目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	7

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	16

四、生态环境影响分析	24

五、主要生态环境保护措施	45

六、生态环境保护措施监督检查清单	52

七、结论	55

附件：

附件1：营业执照

附件2：项目原环评批复

附件3：项目备案变更证明

附件4：用地预审意见

附件5：祁阳市林业局关于本项目使用林地的初步审查意见

附件6：湖南省林业局关于本项目使用林地审核同意书

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目地周边环境关系示意图

附图3：路径示意图

附图4：总平面布置图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁阳县碧通100MW地面光伏发电项目变更 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2018-431121-44-03-040622 |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗浩 | 联系方式 | 159****6256 |
| 建设地点 | 祁阳市文明铺镇 |  |  |
| 地理坐标 | （26°43'38.24"，111°42'48.76"） |  |  |
| 国民经济行业类别 | D4415太阳能发电 | 建设项目行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业—90大阳能发电—地面集中光伏电站-报告表 |
| 建设性质 | ☑新建□改建□扩建□技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目□不予批准后再次申报项目□超五年重新审核项目□重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 60000 | 环保投资（万元） | 477.4 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | ☑否□是： | 用地面积（m2） | 1911000 |
| 专项评价设置情况 | 按《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020） “附录B”要求设置电磁环境影响专题评价 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目产业政策合理性 本项目属于太阳能发电项目，属于国家发展和改革委员会令21号《产业结构调整指导目录(2019年本)》中“第一类 鼓励类……五、新能源……1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”；该项目建设符合国家及地方产业政策要求，属于国家重点鼓励发展产业。 2、选址合理性分析 本项目位于于祁阳市文明铺镇，项目新增用地为林地，祁阳市林业局关于本项目使用林地的初步审查意见以及湖南省林业局关于本项目使用林地审核同意书，本项目用地符合相关要求，项目所在区域无自然保护区、名胜古迹等环境敏感地区，项目不占用基本农田农田，避开村庄和现有设施，建设项目选址合理可行。 3、本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中符合情况。 表1-1 本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》 （HJ1113-2020）符合性分析 要求; 与本工程的符合性分析; 是否符合. 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求; 本项目所在区域未进行规划环评; /. 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过; 本项目占地不在生态保护红线范围内，已避开自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区; 是. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区; 变电工程选址已按终期规模进行征地；且对进出线进行了合理规划，不会进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区; 是. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响; 本工程周围无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，升压站四周的电磁和声环境满足国家相应标准; 是. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程; 本工程不涉及0类声环境功能区; 是. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响; 本工程在征地前对升压站所占面积进行了合理预估，尽可能减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣，根据对本项目现场勘查，施工期无弃土弃渣外运; 是. 综上所述，本工程建设符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相关要求。 4、三线一单 (1)项目与生态保护红线符合性分析 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于祁阳市文明铺镇，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发〔2018〕20号)和永州市生态保护红线划定情况，根据祁阳市林业局《关于祁阳县碧通100MW地面光伏发电项目变更使用林地初步审查意见》，本项目不占用基本农田，不涉及生态保护红线。项目拟建地现状为中低山地貌，主要为荒山地，该项目区域及其附近无名胜古迹、古树名木、文物保护、风景名胜区、自然保护区等需特殊保护的对象。因此，此项目不在祁阳市生态红线内，符合本区生态红线要求。 (2)环境质量底线 根据《2021年祁阳环境质量监测年报》，本项目所在区域2021年常规大气污染物PM10、PM2.5、 SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单年均值要求，为环境空气质量达标区。地表水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类，声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放，满足区域环境质量标准，符合环境质量底线的要求。区域环境质量现状一般，本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，本项目建设不会改变区域环境质量功能，不会导致区域环境质量降低，不违背环境质量底线要求。 (3)资源利用上线 项目利用太阳能进行发电，符合资源利用上线的要求。 (4)生态环境准入清单 本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修订)中的鼓励类项目，不属于国家法律法规和政策规定的限制类和淘汰类项目，不违背生态环境准入清单的原则要求。 根据永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见，项目所在地为属于文明铺镇，文明铺镇为祁阳市一般管控单元，环境管控单元编码ZH43112130002，管控要求如下： 表1-2 市级“三线一单”关于文明铺镇相关管控要求 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳市畜禽养殖禁养区限养区适养区划分方案》的规定。禁养区内禁止建设畜 禽养殖场（小区），限养区内严格控制畜禽养殖场（小区）的数量、规模。 （1.2）湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。; 本项目不属于畜禽养殖行业；本项目选址不在湖南祁阳浯溪国家湿地公园；本项目在园区外，项目建成后通过加强环境监管，可确保污染物达标排放。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧；积极推进生活面源防治，禁止露天烧烤直排。 （2.2）畜禽养殖场（小区）应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜 禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合 利用和无害化处理设施。对储存场所地面应采取水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭 气味等对周围环境造成污染和危害。已委托其他生产经营者对畜禽养殖废弃物进行无害化处理和综合利用的，可以不 建设无害化处理和综合利用设施，只建设收集暂存设施。禁止向水体直接排放养殖废弃物，禁止以“农田利用”“林地利 用”“果蔬地利用”等名义变相直接排放污染物。; 本项目生活垃圾不进行露天焚烧，委托环卫部分进行处理；本项目不属于畜禽养殖，无畜禽粪便、污水。; 符合. 环境风险防控; （3.1）相关企业按照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》的要求开展尾矿库环境风险评估; 本项目属于太阳能发电，不属于采矿业; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。; 本项目利用太阳能发电; 符合. 综上，经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、在生态环境准入清单内。 综上所述，项目域外环境相容，本项目选址基本合理。 ⑸与《国家林业和草原局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》（林资发〔2015〕153号）的相符性分析 根据国家林业和草原局关于光伏电站建设林地占用的文件要求：“各类自然保护区、森林公园、濒危种栖息地、天然林保护工程区为禁止建设区域；电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地等；电池组件阵列在施工期按临时占用林地办理使用林地手续，运营期双方可以签订补偿协议，通过租赁等方式使用林地”。 本项目选址不位于自然保护区、森林公园、濒危种栖息地和天然林保护工程区，电池组件阵列区土地利用性质属于宜林地，不属于有林地、疏林地等林地，林业局已出具了相关用地证明材料，本项目建设占用林地满足国家林业和草原局相关要求。 |

# 二、建设内容

| 项目组成及规模 | 1、项目建设的必要性 祁阳县碧通100MW地面光伏发电项目位于祁阳市文明铺镇，该项目由湖南葆华环保有限公司2019年12月编制了《祁阳县碧通100MW地面光伏发电项目环境影响报告表》，于2020年1月14日取得了永州市生态环境局下发的关于祁阳县碧通100MW地面光伏发电项目环境影响报告表的批复（永环评[2020]2号）。 项目批复中的地点位于祁阳市文明铺镇，该项目占地面积2550亩（1700000平方米），主要建设内容包括：光伏阵列区、110kv升压站、箱逆变器、35kv站区、集电线路、道路（进站道路、检修道路）。规划装机规模为115.056MWp。工程计划服务年限为25年，总发电量为266650万kWh。25年平均发电量为10666万kWh，25年年均利用小时数为927h。 由于项目用地面积内有部分地块中有坟地、石头，导致部分组件无法安装，本次变更后新增用地317亩（21.1577公顷），建设内容及发电量均不发生变化。 受祁阳县碧通新能源科技有限公司委托，我公司根据项目工程的变化内容，结合《祁阳县碧通100MW地面光伏发电项目环境影响报告表》，编制了《祁阳县碧通100MW地面光伏发电项目变更环境影响报告表》，现将报告提交建设单位报环境保护主管部门审批。 - 变更概况 项目建设内容、发电量均不发生变化，主要变化为新增地块，布设光伏组件。项目变更情况见下表2-1。 表2-1 项目变更情况一览表 内容; 变更前; 变更后; 变更理由. 一、基本情况. 建设单位; 祁阳县碧通新能源科技有限公司; 祁阳县碧通新能源科技有限公司厂; /. 建设性质; 新建; 不变; －. 建设地点; 祁阳市文明铺镇; 祁阳市文明铺镇; --. 用地规模; 1700000m2; 1911000m2; 新增317亩. 建设规模; 年平均发电量10666万kW·h; 年平均发电量10666万kW·h; /. 总投资; 60000万元; 60000万元; －. - 建设内容变更情况 ### 项目建设内容变更情况见下表。 表2-2 项目建设内容变更情况 工程名称; 变更前; 变更后; 备注. 主体工程; 光伏组件; 选用340WMP太阳能电池板共338400块，面积共170万m2。; 选用340WMP太阳能电池板共338400块，面积共1911000m2m2。; 不变. 光伏阵列运行; 项目共11280个光伏组件单元阵列，单个光伏组件单元阵列按2行×15列竖向布置，倾角14°。; 项目共11280个光伏组件单元阵列，单个光伏组件单元阵列按2行×15列竖向布置，倾角14°。; 不变. 箱逆变器; 本项目采用30台3.125MW型集中式箱逆变一体机，含1台容量为3150kVA的35/0.6kV双绕组箱式变压器和3.125MW型集中式逆变器。; 本项目采用30台3.125MW型集中式箱逆变一体机，含1台容量为3150kVA的35/0.6kV双绕组箱式变压器和3.125MW型集中式逆变器。; 不变. 光伏阵列设计; 规划容量为19.98MWp，由20个1MWp单元组成，每单元含2台500kW逆变器。; 规划容量为19.98MWp，由20个1MWp单元组成，每单元含2台500kW逆变器。; 不变. 升压站; 本项目拟新建一座110kV升压站。升压站呈矩形布置，长76m，宽64m，升压站围墙内用地面积为4864m2。; 本项目拟新建一座110kV升压站。升压站呈矩形布置，长76m，宽64m，升压站围墙内用地面积为4864m2。; 不变. 电缆; 光伏电站的电能通过6回35kV集电线路电缆汇集至110kV升压站。35kV电缆总长度约为22.2km。; 光伏电站的电能通过6回35kV集电线路电缆汇集至110kV升压站。35kV电缆总长度约为22.2km。; 不变. 公用工程; 35KV开关站区; 新建一座35KV开关站（配电室、控制室、一套SVG无功补偿装置）、一栋生活楼（内设危险废物储存间）。; 新建一座35KV开关站（配电室、控制室、一套SVG无功补偿装置）、一栋生活楼（内设危险废物储存间）。; 不变. 交通工程; 进场道路; 总长约20m，路面宽6m 路基采用15cm厚级配碎石基层，路面采用20cm厚C30 混凝土面层。; 总长约20m，路面宽6m 路基采用15cm厚级配碎石基层，路面采用20cm厚C30 混凝土面层。; 不变. 场内道路; 新建道路; 总长约10.29km，道路路基宽5.0m，路面宽4.0m；路面结构采用3cm厚磨耗层+20cm厚泥结碎石路面+15cm厚级配碎石基层。; 不变; 不变. 改建道路; 总长约8.11km，路面结构与新建道路路面结构一致。; 不变; 不变. 升压站道路; 道路面积约1770.6m2。; 道路面积约1770.6m2。; 不变. 公用工程; 供电; 施工期用电引自周边现有的电力供电线路，运营期生活用电电源由升压站内配电装置引接。; 施工期用电引自周边现有的电力供电线路，运营期生活用电电源由升压站内配电装置引接。; 不变. 供水; 项目生活用水为井水，光伏板清洗水源自区域下方池塘。; 项目生活用水为井水，光伏板清洗水源自区域下方池塘。; 不变. 排水; 项目光伏表面清扫方式产生的清扫废水经沉淀后用去场区绿化浇灌，生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于升压站厂区绿化。; 项目光伏表面清扫方式产生的清扫废水经沉淀后用去场区绿化浇灌，生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于升压站厂区绿化。; 不变. 环保工程; 废水; 生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于升压站厂区绿化。; 生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于升压站厂区绿化。; 不变. 噪声; 项目逆变器、变压器及相关泵阀采用基础减振、厂房隔声等措施; 项目逆变器、变压器及相关泵阀采用基础减振、厂房隔声等措施; 不变. 固废; 生活垃圾由环卫部门洁运，危废储存由危废暂存间，委托有资质单位清运。; 生活垃圾由环卫部门洁运，危废储存由危废暂存间，委托有资质单位清运。; 不变. - 主要设备变更情况 变更前后项目主要生产设备情况见下表。 表2-3 变更前后生产主要设备一览表 名称; 规格; 单位; 变更前数量; 变更后数量. 一、光伏场区. （一）光伏场区设备. 光伏组件; 340W多晶硅组件1500V; 块; 338400; 338400. 固定支架; 2*15（行×列）竖向布置; 套; 11280; 11280. 集中式箱逆变一体机; 含：1台3125kW，16路进线集中式逆变器；1台35kV三相双绕组铜芯油浸式变 压器 SCB10-3150/35/0.6kV 37±2×2.5%/0.6kV Dy11 Uk=6%; 台; 30; 30. 智能MPPT汇流箱; 24汇1,1500V; 台; 480; 480. （二）厂区电缆. 光伏电缆; PVF-1×4; km; 1180; 1180. 直流电缆; YJV22-1.8/3kV-1×120; km; 271; 271. 35kV电力电缆; YJLV22-26/35kV-3×70 YJLV22-26/35kV-3×185 YJLV22-26/35kV-3×300 YJLV22-26/35kV-3×400; km; 22.2; 22.2. （三）光伏场区电缆桥架及保护管. 碳素波纹管; DN32; km; 117; 117. 镀锌钢管; DN150; km; 8.2; 8.2. （四）光伏场接地. 水平接地装置; 扁钢-50×5mm，热镀锌; km; 114; 114. 垂直接地装置; 镀铜钢棒φ60×4mm，2.5m; km; 0.51; 0.51. 光伏组件接地线; BVR-0.6/1kV-1×4; km; 45; 45. 汇流箱接地线; BVR-0.6/1kV-1×25; km; 1.05; 1.05. 二、升压站设备. 电力变压器; SSZ11-100000/100000/20000 115±8×1.25%/36.75/35 YN,d11,d11; 台; 1; 1. 中性点成套装置; 套; 1; 1. 110kV断路器; LW36-126W，2000A，40kA/4s; 组; 1; 1. 110kV电流互感器; LVQB-110W3; 台; 6; 6. 110kV电压互感器; TYD110/ -0.01W3; 台; 6; 6. 110kV隔离开关; GW4A-126，2000A，40kA/4s; 组; 1; 1. 35kV集电线路进线柜; KYN61-40.5型; 面; 6; 6. 10kV备用变; SCB11-250/10; 台; 1; 1. 站内0.6/1kV电缆; 各种型号; m; 3000; 3000. 35kV电缆; 各种型号; m; 500; 500. 检修箱; 个; 2; 2. 电缆支架; L50×5及L40×4; t; 2; 2. 5、土石方平衡 本项目变更后新增地块317亩，用于铺设光伏组件，本项目总挖方148967m3，总填方量148967m3 ，剥离表土2.27万m3，本项目不设专用弃渣场，工程挖填土方量场内平衡，无弃方，仅设临时表土堆放点，用于临时堆土。 表2-4 项目土石方平衡表 单位：m3 序号; 分区; 名称; 单位; 土石方开挖; 土石方回填; 弃方. 1; 光伏阵列区; 箱变电一体机; m3; 2904; 1308; 1596. 光伏场地平整; m3; 43521; 42336; 1185. 排水沟; m3; 4050; 1550; 2500. 小计; 50475; 45194; 5281. 2; 集电线路区; 集电线路; m3; 19778; 10152; 9626. 直流电缆; m3; 25056; 25056; 0. 接地敷设; m3; 21888; 21888; 0. 小计; 66722; 57096; 9626. 3; 升压站区; 场地平整; m3; 8289; 4633; 3656. 主变压器基础工程; m3; 170; 58; 112. 配电设备基础工程; m3; 552; 346; 206. 小计; 9011; 5037; 3974. 4; 交通设施区; 升压站道路1177.6m2; m3; 707; 141; 565. 场内新建检修道路 9.11km; m3; 13670; 28860; -15190. 场内改建道路6.9km; m3; 3449; 7835; -4386. 进站道路 0.13km; m3; 234; 104; 130. 小计; 18060; 36940; -18881. 5; 施工临时生产生活区; m3; 4700; 4700; 0. 合计; 148967; 148967; 0. 6、劳动定员及工作制度变更情况 项目变更前后劳动定员及工作制度见表2-5。 表2-5 项目变更前后劳动定员及工作制度一览表 劳动定员及工作制度; 变更前; 变更后. 本项目劳动定员8人，实行三班，每班8小时，年工作时间365天。员工食宿在升压站内。; 本项目劳动定员8人，实行三班，每班8小时，年工作时间365天。员工食宿在升压站内。. 7、投资变更情况 项目原有投资60000万元，本次变更后总投资不变。 |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | 变更前：（1）光伏场区总平面布置 本工程实际装机容量约为115.056MW，工程采用分块发电、集中并网方案，将系统分成30个光伏发电单元。每个发电单元由11280块光伏组件组成，安装在376套固定光伏支架上，单元装机容量为3.8352MW。每个光伏发电单元各配置1台3.125MW集中式箱逆变一体机。逆变器输出的交流电接至变压器低压侧，将电压从600V升至35kV。光伏电站的电能通过6回35kV集电线路电缆汇集至110kV升压站。 电站内的道路由新建道路组成。道路通向每一个单元方阵，箱逆变一体机位于道路一侧。电站内道路为碎石道路，道路宽度均为4m。电站内道路形成一个交通网，与外部进场道路相接，满足大型设备运输要求。方便大型设备的运输，满足日常巡查和检修的要求。 （2）升压站总平面布置 升压站呈矩形布置，长76m，宽64m，升压站围墙内用地面积为4864.00m2。升压站生活区四周为2.2m实体围墙，进站大门设置于北侧围墙。站内布置了生活楼、生产楼、附属用房等建(构)筑物，总建筑面积1207.20m2。站内各建筑物之间间距根据防火要求设定。升压站总平面布置详见附图。 生产楼为一层框架结构，总建筑面积498.96m2，建筑高度5.85m，外墙厚度为240mm。主要布置了主控室、继保室、35kV配电装置室、工具间、办公室、资料室等。 生活楼为一层框架结构，总建筑面积483.60m2，建筑高度4.05m，外墙厚度为 240mm。主要布置了宿舍、餐厅、会议室、活动室等。 变更后：平面布置不发生变化。 |
| 施工方案 | - 施工工艺及产污环节变更情况 项目变更前后，生产工艺不发生变化。工程施工期主要是开关站及光伏阵列的建设，包括场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序，其过程中将产生噪声、扬尘及废气、固体废物、施工污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化。施工期工艺流程及产污环节见图2-1，其中光伏阵列施工工艺及产污环节见图2-2，进场道路施工工艺及产污环节见图2-3，运营期流程见2-4。 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 图2-2 光伏阵列施工工艺及产污环节图 少量弃土 内部平衡 图2-3 进场道路施工工艺及产污环节图 噪声 废水 光伏组件 汇流箱 配电柜 箱逆变器 噪声 110kv升压站 并网变电站 图2-4 光伏发电系统工艺原理图 光伏发电系统采用清洁的太阳能为能源，发电过程中无机械传动和化学反应，只通过光伏组件及配套设备的搭建、拼接实现其发电功能，发电过程中无废气产生；运营期对光伏组件表面玻璃进行清扫除尘过程中会产生一定量的的清扫废水和职工生活污水；光伏组件在运行过程中基本不产生噪声，运营期噪声主要来源于升压站、箱逆变器等设备运转发出的噪声；由于项目太阳能电池板的设计寿命为25年，故项目运营期不涉及电池板的定期更换，本次评价只考虑电池板在非正常情况下破损更换，项目产生的固体废物主要为废电池板及职工生活垃圾。 本项目变压器为油浸式变压器，在运行过程中会产生废变压器油，为危险废物。 - 服务期满后流程简述： 本项目运营期为25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对生产区（电池组件及支架、变压器等）进行全部拆除或者更换。 光伏电站服务期满后影响主要为： 1、拆除的太阳能电池板及变压器等固体废物； 2、基础拆除造成地表扰动。 二、主要污染工序 1、废气：施工期主要为施工扬尘，运营期主要为食堂油烟。 2、废水：施工期主要为施工废水、施工人员生活污水；运营期主要为员工生活污水、组件清扫废水。 3、固废：施工期主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾；运营期主要为员工生活垃圾、废电池板、废变压器油。 4、噪声：施工期主要为施工设备噪声；运营期主要为变压器、逆变器等设备运转发出的电磁噪声。 |
| 其他 |  |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境质量现状 | 1、大气环境 （1）项目所在区域环境空气达标判定 本项目环境空气质量功能规划为“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。本次评价采用永州市生态环境局祁阳分局发布的《2021年祁阳环境质量监测年报》中祁阳市环境空气质量现状数据，祁阳气象站编号为57868，属于国家气象观测站一般站。根据永州市生态环境局祁阳分局常规监测点空气质量监测数据，监测数据详见下表3-1： 表3-1 2021年祁阳市环境空气质量状况 点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度（年平均值）; 标准值（年平均值）; 占标率（%）; 达标情况. 永州市生态环境局祁阳分局; PM10; 年平均质量浓度; 47ug/m3; 70ug/m3; 67.1%; 达标. PM2.5; 33ug/m3; 35ug/m3; 94.3%; 达标. 二氧化硫; 7ug/m3; 60ug/m3; 11.7%; 达标. 二氧化氮; 13ug/m3; 40ug/m3; 32.5%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 115ug/m3; 160ug/m3; 71.9%; 达标. 一氧化碳; CO第95百分值; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5%; 达标. 由表3-1可见，祁阳市城区近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、 SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，因此祁阳市城区属于达标区。 ### 2、声环境质量现状 本项目非生产性项目，噪声引用原环评报告中对项目区域声环境质量进行监测数据，监测数据表明项目区域所有监测点位昼夜间声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。 3、地表水 本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后，用于升压站厂区绿化，不外排。 本次环评收集了祁阳市人民政府发布的2021年12月份祁阳市地表水水质监测结果公告(网址http://www.qy.gov.cn/qy/hbwjgs/202109/fee569c62d724d1493ef8eb31a1634d6.shtml)，根据该水质监测结果公告，2021年12月浯溪水厂、杨家桥断面集中式饮用水源断面达到了地表水Ⅱ类水质；祁阳观音滩断面、归阳镇断面、普济桥断面等6个地表水常规断面均达到了相应地表水水质要求，即项目影响湘江相关河段水环境质量较好。 4、生态环境 拟建项目场地现状为中低山地貌，主要为荒山荒坡及丘陵，植被覆盖度极低，生态环境受人类干扰和破坏较大，建设场地周边主要分布为农村村落和农田，区域人类活动频繁，自然生态环境保留较少。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目选址位于祁阳市文明铺镇，本次变更主要新增用地317亩均为未利用地，不存在与本项目有关的原有污染。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于祁阳市文明铺镇，项目运营期无生产废气产生，施工期扬尘主要影响范围在施工场地200m范围内，故本次大气环保目标调查范围设置在项目场地周边200m范围。声环境保护目标为项目场地周边200m范围，本次变更后新增部分用地，根据现场实地踏勘结果，结合本项目建设特点、区域环境情况详见表3-2。 表3-2 环境空气、声环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. x; y. 沟河村; 111.700512; 26.769400; 人群; 46户/138人; 二类; S; 10. 德厚堂; 111.707990; 26.77019; 人群; 38户/114人; 二类; E; 113. 柿衣岭; 111.704578; 26.768220; 人群; 4户/12人; 二类; S; 192. 毛蔸塘; 111.702207; 26.760334; 人群; 19户/95人; 二类; W; 15. 翰林院; 111.706852; 26.759712; 人群; 13户/65人; 二类; E; 12. 大泉塘; 111.698623; 26.754723; 人群; 38户/190人; 二类; W; 140. 塔子山; 111.705629; 26.756139; 人群; 11户/55人; 二类; W; 15. 油榨塘; 111.693715; 26.748688; 人群; 17户/85人; 二类; W; 120. 牛湾塘; 111.698795; 26.749530; 人群; 12户/60人; 二类; NE; 10. 桂花岭; 111.703553; 26.750539; 人群; 8户/40人; 二类; N; 60. 牛家排; 111.700850; 26.739493; 人群; 13户/65人; 二类; SW; 10. 镰刀湾; 111.707555; 26.739847; 人群; 45户/225人; 二类; SE; 12. 白町周家; 111.713848; 26.763885; 人群; 10户/50人; 二类; N; 172. 牛角司; 111.715698; 26.757067; 人群; 12户/60人; 二类; E; 193. 新屋排; 111.713585; 26.754031; 人群; 2户/10人; 二类; E; 110. 碧芝塘村; 111.709733; 26.741124; 人群; 22户/66人; 二类; E; 180. 栗山铺; 111.700850; 26.734799; 人群; 21户/63人; 二类; N; 197. 恋山村; 111.698725; 26.731709; 人群; 33户/99人; 二类; N; 28. 恋山塘; 111.702985; 26.730143; 人群; 23户/69人; 二类; E; 15. 町里雷家; 111.690260; 26.717655; 人群; 12户/36人; 二类; SW; 176. 杨塘角; 111.690947; 26.725615; 人群; 15户/45人; 二类; W; 113. 土石塘; 111.698006; 26.723362; 人群; 20户/60人; 二类; S; 12. 大塘雷家; 111.707308; 26.727600; 人群; 9户/27人; 二类; S; 157. 魏家坪; 111.709776; 26.735979; 人群; 18户/54人; 二类; N; 134. 新屋李家; 111.712480; 26.738662; 人群; 14户/42人; 二类; W; 16. 桐木张家; 111.715859; 26.740893; 人群; 35户/105人; 二类; W; 169. 桐木塘; 111.710211; 26.732353; 人群; 5户/15人; 二类; S; 15. 木叶塘; 111.725612; 26.736312; 人群; 8户/24人; 二类; SW; 103. 新塘湾; 111.725853; 26.736119; 人群; 7户/21人; 二类; S; 146. 成功村; 111.720639; 26.730883; 人群; 13户/39人; 二类; E; 11. 黄碧堰; 111.716948; 26.728995; 人群; 6户/18人; 二类; S; 116. （2）地表水及生态环境 表3-3 本工程环境保护目标情况表 类别; 目标及关心点; 与工程相关位置; 功能、水文特征及性质; 执行标准. 地表水环境; 碧芝塘水库; 项目南侧10m; 面积0.14hm2，水深26m，灌溉、排洪; GB3838-2002Ⅲ类. 月谷冲水库; 项目西侧1274m; 面积0.15hm2，水深22m，灌溉、排洪. 大泗塘水库; 项目西侧10m; 面积0.05hm2，水深16m，灌溉、排洪. 燕子岩河; 项目南侧178m; 小河，河宽约15m，灌溉、排洪. 生态环境; 农田、植被、水土资源; 项目边界及区外200m范围; 项目不占用基本农田、生态公益林以及其他生态环境敏感区，项目周边无国家重点保护野生动植物，厂界周边近地植被主要为灌木和杂草。. （3）电磁环境保护目标 电磁环境保护目标主要是升压站周边30m。根据现场调查，本工程评价范围内无电磁环境保护目标。 |
| 评价标准 | 本次变更不增加新的污染物种类，部分标准有更新，变化情况见下表。 表3-4 项目执行的环境标准一览表 类别; 对象; 变更前; 变更后. 环境质量标准; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及其修改单中二级标准. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准; 不变. 环境噪声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 不变. 污染物排放标准; 食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放浓度限值; 不变. 废水; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后; 不变. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 不变. 固废; 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），废电池板处理处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，废变压器油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单。; 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB1689-2008），废变压器油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单. 电磁辐射; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值。; 不变. 1、环境质量标准 ⑴环境空气质量标准 评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及其修改单中二级标准。 表3-5 《环境空气质量标准》 单位：mg/m3 污染物; 取值时间; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准. 24 小时平均; 150. 1 小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24 小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24 小时平均; 75. NO2; 年平均; 40. 24 小时平均; 80. 1 小时平均; 200. CO; 24 小时平均; 4mg/m3. 1 小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160. 1 小时平均; 200. ⑵声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，具体标准值见表3-6。 表3-6 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. GB3096-2008中2类; 60; 50. ⑶地表水环境质量标准 区域地表水质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，具体标准值见表3-7。 表3-7 地表水环境质量标准 除PH外单位：mg/L 标准类型; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. GB3838-2002Ⅲ类标准; 6-9; 20; 4; 1; 0.2; 0.05. 2、污染物排放标准 1、废水：施工期经化粪池收集处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后回用于项目周边农田施肥灌溉，不外排；施工期生产废水经隔油沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后，用于升压站厂区绿化。 表3-8 农田灌溉用水水质基本控制项目标准值(部分) 序号; 项目类别; 作物种类. 水作; 旱作; 蔬菜. 1; CODcr(mg/L) ≤; 150; 200; 100a，60b. 2; BOD5(mg/L) ≤; 60; 100; 40a，15b. 3; SS(mg/L) ≤; 80; 100; 60a，15b. 4; 阴离子表面活性剂(mg/L)≤; 5; 8; 5. 5; 水温 ≤; 35. 6; pH; 5.5～8.5. 7; 粪大肠菌群数(个/100mL)≤; 4000; 4000; 2000a，1000b. 2、废气：施工扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。标准值见表3-9。营运期开关站员工食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放浓度限值。 表3-9 施工期废气排放限值 污染物名称; 单位; 数值; 标准名称. 废气; 颗粒物; mg/m3; ≤1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 3、噪声：施工现场场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准；营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表3-10。 表3-10 项目环境噪声排放限值 噪声; 施工期; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值. 运营期; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），废电池板处理处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2020），废变压器油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单。 5、电磁辐射 ### 执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关限值。 |
| 其他 | 本项目为非生产性建设项目，无有组织废气产生；光伏组件表面玻璃清扫废水主要污染因子为SS，排水全部用于场区绿化；生活污水经地埋式一体化设施处理后用于升压站厂区绿化，建议不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期的影响主要是施工期出现的施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废、运输车辆及作业机械尾气对环境产生的影响。 1、施工期大气影响分析 本项目施工对环境空气的污染主要来源于项目施工及运输扬尘、施工机械及汽车尾气。 （1）施工扬尘对环境的影响 在整个施工期，产生的施工扬尘的作业有路面开挖、电缆线铺设、覆土回填、汽车运输、开关站施工等过程。扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值，在不采取任何防治措施时，一般扬尘对周围环境产生影响的距离范围在100m以内，如遇干旱无雨季节，若加上大风，施工扬尘对周围环境的影响将更为严重。 根据有关调查显示，施工工地的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q──汽车行驶的扬尘，kg/车•km； V──汽车速度，km/h； W──汽车载重量，t； P──道路表面粉尘量，kg/m2。 表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量监测值。 表4-1 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘监测值 单位：kg/车·km P车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1(kg/m2). 5(km/h); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/h); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/h); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/h); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是开挖土方露天堆放，该部分产生的扬尘主要特点是受到作业时风速的影响，因此，为了减少该部分扬尘对周围环境的影响，应避免在大风干燥天气时进行路面开挖和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间，应做到随挖随填，避免在施工场地长时间堆放。 为了减轻施工扬尘对周围环境的影响，施工期间应在施工区域采取封闭围护或对车辆行驶路面进行洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，施工扬尘洒水抑尘的试验结果见表4-2。 表4-2 施工期场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 在施工过程中主要采取以下措施进行防治： ①对于产生的开挖弃土应及时覆盖，实行日产日清，不得在施工场地长时间堆放； ②施工现场进行定期洒水抑尘，并对进出车辆轮胎进行清扫，确保运输车辆轮胎干净。 ③对运输渣土的车辆采取用帆布覆盖车厢的措施。 ④对于进站道路沿线分布的居民，施工期间应对施工场所利用彩钢板进行围挡，并设置扬尘粘布，减少扬尘对周围环境的影响。 采取以上措施后，施工扬尘对周边环境影响较小。 （2）施工机械尾气对环境的影响 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。另外，施工场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 因此，本项目施工过程中产生的废气对该地区环境空气质量不会产生较大影响，并且施工废气为间断排放，随施工结束而结束。 2、施工期废水影响分析 施工期废水主要是生产废水和生活污水两部分。 （1）生产废水 建筑施工废水主要为施工机械设备运转的冷却、洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等排水，主要污染因子为SS，废水经临时沉淀池沉淀后，全部回用于施工机械设备和运输车辆冲洗，不外排，不会对地表水产生影响。 （2）生活污水 本工程施工现场不设施工营地，由于项目不设置施工营地，施工人员租用附近民房居住，生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，对环境影响较小。 3、施工期噪声影响分析 施工期的噪声主要来自现场不同性能的动力机械的运行，其特点是间歇性或阵发性，并具备流动性、噪声值较高等特征。工程建设中的主要设备声源是推土机、载重汽车、挖掘机、手风钻、搅拌机和振捣器等。根据类比调查和有关资料，载重机、吊车、手风钻等在露天作业时为90dB（A），推土机、挖掘机为94dB（A）。对于施工噪声的衰减计算采用无指向性点声源的几何发散衰减的基本公式： L（r）=L（r0）-20Lg（r/r0） 式中：L（r）—预测点的噪声值，dB（A）； L（r0）—基准点r0处的噪声值，dB（A）； r，r0—预测点、基准点的距离，m； 上述设备噪声经公式计算，预测结果见表4-3： 表4-3 施工机械噪声衰减计算结果 dB(A) 离声源距离（m）; L（r0）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 150; 200; 250; 300. 手风钻、载重机、吊车; 90; 70; 64; 60; 58; 56; 50; 46; 44; 42; 40. 推土机、挖掘机; 94; 74; 68; 64; 62; 60; 54; 50; 48; 46; 44. 注：r0为1m 工程施工期较短，从表中可看出，距声源20m处，噪声即降到68dB（A）以下，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间噪声标准要求。距声源100m处，噪声即降到55dB（A）以下，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)夜间噪声标准要求。 为了减少进站道路施工对两侧村民的影响，本环评建议项目施工阶段采取以下噪声控制措施： ①合理安排施工时间，禁止午间（12：00—14：00）和夜间（22：00—6：00）作业； ②施工机械尽可能放置于对敏感点造成影响最小的地点； ③设备选型上采用新型低噪声设备，对动力机械要定期维护和管理，确保正常运转； ④运输车辆严格按照规划好的路线行驶，路过村庄时应采取限速、禁鸣等措施；尽量避免午休时段及夜间运输，以防扰民； ⑤注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 由于拟建项目施工期较短，且夜间不施工，施工期结束后，施工影响也随之消失。因此，本项目施工基本不会对周边居民的正常生活休息产生影响。 4、固体废物分析 施工期的固体废物主要是建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 1）本项目建设期共需开挖土石方可实现土石方挖填基本平衡，无弃土石方产生。 2）建筑垃圾中的碎石碎砖块集中收集堆放至临时建筑垃圾堆场内，定期清运至此项目场区洼地处填埋，表层用施工杂土覆盖压实后进行播撒草籽绿化，防止水土流失。 3）建筑垃圾中钢筋、钢板、木材等下脚料分类收集至临时建筑垃圾堆场内，定期出售给废品收购站进行回收利用。 4）施工生活区设垃圾桶，垃圾应及时收集后委托环卫部门统一处理，对周围环境影响较小。 总之，采取上述措施后施工期产生的固体废物不会对周围环境产生不良影响。 5、生态影响 项目建设造成的生态环境影响主要表现在临时占地及施工对评价区内生态系统稳定性、对区域植被生物量的影响、对区域野生动物的影响，以及施工过程中可能引发水土流失。项目建成后，项目将减少植被光照时间、使得植被由木本植物转变为草本植物为主。 （1）生态稳定性的影响 拟建项目评价区土地为荒山地。项目运营不压占土地，工程完工后可通过施工临时用地恢复和水土保持等措施，恢复生态完整性和景观。草丛如大多数蕨类植物具有较强的耐阴性，也有较强的适应性和抗性，可在不良的环境中生存，本环评要求建设单位在光伏组件区栽种蕨类植物进行林下植被恢复，如鳞毛蕨、凤尾蕨、荚果蕨、圆盖阴石蕨、里白、井栏边草等，种植简单，管理粗放，并且很快能成景。井栏边草、贯众等几类陆生蕨有较强的耐碱性能力，抗性强，管理粗放，几乎能适应所有的土壤类型，贯众可作绿地路边、林缘、林下的地被植物，井栏边草姿态细柔，适当配以石景，可以达到独特的景观效果；毛蕨、金星蕨等特别适合在绿地中成片种植，色彩鲜绿可人。故在进行以上植被恢复后，物种不会受到较大的影响。项目建成后，及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复，并对开关站内栽植灌木、播撒草籽，提高土壤保水性等生态功能。因此，本工程施工所造成区域土地利用格局的微小变化可通过工程涉及区自然生态系统体系的自我调节和水土保持及迹地生态恢复等工程措施，基本上不会改变区域原来的自然体系，工程完工后仍可维持其生态稳定性及多样性。 （2）对陆生植被的影响 评价区工程建设沿线所涉及的土地类型主要为未利用的荒草地，工程施工造成土地类型的变化，导致区域生物量的变化，生物量变化将对周边环境生态效应发生一些影响。工程建设将对工程建设区的原有植被造成一定的破坏，植被生物量会有一定程度地减少，受影响最大的为草丛。但由于工程占地所影响植被的植物种类为分布很广且数量较多的种类，故工程施工不会导致植物物种数量减少，通过实地沿线考查，评价区草本植被主要为蕨类植物，这些物种当地环境的适应性非常强，自然更新速度快，只要生态恢复措施得当，项目工程完成后被破坏的植被将得到较好的自然恢复。 （3）对野生动物的影响 拟建工程施工期对动物的影响主要为工程占地、施工机械和施工人员进场及施工噪声等干扰因素以及植被破坏等，这些变化影响现有野生动物的生存环境、活动区域及觅食范围等，对该区域的动物的生存将产生一定的影响，但这种影响的大小取决于各类动物的栖息环境、生活习性、居留情况以及工程对生态环境影响大小等多方面的因素。建设工程由于占地少和施工面小的特点，对当地的生态环境影响较小，故施工工程对动物的影响也较小。另外，施工中产生的噪声及人员活动等干扰，迫使动物远离工程施工附近的区域，但施工结束后这种影响会随之消失。拟建项目工程对主要动物资源的影响如下： ①鸟类：鸟类由于环境的变化影响了它们的生活和取食环境，将被迫离开它们原来的领域，邻近领域的鸟类也由于受到施工噪声的惊吓，也将远离原来的栖息地。但是这种不利影响有时间限制，当临时征地区域的植被恢复后，它们仍可以回到原来的领域，继续生活，而且这些鸟类在非施工区可以找到相同或相似生境，可迁移到合适生境中生活，对其生存不会造成威胁。因此施工期间对鸟类的影响甚微。 ②两栖类：此类动物对水质的要求较高，主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、溪沟、村舍附近等，以昆虫为食。施工区两栖类在施工期间可通过迁移进入适合其生存的环境，虽然其活动或移动速度较慢，但也有保护性逃离的本能，因此两栖类受工程施工影响较小。工程建设过程中，只要牢固树立生态环境保护的思想，坚持文明建设，道路、工棚等配套设施建设避开湿地，项目建设就不会影响当地的两栖类动物资源。 ③爬行动物：主要为晰蜴类和蛇类，栖息在低海拔的林间灌丛等阴暗潮湿的环境，以昆虫、蛙类、鸟和鼠为食。由于原生活环境遭到部分破坏，这些爬行动物会被迫向上迁移到相对安全的环境中。调查发现，评价区没有发现国家I级和II级保护物种。这些分布于山林的爬行动物具有一定的规避能力。拟建工程施工面积不大，破坏面积小，因此对爬行动物的影响有限。但人为主动捕杀会造成爬行动物数量的直接减少，特别是蛇类的捕捉会造成当地爬行动物多样性的降低。因此，施工时注意宣传保护，保护或及时恢复已破坏的爬行动物的脆弱生境。 ④哺乳动物：施工期的石料、土料开挖堆积，施工机械和施工人员进场以及施工噪声均破坏了现有哺乳类动物的生存环境。评价区哺乳动物中，食虫目一般栖息于田野，能规避工程施工的影响。兔形目种类和食肉目种类具有较强的规避能力，项目建设期间，它们会主动躲避，远离施工现场，故项目建设不会对这些动物造成身体伤害，只会对其栖息地造成局部的影响。当工程完工后，它们仍可以回到原来的栖息地或栖息地附近。因此影响只是暂时的，等施工结束影响即消失。 （4）对水土流失的影响 拟建项目建设水土流失主要发生在建构筑物基础开挖、箱变基础开挖、临时施工设施区域场地平整等环节中。在工程建设用地范围内，由于施工开挖或弃渣压埋，对不同程度的对原地貌形态、地表岩石结构和地表植被造成破坏，降低或丧失了其原有的水土保持功能。项目建设水土流失主要发生在建构筑物基础开挖、箱变基础开挖、临时施工设施区域场地平整等环节中，应采取以下防治措施： 1）光伏阵列区 光伏阵列区占地范围广、所处地形开阔平缓，由于光伏阵列方阵支架为钻孔灌注桩，不需作基础开挖回填，因此该区施工扰动相对轻微。在箱变逆变区的边坡处设置浆砌石护坡，在光伏阵列区周边设置截(排)雨水沟，排除周边汇集雨水，排水沟末端设置临时沉砂池。施工结束后对裸露地表播撒草籽（譬如香根草、狗牙根、鳞毛蕨、凤尾蕨、荚果蕨、圆盖阴石蕨、里白、井栏边草等喜阴草丛植物），防治水土流失。 2）升压站区 升压站区是建筑物集中布置的区域，其土石方开挖回填量较大且十分集中。本区水土流失主要发生在基础开挖及填筑期间，随着土石回填及混凝土固化，水土流失逐渐减弱。设置浆砌块石护坡、浆砌石排水沟、雨水工程排水系统，对场区占用的草地、低矮灌木进行表土剥离，加强施工期表土的临时防护，施工结束后回铺表土用作场地绿化覆土。 3）集电线路区 集电线路电缆沟土石方开挖回填期地表扰动剧烈，且扰动分散，水土流失相对较大。施工期间尽量随挖随填，减少回填土裸露时间，对临时堆土进行遮盖和临时拦挡，减少水土流失，施工结束后进行土地整治、植被恢复。 4）交通设施区 工程交通设施主要为分布于光伏阵列方阵的检修道路，道路开挖回填期间土石方量大，且扰动较为分散，水土流失程度相对较大。在施工前进行表土剥离以及临时表土堆放进行防护措施，并沿道路一侧布设浆砌石排水沟，排水沟末端设沉砂池，排水系统终端接入天然沟道，同时对裸露边坡采取灌草绿化。 5）施工生产生活区 施工生产生活区在场地布设时和施工结束临建设施拆除后地表受扰动破坏易引起水土流失。在场地平整期间沿场地四周布设临时排水沟排除地表积水，避免对场地开挖、回填裸露面的冲刷影响，同时为满足后期迹地恢复绿化要求，对场地进行表土剥离并加强施工期表土的临时防护；项目施工结束后随着临建设施拆除，地面又成为缺乏覆盖保护的裸露土地，需考虑通过整地、撒播草籽绿化等方式恢复施工迹地。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、变更前主要污染源与源强分析 根据原环评报告，变更前污染源分析如下。 本项目运营期废水主要为职工生活污水、电池组件表面玻璃清扫废水。 ①生活污水 项目劳动定员8人，职工生活用水标准根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43T388-2014）规定计算，用水量按145L/（人•d）计算，用水量为1.16m3/d。职工生活废水排放量按用水量的80%计，排放量为0.928m3/d（338.72 m3/a）。职工生活污水排放量少且水质简单，经地埋式一体化污水处理设备处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后，用于升压站厂区绿化。 项目生活污水具体产生及排放情况见表4-4。 表4-4 项目生活污水产、排放情况表 项目; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放 去向. 浓度 （mg/L）; 排放量 （kg/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量（kg/a）. 生活污水; 水量; 1.16m3/d（423.4m3/a）; 经地埋式生活污水一体化处理系统处理达标后外排; 0.928 m3/d（338.72m3/a）; 厂区绿化。. SS; 250; 730; 70; 204.4. COD; 300; 876; 100; 292. BOD5; 120; 350.4; 50; 146. 氨氮; 30; 87.6; 15; 43.8. ②清扫废水 本项目太阳能板组件总面积约为68.77万m2，根据设计方案，项目光伏组件表面定期清扫一般在6个月进行一次，耗水量0.2(L/m2·次)，则单次清扫总用水量约137.54m3，由于项目清扫用水为湿抹布擦拭电池板用水，擦拭过程中10%的清扫用水均为自然蒸发，则清扫废水产生量按用水量的90%计算，约为123.79m3/次，全年清扫废水总量为247.57m3/a。清扫过程为间断性清洗，清扫过程中不添加清洗剂，根据类比同类光伏项目，光伏组件表面清扫废水主要污染因子为SS，散排至本场区光伏板底，自然蒸发。 2、大气污染物 本项目光伏发电站主要是利用光伏元件转化太阳能为电能，在转换过程中没有废气排放，本项目职工人员少，实行远程监控的原则，拟定定员标准为8人，负责运行和日常巡查工作，生活区设置食堂，食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解，将产生油烟气。每人每天食用油用量按30g计算，则食用油消耗量为87.6kg/a，油烟废气按照3%的产生量计算，即厨房油烟产生量1.6kg/a，项目用餐人数少，油烟产生量较少，经油烟净化器净化后外排，油烟净化器处理效率为75%，外排量为0.657kg/a，风量为2000m3/h，一天3h计，排放浓度为3×10-7mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放浓度限值要求。 3、噪声 本项目光伏组件在运行过程中基本不产生噪声，噪声主要来源于变压器、逆变器等设备运转发出的电磁噪声，噪声值约为60~65dB(A)。 4、固体废弃物 本项目运营期固体废弃物主要为生活垃圾及废电池板，废电池板包括废多晶硅电池组件（主要成分为硅）、玻璃板、铝边框等。项目采用油浸式变压器，故会产生废变压器油。 ①生活垃圾 项目建成投运后工作人员8人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量1.46t/a。 ②废电池板 运营期正常维护产生少量的破损光伏电池板，产生量按照电池板总量的0.2%计，每块太阳能电池板重量设计为22.8kg；则年产生破损光伏电池板数量约为677块，总重量约为15.44t/a，废硅板属Ⅰ类一般工业固体废物，先堆放于开关站内设备临时贮存库，然后定期由厂家回收处理。 ③废变压器油 项目选用变压器为油浸式变压器，依靠变压器油作冷却介质。变压器油是石油的一种分馏产物，主要成分是烷烃，环烷族饱和烃，芳香族不饱和烃等化合物。俗称方棚油，浅黄色透明液体，相对密度0.895。凝固点<-45℃。据估算，运行期变压器油油更换时间一般在5~10年，运行期变压器废冷却介质产生量约为1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），变压器废冷却介质属于危险废物，编号为HW08-900-220-08，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改清单中的要求进行临时贮存，本项目在开关站内设有1间危废暂存间，位于生活楼的1F，定期及时交给有资质的单位进行处理。 另因变压器油存在泄露风险，参考《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB 50229-2006），在工程设计时需考虑设计变压器事故贮油池，事故贮油池的容量按照最大一台变压器油量容量设计，事故油池的容积为20m3，当变压器发生事故时，冷却油排入自建事故油池进行收集。项目固废产生量情况一览表见表4-5。 表4-5 固体废物产生及处置措施情况表 序号; 污染源; 污染物; 危险性鉴别; 分类编号; 产生量; 今后采取的措施. S1; 办公; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 1.46t/a; 垃圾桶收集，定期清运纳入当地生活垃圾填埋系统. S2; 光伏组件区; 废电池板; Ⅰ类一般固废; /; 15.44t/a; 开关站内设备临时贮存库，定期交由厂家回收. S3; 变电器; 废变压器油; 危险废物; HW08-900-220-08; 1t/a; 交由有资质的单位处置. 5、光污染 本项目采用太阳能光伏电板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射，折射太阳光。 建设单位采用多晶硅太阳能电池板，颜色为蓝色，结构简单，可靠性高，并在光伏电池组件内的晶硅板表面涂敷一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能光伏组件对阳光的反射以散射为主，其镜面反射性要远低于玻璃幕墙，最大程度地减少对太阳光的反射。一方面提高其发电效率，另一方面有效的降低太阳能电池方阵的反光性。本项目采用的光伏组件表面发射比仅为0.11-0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）的要求，不会对环境造成明显光污染干扰。 2、变更前污染物治理措施及产排情况 根据原环评报告，项目变更前污染物治理措施汇总见下表，产排情况见表4-6。 表4-6 变更前项目污染物治理措施汇总 污染源; 采取和拟采用的措施; 预期效果. 废水; 生活污水; 地埋式一体化处理设施处理后升压站厂区绿化; 不外排. 清扫废水; 自然蒸发. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 噪声; 生产过程; 隔声、减震、消声， 距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 废电池板; 电池板厂家回收; 妥善处置. 废变压器油; 收集后暂存在危废暂存间，定期委托资质单位处置. 生活垃圾; 环卫部门处置. 表4-7 变更前项目污染物产生及排放情况汇总 污染源; 产生量; 排放量. 废水; 生活污水; 338.72 m3/a; 地埋式一体化污水处理设备处理后用于升压站厂区绿化. 清扫废水; 247.57m3/a; 自然蒸发. 废气; 食堂油烟; 1.6kg/a; 0.64kg/a. 固废; 废电池板; 15.44t/a; 电池板厂家回收. 废变压器油; 1t/a; 收集后暂存在危废暂存间，定期委托资质单位处置. 生活垃圾; 1.46t/a; 环卫部门处置. 噪声; 设备噪声; 隔声、减震、消声，距离衰减. 3、变更后主要污染源与源强分析 - 废气污染物 变更前后废气污染源不发生变化。 - 废水污染源强及治理措施 变更前后废水污染源不发生变化。 - 噪声污染源强及治理措施 变更前后噪声污染源不发生变化。 - 固体废物污染源强及治理措施 变更前后固体废物污染源不发生变化。 4、污染物排放变化情况 根据原环评报告及上述分析，项目变更前后污染物排放变化情况见下表。 表4-8 项目变更前后污染物排放情况汇总 项目; 产生环节; 主要污染因子; 变更前; 变更后; 增减量. 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 338.72 m3/a; 338.72 m3/a; /. 清扫废水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 247.57m3/a; 247.57m3/a; /. 废气; 食堂; 油烟; 0.64kg/a; 0.64kg/a; /. 固废; 光伏区; 废电池板; 15.44t/a; 15.44t/a; /. 开关站; 废变压器油; 1t/a; 1t/a; /. 员工; 生活垃圾; 1.46t/a; 1.46t/a; /. 5、影响分析 ## （1）大气环境影响分析 ①变更前环境影响评价结论 光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目营运期无大气污染物，Pmax＜1%，为三级评价。食堂油烟经油烟净化器处理后对环境影响较小。 ②变更后环境影响分析 变更前后废气处理措施及排污情况不发生变化。 ## （2）水环境影响分析 ①变更前环境影响分析 本项目废水主要为光伏组件表面玻璃清扫废水和职工生活污水。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水污染型建设项目，作为回水利用及绿化，不排放到外环境的，按三级B评价。 本项目光伏组件表面玻璃清扫废水约为123.79m3/次（247.57m3/a），水源取自附近水库，项目所在地区为荒山区，光伏组件表面的附着物主要为大风天气过后残留的干燥浮灰、树叶、泥土、鸟粪、植物汁液等，不涉及油性污物，清扫过程中不添加清洗剂，根据类比同类光伏项目，光伏组件表面玻璃清扫废水主要污染因子为SS，散排至本场区光伏板底，自然蒸发。本项目光伏组件表面玻璃清洗次数少，根据业主单位提供资料，一年清洗2次，清洗为间断性清洗，仅在晴天进行，清扫过程中不添加清洗剂，难以产生地表径流，对周边水库影响较小。 项目职工生活污水产生量为0.928m3/d（338.72 m3/a），职工生活污水主要污染物为COD、氨氮，浓度分别为350mg/L、35mg/L，职工生活废水排放量少且水质简单，全部排入场区设置的地埋式一体化处理设施内，处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后，用于升压站厂区绿化。 因此，本项目产生的废水对周围水环境影响较小。 ②变更后环境影响分析 变更前后废水影响不发生变化。 ## （3）固废影响分析 ①变更前影响分析 项目产生的固废主要为职工生活垃圾、废电池板和废变压器油。 项目建成投运后工作人员有8人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量1.46t/a；运营期正常维护产生少量的破损光伏电池板，产生量按照电池板总量的0.2%计，每块太阳能电池板重量约为22.8kg，则年产生破损光伏电池板数量约为677块，总重量约为15.44t/a，废硅板属Ⅰ类一般工业固体废物；据估算，运行期变压器废冷却介质产生量约为1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），变压器废冷却介质属于危险废物，编号为HW08-900-220-08。 废变压器油为危险废物，需要单独收集定期交由有资质单位处理处置。对于危险废物临时暂存场所需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求来。在开关站设有1间危废暂存间，位于生活楼的1F，废变压器油由专门的容器存放，地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，并采取防风、防雨、防晒措施，及时交给有资质的单位进行处理。 废电池板包括非正常情况下破损需要更换以及由于长时间清洗不干净需要报废的电池板，废硅板属Ⅰ类一般工业固体废物，光伏组件设计寿命25年，组件报废后集中收集后暂存于废电池板储存间内，定期由电池板厂家回收。 固体废物收集、处置有关要求： 一般固废： （1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 （2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚，并进行防渗处理。 危废： （1）建立建立危废管理制度，明确相关人员责任。 （2）收集、贮存、运输危险废物的设施场所，必须设置危险废物的识别标志。 （3）建立危险废物台帐，及时记录产生量和去向，并及时向环保部门申报。 生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一处理。 采取以上收集处理措施后，本项目固体废物对环境影响不大。 ②变更后影响分析 变更前后固废环境影响未发生变化。 ## （4）噪声影响分析 ①变更前影响分析 本项目涉及的变压器为箱式变压器，每1光伏阵列配置一台箱式变压器，共30台，分散布置，本项目逆变器、变压器等均设在站房内，站房做全封闭，并采用隔声建筑材料，再通过距离衰减，可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。噪声对周围环境影响较小。 ②变更后影响分析 变更前后噪声环境影响未发生变化。 ## （5）光污染环境影响分析 本项目太阳能光伏电池组件主要由多晶硅材料制成，太阳能组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层（防反射涂层主要成分为乙醇、二氧化硅），光伏组件中的玻璃表面是不平的细小凹面，一是增加透光及照射面积、二是是玻璃表面产生漫反射，同时封装玻璃采用特种钢化玻璃，其表面的透光率非常高，达95%以上，因此太阳能组件对阳光的反射以散射为主，其总反射率远低于玻璃幕栏。 本项目太阳能光伏发电产生的光学污染非常有限。根据《玻璃幕墙光学性能》（GT/T18091-2000）中规定，为限制玻璃有害光反射，其反射率应采用反射比不大于0.30 的玻璃，本项目采用的光伏组件表面发射比仅为0.11～0.15，完全符合GB/T18091-2000 的要求，不至对环境造成大的光干扰。依据此标准，光伏阵列的反射光极少，本项目不会对环境造成明显光污染干扰。 （6）环境风险评价 （1）风险源调查 本工程生产原料为光能，产品为电力，生产运行过程中不涉及危险化学物质及有毒、有害气体。 本项目生产过程中环境风险主要风险源有：生活污水处理设施故障、废水泄漏等导致的废水事故性排放；光伏电站火灾风险；开关站内变压器事故情况下检修产生的废油泄露影响。 （2）环境风险潜势调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，判断项目的风险潜势，需首先计算危险物质数量与临界量比值（Q）。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 本项目不涉及危险物质，危险物质数量与临界量比值Q＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4-9 环境风险评价工作级别划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由于本项目风险潜势为Ⅰ，因此，本项目环境风险等级为简单分析。 （4）环境风险识别 本项目生产过程中环境风险有：生活污水处理设施故障、废水泄漏等导致的废水事故性排放；光伏电站火灾风险开关站内变压器事故情况下检修产生的废油泄露影响。 （5）环境风险分析 ⑴ 废水事故排放影响分析 项目生活污水处理设施故障、废水泄漏等废水事故排放将对周边水体产生不良影响。为避免这种状况产生，要求建设单位加强日常管理，确保生活污水处理设施稳定运行，确保生活污水能够稳定达标排放；车辆冲洗废水经沉淀处理后能够做到全部回用。 ⑵ 火灾分析 本项目涉光伏发电区若不注意，易发生火灾，对周边居民造成影响。 ⑶ 废油泄露 本工程开关站内使用的为电力系统设备专用变压器油，变压器建在集油坑上方，冷却油在事故时排放操作不当可能造成泄露。 （6）风险防范及应急措施 ⑴ 废水事故排放风险防范措施 ① 加强场区内生活污水处理设施、废水管道的维护管理，定期检查排水管网，杜绝各类污染事故的发生。 ② 为防止场区内废污水进入周边河流，应避免对污水管道的不规范布设，完善雨污管线布置，确保事故废水能够纳入事故应急池，杜绝污水系统混乱造成污染事故发生。 ⑵ 火灾防范措施 ① 本着“安全第一、预防为主”的原则，在设计过程中，严格执行国家有关设计防火规范，防患于未然。 ② 建立风险防范机制，落实消防环保设备和措施。根据可能发生的风险，建立风险防范机制，除建立健全规章制度，需要风险防范机制，针对可能的风险，提出具体的防范措施，通过签订风险防范安全管理责任书等形式，落实管理责任制，将风险防范责任落实到领导和工作人员，层层有人责任，层层抓落实，尽最大努力避免风险事故的发生。 ③ 落实风险防范经费，备齐消防和环保设备、用品，并做好日常管护，确保各项用品、设备完好、功能正常，一旦出现风险事故，可以及时派上用场，避免事故后果的扩大，降低风险程度和影响。 ④ 加强防火的宣传教育工作，不定期进行防火演练，让场区所有人员掌握防火知识和手段。 ⑶ 专用变压器油泄露 本工程开关站内使用的为电力系统设备专用变压器油，变压器建在集油坑上方，冷却油只在事故时排放。事故时冷却油汇入集油坑后通过排油管道排入事故油池，事故油由危险废物部门定期回收开关站事故油池的容积以最大一台变压器油量设计，事故油池的容积为20m3，可满足变压器发生事故时的收集容量。事故油池的容量完全能保证事故排油不排放，且事故油池不与雨水系统相通。因此，变压器因检修或事故产生的冷却油对环境产生影响较小。 总体上，本项目不存在重大风险源，在按照本报告的要求落实风险防范措施的基础上，项目环境风险较低，风险可控。 （7）生态环境影响分析 项目建成后将会影响区域的景观环境，主要体现在电池面板架设后，在地面产生的阴影对地面植被生长的影响。施工结束后，根据项目所在区域的环境特征，对施工破坏和扰动区域内的植被进行恢复，对受电池面板阴影影响范围内的区域，采用喜阴植物进行植被恢复。 本项目采用“林光互补”技术方案，光伏阵列尽量减少对原有土地的扰动，项目光伏支架采用单立柱形式，光伏组件安装后，组件最低点与地面间应有合适的间距，光伏组件最低点不低于1.6m，在光伏组件的列阵之间建设高标准的“油牡丹”林光互补示范基地。油牡丹为耐阴灌木，能在阵列中生长，能开花，花季有很高的观赏价值。油牡丹根系发达，据监测数据显示，栽植油牡丹的地块比荒山荒地每年每亩能减少水土流失0.8立方米，具有良好的保持水土的效果。采取以上措施后，能最大限度的减少工程建设对区域植被的影响，不会对区域生态系统的完整性和生物多样性产生影响。 - 电磁环境影响分析 本工程电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价，此处引用该专题评价结论： 通过类比分析，本工程投运后，110kV升压站厂界四周的电磁环境水平均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4kV/m、100μT的标准限值要求。 （9）服务期满后环境影响分析 本项目运营生产期为25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对生产区（电池组件及支架、设备等）进行全部拆除或者更换。光伏电站服务期满后影响主要为拆除的太阳能电池板、变压器等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。 1、拆除的太阳能电池板、设备等固体废物 在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、设备等固体废物。 ① 项目服务期满后废太阳能电池等一般废物，由太阳能电池生产厂家回收再利用。 ② 项目拆除的箱式升压变压器、逆变器等危险废物，服务期满后交由有资质回收处置单位进行回收处理。 2、基础拆除产生的生态环境影响 本项目服务期满后将对电池组件及支架、设备等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。因此，服务期满后应进行生态恢复： ①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； ②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留； ③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题。光伏电站在服务期满后、除污染源附近较小范围以外地区，均能达到光伏电站环境质量标准要求；在光伏电站服务期满后，太阳能电池板、变压器等固体废物由专业部门统一回收处理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 本项目主体工程及附属设施已完工，后期建设单位在进出场道路施工过程中将根据设计要求同步对站区内空余地块进行绿化工程，防止运营期造成水土流失。 2、施工扬尘 项目施工过程中，土方开挖、散体物料的运输和堆放、运输车辆行驶等将对周边环境空气产生一定的扬尘污染。为有效防治扬尘，施工期应落实以下防治措施： （1）工地周边100%围挡； （2）裸露土地和物料堆放100%覆盖； （3）土方开挖100%湿法作业； （4）施工现场地面100%硬化； （5）出入车辆100%清洗； （6）渣土车辆100%密闭运输。 3、废水 （1）建筑施工废水主要为施工机械设备运转的冷却、洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护等排水，主要污染因子为SS，废水经临时沉淀池沉淀后，全部回用于施工机械设备和运输车辆冲洗，不外排，不会对地表水产生影响。 （2）生活污水 本工程施工现场不设施工营地，施工人员租用附近民房居住，生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，对环境影响较小。 4、噪声 施工噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，为了减少施工噪声对周边环境及敏感点的影响，建议采取以下措施： （1）合理布局施工现场，避免因在同一地点安排大量噪声设备而导致局部声级过高。对固定设备安装减震垫，噪声值较高的固定设备应建设隔声间或声屏障。施工场地四周设置围挡，阻隔噪声传播，减少施工噪声对周围环境的影响。 （2）合理安排施工时间，应尽量避免中午（12：00~14:00）及夜间（22:00~6:00）施工。制定施工计划时，应避免大量高噪声设备同时施工。 （3）选用低噪声的施工设备，施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维修，并负责对现在施工人员进行培训，严格按照操作规范施工各种设备。 （4）模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷。 5、固体废物 1）本项目建设期共需开挖土石方可实现土石方挖填基本平衡，无弃土石方产生。 2）建筑垃圾中的碎石碎砖块集中收集堆放至临时建筑垃圾堆场内，定期清运至此项目场区洼地处填埋，表层用施工杂土覆盖压实后进行播撒草籽绿化，防止水土流失。 3）建筑垃圾中钢筋、钢板、木材等下脚料分类收集至临时建筑垃圾堆场内，定期出售给废品收购站进行回收利用。 4）施工生活区设垃圾桶，垃圾应及时收集后委托环卫部门统一处理，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、电磁环境防护措施 （1）对高压一次设备采用均压措施；控制导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置等，同时在升压站设备定货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，降低静电感应的影响；控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，确保地面工频电场强度水平符合标准。 （2）项目建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次；运行期存在突发环境事件时进行跟踪监测。升压站电磁环境监测主要为厂界电磁环境监测，监测点位布设应选择在无进出线或远离进出线（距离边导线地面投影不少于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置；如在其他位置监测，应记录监测点与围墙的相对位置关系以及周围的环境情况。 2、噪声防治措施 （1）升压站内SVG室等各设备间风机尽量减小风管内及出风口处风速，降低风噪。 （2）本项目主变压器为低噪音变压器。 （3）加强设备维护保养，确保厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）项目建成正式投产后第一年结合竣工环境保护验收昼、夜各监测一次；运行期存在突发环境事件时进行跟踪监测。升压站噪声监测为厂界噪声监测，厂界噪声监测点位布设应尽量靠近站内高噪声设备，可在每侧厂界设置若干代表性监测点。一般情况下，厂界噪声测点选在升压站厂界外1m、高度1.2m以上。 3、废水污染防治措施 员工生活废水排放量少且水质简单，全部排入场区设置的地埋式一体化处理设施内，处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后，用于升压站厂区绿化。 4、固体废物污染防治措施 项目运营期仅产生少量废电池板、废变压器油。废电池板设置一间固废暂存间，定期由厂家回收，废变压器油收集暂存在危废暂存1间，定期交由有资质单位处理。生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。 5、生态环境保护措施 本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。工程建设主要的生态影响集中在施工期，随着人为扰动破坏行为的停止以及站区地表绿化的逐步恢复，不会对周围的生态环境产生新的持续性影响。 |
| 其他 | 1、环境管理与监测计划 （1）环境管理机构 建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。 （2）运行期环境管理 环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： ①制订和实施各项环境管理计划。 ②建立工频电场强度、工频磁感应强度、噪声监测环境现状数据档案。 ③掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。 ④检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。 ⑤协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。 （3）环境监测 ①环境监测任务 A.制定监测计划，监测工程施工期和运行期环境要素及评价因子的变化。 B对工程突发的环境事件进行跟踪监测调查。 ②监测因子及频次 工频电场强度、工频磁感应强度及噪声。 ③监测点位布置 监测点位应布置在升压站厂界四周。 ④监测技术要求 A监测范围应与工程影响区域相符。 B监测位置与频次应根据监测数据的代表性，环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定。 C监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境监测技术规范和环境监测标准分析方法。 D监测成果应在原始数据基础上进行审查、校核、综合分析后整理编印。 E应对监测提出质量保证要求。 根据输变电工程的环境影响特点，主要进行运行期的环境监测。运行期的环境影响因子主要包括工频电场强度、工频磁感应强度和噪声，针对上述影响因子，拟定环境监测计划如下表5-1。 表5-1 环境监测计划 监测因子; 监测方法; 监测时间; 监测频次. 工频电场、工频磁场; 按照《交流输变工程电磁 环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中的方法进行; 竣工环境保护验收监测一次。; 每四年监测一次. 噪声; 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的监测方法进行; 竣工环境保护验收监测一次。; 每四年监测一次. 2、项目建设“三同时”竣工验收 变更后根据项目实际情况，结合原环评验收内容，细化了项目环保验收内容，明确了验收标准与要求，变动情况详见表5-2。 表5-2 竣工环境保护“三同时”验收内容变化情况 治理项目; 原环评验收内容; 变更后验收内容. 变化情况; 验收标准与要求. 废气治理; 食堂油烟油烟净化器处理; 保持不变; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 固体废物; 生活垃圾设置垃圾桶; 保持不变; 妥善处置. 废电池板设置一间固废暂存间，定期由厂家回收; 保持不变. 废变压器油收集暂存在危废暂存1间，定期交由有资质单位处理; 保持不变. 废水; 生活污水采用地埋式一体化处理，清洗废水不外排。; 保持不变; 处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后，用于升压站厂区绿化。清洗废水 用于场区植被绿化，不外排. 噪声; 基础减震、隔声、消声; 保持不变; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 风险; 设置事故油池; 保持不变; /. 说明：验收内容有变动的按照变更后的进行验收，保持不变的按原环评要求进行验收，验收由建设单位进行自主验收。 |
| 环保投资 | 项目变更前后环保投资及总投资不发生变化，变更后总环保投资477.4万元，变更后项目总投资60000万元，占总投资0.8%，环保投资估算明细见下表。 表5-3 变更前后环保投资估算一览表 治理项目; 原环环保投资; 变更后环保投资. 环保内容; 投资额（万元）; 环保内容; 投资额（万元）. 施工期; 废水治理; 施工废水设沉淀池处理后用于洒水降尘 施工员工生活污水设化粪池处理后用于周边植被灌溉; 36.8; 不变; 36.8. 运营期; 生活污水采用地埋式一体化处理，清洗废水不外排。; 10; 不变; 10. 施工期; 废气治理; 施工道路加强洒水，施工工地四周设置围挡，临时储存物料四周设置挡风网; 35; 不变; 35. 运营期; 食堂油烟油烟净化器处理; 0.6; 不变; 0.6. 施工期; 固废; 能回收利用的建筑垃圾尽量回收利用，不能利用的建筑垃圾运至有资质单位清运; 20; 不变; 20. 运营期; 生活垃圾设置垃圾桶收集，废电池板设置一间固废暂存间，定期由厂家回收；废变压器油收集暂存在危废暂存1间，定期交由有资质单位处理; 10; 不变; 10. 施工期; 噪声; 高噪设备设局部围挡，合理安排施工时间、施工机械设置；居民区设置隔声屏; 25; 不变; 25. 运营期; 隔声、减震; 10; 不变; 10. 风险; 事故油池; 5; 不变; 5. 生态; 植被恢复和水土流失防治措施; 325; 不变; 330. 合计; 477.4; 477.4. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，站内施工时基础开挖多余的土石方应集中堆置，不允许随意处置；施工结束后应及时清理建筑垃圾、恢复地表状态及土地使用功能。 | 工程完工后，建筑垃圾清理完毕，周边地表按土地使用功能恢复完毕 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 工程污水及施工 人员生活污水按 工程管理要求处 理 | 对周围环境影响较小 | 生活污水采用地埋式一体化处理，清洗废水不外排 | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 文明施工、采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备、依法限制夜间施工。 | 厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的要求 | 选用低噪声设备 | 升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1、施工区域附近的 道路洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 2、施工场地严格执行“6个100%”措施。 | 落实施工扬尘防治措施 | / | / |
| 固体废物 | 1、收集存放，及时清运；实行袋装化，封闭贮存。 2、施工现场设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类处理，并收集到指定地点，集中运出。 | 对周围环境影响较小 | 生活垃圾设置垃圾桶收集，废电池板设置一间固废暂存间，定期由厂家回收；废变压器油收集暂存在危废暂存1间，定期交由有资质单位处理 | 设立标准的危废暂存间，与有资质的单位签订危废处置协议 |
| 电磁环境 | / | / | 升压站门口设置安全警示标志，标明严禁攀登，以防居民尤其是儿童发生意外。同时加强对附近居民有关知识的宣传、解释工作。 | 符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）厂界工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT标准限值要求。 |
| 环境风险 | / | / | 修建事故油坑及事故油池，制定合理安全管理制度 | 事故油坑及事故油池容积是否满足环评及设计规范要求 |
| 环境监测 | / | / | 工频电场强度、 工频磁感应强度 | 按照《交流输变工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中的方法进行。 |
|  |  |  | 噪声 | 按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法进行。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策，选址较为合理，在认真落实报告表提出的各项污染防治对策措施的前提下，噪声能达到环境质量的要求，废水和废气对环境质量影响不大，固废得到妥善处置。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。