建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  祁阳市黄泥塘镇卫生院整体搬迁项目

建设单位（盖章）：  祁阳市黄泥塘镇卫生院

编制日期：         二〇二三年四月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论	65

建设项目污染物排放量汇总表	66

附图

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目平面布置图

附图3  环境质量监测布点图

附图4  主要环境保护目标示意图

附图5  项目现状及周边现状照片

附图6  污水管网图

附图7  项目周边水系图

附件

附件1  环评委托书

附件2  项目法人证书

附件3  项目立项批复

附件4  自然资源局用地意见书

附件5  项目监测数据及质量保证单

附件6  祁阳市黄泥塘镇卫生院建设项目专家组评审意见

附件7  专家签名表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁阳市黄泥塘镇卫生院整体搬迁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-431121-04-01-951567 |  |  |
| 建设单位联系人 | 江海明 | 联系方式 | 138****7110 |
| 建设地点 | 湖南省永州市祁阳市黄泥塘镇社区中心组 |  |  |
| 地理坐标 | （112度7分40.101秒，26度28分47.945秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8423乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生中“108、基层医疗卫生服务842” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 祁阳市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 祁发改基[2021]12号 |
| 总投资（万元） | 1800 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 1.28 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8047.27 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于Q8423乡镇卫生院，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目属于鼓励类中的第三十七条“卫生健康”中的第五款“医疗卫生服务设施建设”，故符合国家有关法律、法规和政策规定。 同时，本项目已于2021年9月20日取得了祁阳市发展和改革局出具的《关于湖南省祁阳市乡镇卫生院标准化建设工程项目（二期）可行性研究报告的批复》(祁发改基字（2021）12号)，详见附件。 因此，本项目的建设符合国家和湖南省的相关产业政策。 2、与“三线一单”要求符合性分析 本项目位于祁阳市黄泥塘镇社区中心组，根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)及《永州市人民政府关于“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》(永政发[2020]11号)等文件可知，本项目属于重点管控单元（环境管控单元编码为：ZH43112120001）。 ①生态红线 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2020年11月发布)中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于祁阳市黄泥塘镇社区中心组，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发〔2018〕20号)和永州市生态保护红线划定情况，本项目不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 本项目所在区域(永州市城区)近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准年均值要求，属于达标区。地表水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③与资源利用上线的对照分析 本项目为医疗卫生服务行业，营运过程中消耗一定量的水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。 根据永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见，项目所在地为属于黄泥塘镇，为祁阳市重点管控单元，环境管控单元编码ZH43112120001，管控要求如下： - 本项目与“三线一单”要求符合性分析 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; （1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖禁养区限养区适养区划分方案》的规定。禁养区内禁止建设畜禽养殖场（小区），限养区内严格控制畜禽养殖场（小区）的数量、规模。 （1.2）湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。; 本项目不属于畜禽养殖行业；本项目选址不在湖南祁阳浯溪国家湿地公园；本项目建成后通过加强环境监管，可确保污染物达标排放。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧；积极推进生活面源防治，禁止露天烧烤直排。 （2.2）畜禽养殖场（小区）应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。对储存场所地面应采取水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。已委托其他生产经营者对畜禽养殖废弃物进行无害化处理和综合利用的，可以不建设无害化处理和综合利用设施，只建设收集暂存设施。禁止向水体直接排放养殖 废弃物，禁止以“农田利用”“林地利用”“果蔬地利用”等名义变相直接排放污染物。; 本项目生活垃圾不进行露天焚烧，委托环卫部分进行处理；本项目不属于畜禽养殖，无畜禽粪便、污水。; 符合. 资源开发效率要求; 执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。; 项目执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。; 符合. 由上表可知，本项目符合“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）的要求。 3、与《医疗废物管理条例》符合性分析 - 与《医疗废物管理条例》相符性 《医疗废物管理条例》中要求; 本项目情况; 相符性. 第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全 疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环 境污染事故。; 建设项目实施后，建立医疗废物管理责任制，确定法定代表人为第一责任人; 符合. 第八条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废 物安全处置有关的规章制度和在发 生意外事故时的应急方案；设置监 控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。; 建设项目实施后，制定医疗废物全过程管理规章制度，制订医疗废物泄漏应急方案，设置医疗废物管理专（兼）职人员; 符合. 第九条 医疗卫生机构和医疗废物 集中处置单位，应当对本单位从事 医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。; 建设项目实施后，对本院从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，定期进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训; 符合. 第十条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。; 建设项目实施后，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备特制成套工作服，并定期进行健康检查; 符合. 第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华 人民共和国固体废物污染环境防治 法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度; 本项目执行危险废物转移联单管理制度; 符合. 第十二条 医疗卫生机构和医疗废 物集中处置单位，应当对医疗废物 进行登记，登记内容应当包括医疗 废物的来源、种类、重量或者数量、 交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年; 建设项目实施后，医院实施医疗废物全过程管理登记制度，并系统存档; 符合. 第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散; 建设项目实施后，对相关工作人员定期培训，制订操作规章，实行医疗废物全过程登记制度和医疗废物管理责任制，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 符合. 第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明; 项目医疗废物包装袋和容器严格执行《医疗废物专用装物、容器标准和警示标识规定》。; 符合. 第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁; 本项目医疗废物暂存间与医疗区和办公区等区域严格分离。医疗废物日产日清，每天清运后对暂存间进行消毒。; 符合. 第十八条 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁; 本项目医疗废物内部运送工具使用周转箱（桶），严格执行《医疗废物专用 包装物、容器标准和警示标识规定》，按照制订的操作规章，于指定时间、指定污物路线，运送到医疗废物处置房，并每天下班前定时消毒和清洁。; 符合. 第十九条 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒; 本项目医疗废物委托有资质的单位处理；由专职人员使用二氧化氯进行消毒，后交由有资质的单位进行处置。; 符合. 4、与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的符合性分析 - 项目与《医院污水处理工程技术规范》符合性分析 《医院污水处理工程技术规范》; 本项目情况; 符合性. 第4.1.2条：新（改、扩）建医院，在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区、传染病房、非传染病房污水分别收集; 本项目污水分类收集，对医疗废水、检验室废水分类收集；检验室废水进行中和处理后，汇同其他医疗废水进入到厂区的污水处理站中进行处理后排入黄泥塘镇污水处理厂。; 符合. 第5.1.6条：医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施， 各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置; 本项目污水处理站采用一体化设备，并进行防腐防渗设计; 符合. 第5.1.8条：医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求; 本项目污水处理达到 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准和黄泥塘镇污水处理厂接管标准; 符合. 第6.1.3条：非传染病医院污水，…… 若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网 时，可采用一级强化处理+消毒工艺。; 本项目污水经处理后排入到黄泥塘镇污水处理厂处理，院区污水处理站采用“格栅+调节+絮凝沉淀+二氧化氯消毒”的处理工艺; 符合. 第12.4.1条：医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医疗废水。……非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%; 本项目属于非传染病医院，日排水量约为43.161t，本项目设置15m3的应急事故池，用于贮存事故和突发事件时排放的污水; 符合. - 选址合理性分析 本项目位于祁阳市黄泥塘镇社区中心组，项目取得了祁阳市自然资源局用地预审和选址意见书（见附件），项目不在生态红线范围内。项目南、北面为黄泥塘镇居民楼，东、西面为荒地，周边500m范围内没有特殊文物保护单位；也没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标；项目周边外环境简单，无明显环境制约因素；该区域环境质量较好。在落实各项污染防治措施的前提下，对外环境的影响可控制在国家标准允许的范围内。从环保角度考虑，本项目选址基本合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景及由来 项目由来： 为健全乡镇三级医疗预防保健网的需求，促进乡镇卫生服务体系发展，稳定乡镇医疗队伍，提高祁阳市乡镇卫生医疗能力，为此祁阳市卫生健康局申请通过了《湖南省祁阳市乡镇卫生院标准化建设工程项目（二期）》，在此基础上对祁阳市黄泥塘镇卫生院进行标准化建设。 祁阳黄泥塘镇卫生院始建立于1978年，承担了黄泥塘镇约34000余人的医疗服务。该院占地面积约660m2，建设一栋4F门诊楼，建筑面积约2200m2，床位38张，随着业务开展年限的增加，业务用房拥挤不堪，加之用房结构布置不尽合理，功能分区不明确，如今已远远不能达到新形势要求的医疗卫生服务体系标准。同时，随着人民生活水平不断提高，对医疗保健的消费需求层次也逐渐上升，该院现有业务及办公用房已经无法满足广大病患的需要。根据这一现状，经祁阳市卫生健康局研究同意，建设单位拟将卫生院整体搬迁至距离卫生院250m的规划地建设“祁阳市黄泥塘镇卫生院整体搬迁项目”。其中立项批复为六所卫生院，但因其中两所卫生院在立项后完成了升级建设，剩余四所卫生院修改了部分设计，故导致项目设计与立项文件的部分内容不一致。 为了提高祁阳市黄泥塘镇卫生院医疗卫生服务，加快推动祁阳市城镇化建设进程提供卫生保障，祁阳市黄泥塘镇卫生院拟投资1800万元建设祁阳市黄泥塘镇卫生院医整体搬迁项目，本项目设计建设住院病床90张，主要诊疗范围：医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、合作医疗组织与管理。。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021版），本建项目属于“四十九、卫生84 -108基层医疗卫生服务（842）-其他”，须编写环境影响报告表。医院建设和运营过程中涉及的辐射设备及其影响应委托其他资质单位另行环评，本报告不对辐射相关影响进行评价。 2、项目建设内容 本项目总占地面积8047.27m2（折合约12.04亩），总建筑面积6523.84m2，项目建设内容主要为住院门诊楼、公卫楼、发热、肠道门诊楼、发电机房及配套辅助工程、环保设施等，项目建设内容见表2-1： 表2-1 项目建设组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 住院门诊楼; 建筑面积约为4912m2，共4F，一楼主要建设有门诊大厅、DR室、CT室、药房、化验室等；二楼主要为病房；三楼主要是病房；四楼主要是会议室、资料室、手术室等。; 普通病床90张. 公卫楼; 建筑面积约为1311.84m2，共3F，1层楼为妇幼保健、接种室等，2层为特色中医室、办公室、食堂等；3层为办公室、会议室。. 发热、肠道门诊楼; 建筑面积约为300m2，共1F，一楼设有肠道门诊、发热门诊等。. 辅助工程; 附属用房; 建筑面积约57m2，用于放置杂物. 发电机房; 位于医院西北侧，建筑面积约为58.5m2，用于停电时的发电. 洗衣房; 位于住院门诊楼南侧的污物间，建筑面积约14m2. 公用工程; 给排水工程; 给水：由市政自来水管网接入院内；排水：雨水排入市政雨水管网内；化验室废水经中和处理后汇同其他医疗废水、经隔油池预处理的食堂废水和经化粪池预处理的生活污水共同进入到自建的一体化污水处理站中进行处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值后排入黄泥塘镇污水处理厂。. 供电工程; 接入市政供电管网，年耗电量约为50万kW•h，. 热水; 本项目热水采用电热开水柜提供. 供暖、制冷; 本项目采用中央空调供暖、制冷. 环保工程; 固废; 包装废物; 收集后外售. 医疗废弃物; 收集后暂时贮存于医疗废弃物暂存间内，后交由永州市医疗废物处理有限责任公司进行处置. 污泥和栅渣; 由专职人员使用二氧化氯进行消毒，后交由永州市医疗废物处理有限责任公司进行处置. 噪声; ①内部公共设备噪声控制措施：泵机设置减振措施并置于地下；风机选用低噪类型，安装采用减振基座和隔声罩；空调设置减振措施，对院区配套设备加强管理和维护，以保证各设备正常运转。 ②外环境交通噪声控制措施：在院区附近设置禁鸣标志和减速带控制车速，在靠近道路两侧种植吸声效果较好的乔木和灌木。. 废水; 采用雨污分离制，雨水经雨水管网收集后，排入到雨水管网中；检验室废水经中和处理后和经化粪池预处理的生活污水汇同其他医疗废水、经隔油池预处理的食堂废水共同进入到自建的一体化污水处理站中进行处理（格栅+调节+絮凝沉淀+二氧化氯消毒）”工艺处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准和黄泥塘镇污水处理厂接管标准后排入到黄泥塘镇污水处理厂中深度处理。. 废气; 污水处理站臭气通过封闭式+投加除臭剂减少臭气排放；食堂油烟经油烟净化器+楼顶排放. 环境风险; 新建1座应急事故池15m3。. 医疗废物贮存间; 各建筑设置医疗废物收集点，收集后续运至位于医院西侧的医疗废物暂存室，建筑面积约为10m2，污水处理站旁设污泥暂存池2m3。. 一般固废堆放场所; 位于厂区北侧，新建1座20m2一般固废堆放场所，用于暂存一般固废。. 备注：（1）本次评价不包括DR、CT等辐射装置，该部分所有含辐射设备需单独另行环评； - 本项目不设置传染科和传染病房，门诊时一旦发现异常，立刻转送至传染病医院； （3）检验化验室使用成品试剂，不使用含氰、含铬等重金属检验试剂，无含氰废水、含铬等重金属废水产生。 2、项目资源能源消耗 本拟建项目的资源消耗主要是水、电等，具体消耗情况详见表2-2所示。 表2-2 拟建项目资源能源消耗情况 序号; 名称; 数量; 单位; 来源. 1; 水; 19451; t/a; 由市政供水管网提供. 2; 电; 50万; kW; 由市政电网供应. 3、项目原辅材料及理化性质 本项目主要原辅材料见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及用量 序 号; 分类; 器 材; 数 量; 单位. 1; 金属类; 手术刀; 40; 把. 2; 手术剪; 34; 把. 3; 一次性针筒; 880; 个. 4; 手术钳; 40; 把. 5; 塑料类; 塑胶手套; 3000; 双. 6; 一次性便壶; 200; 个. 7; 输液器; 5000; 个. 8; 塑料输液瓶; 10000; 瓶. 9; 玻璃类; 验血管片; 3000; 片. 10; 输液器; 8; 个. 11; 药剂瓶; 8; 个. 12; 纤维类; 口罩/帽子; 12000; 个. 13; 衣物; 200; 件. 14; 床单; 180; 套. 15; 脱脂绷带; 300; 卷. 16; 弹力绷带; 300; 卷. 17; 药棉; 160; 卷. 18; 纱面块; 300; 袋. 19; 纱布; 300; 袋. 20; 化验室药剂; 促凝管; 8; 箱. 21; 溶血剂; 6; 盒. 22; APTT活化部分凝血酶原; 8; 盒. 23; 发电机; 柴油; 0.05; 吨/年. 表2-4 消毒工段原辅材料消耗情况 原、辅材料名称; 单位; 最大储存量; 年用量. 除臭剂; kg/a; 50; 200. 盐酸（31%浓度）; t/a; 0.1; 0.6. 亚氯酸钠; t/a; 0.1; 0.2. 酒精; mL; 10000; 60000. - 盐酸：盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。分子量为36.46，熔点为-27.32℃，沸点48℃，水溶性为混溶，安全性描述：S1/2；S26；S45。浓盐酸(质量分数约为37%)具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。 - 亚氯酸钠：白色或微带黄绿色粉末或颗粒晶体，易溶解于水、与有机物接触能引起爆炸。是一种高效氧化剂和优质漂白剂，相当于漂白精的2倍和漂白粉的7倍。稍有吸湿性，在常温下较为稳定。无水物加热至350℃时尚不分解，含水亚氯酸钠加热到130～140℃即分解。易溶于水（5℃时为34%；30℃时为46%）。碱性水溶液对光稳定，酸性水溶液受光影响则产生爆炸性分解，酸性越大，分解速度越快，分解时放出二氧化氯（或氧气和氯气）。强氧化剂，纯品的理论有效氯含量157%，与木屑、有机物、硫、磷、碳及其他可燃物等接触混合，撞击摩擦时能引起爆炸。与还原性物质接触，能引起剧烈反应。 4、主要生产设备及常用耗材 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 规格型号. 1; 电动牵引椅; 1; 台; KFY-IIA. 2; 脑彩超; 1; 台; /. 3; 心电监护仪; 1; 台; ZJ-9000领先型. 4; 臭氧治疗仪; 1; 台; ZJ-9000领先型. 5; 红光治疗仪; 1; 台; KHL-H-I普通型. 6; 骨牵引架; 1; 台; 悬吊式. 7; 电动手术台; 1; 台; KDY-T08B. 8; TD离心机; 1; 台; /. 9; 全自动微量元素分析仪; 1; 台; /. 10; 便捷式B超; 1; 台; /. 11; 便捷式胎儿监护仪; 1; 台; MCF-21K/211. 12; 双通道血凝仪; 1; 台; /. 13; 全自动血流变分析仪; 1; 台; /. 14; CT机; 1; 台; CT750HD. 15; 便捷式B超声诊断仪器; 1; 台; /. 16; 200ma高频x光机; 1; 台; /. 17; 内窥镜; 1; 台; /. 18; 输液椅; 20; 张; /. 19; 产床; 2; 台; /. 20; 液压式手术床; 2; 台; /. 21; 半自动生化分析仪器; 1; 台; /. 22; 手术器械台; 1; 台; /. 23; 床位; 90; 张; /. 24; DR设备; 1; 台; KD-290. 25; 污水处理站（一体化设备）; 1; 台; 55m3/d. 26; 二氧化氯发生器; 1; 套; /. 27; 柴油发电机; 1; 台; 150kW. 注 ：CR数字化采集工作站、200ma高频x光机、DR设备等辐射设备不在此次的评价范围，需另作辐射类环评。 5、公用工程 （1）给水 供水：市政供水管网供给。 本项目主要用水为门诊用水、住院用水、陪护人员用水、医务人员用水、保洁用水、洗衣房用水、食堂用水以及检验用水等。 ①门诊用水 门诊量约为14人·次/d。根据《医院给排水设计规范》中相关的用水标准，门诊病人每人每次15L计，则普通门诊病人用水量约为0.21t/d（76.65t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为0.17t/d（62.05t/a）。 ②住院病人用水 本项目设置90张床位，根据《医院给排水设计规范》内容，病床每日用水系数取250L计算，则住院病人生活用水量约为22.5t/d（8212.5t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为18t/d（6570t/a）。 ③陪护人员用水 普通门诊共设置90张床位，住院人员和陪护比例约为1:1，则陪护人员约为90人/d，陪护人员生活用水量约为100L每人每日，则用水量约为9t/d（3285t/a），污水排放系数按0.8计，则排放量约为7.2t/d（2628t/a）。 ④医务人员生活用水 拟定职工37人，根据《医院给排水设计规范》中医务人员每人每班150L，按365日计，则用水量约为5.55t/d（2025.75t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为4.44t/d（1620.6t/a）。 ⑤食堂废水 项目设置90张床位，陪护人员90人，就餐人数180人，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中每人每日用水40L/次计，则用水量约为7.2t/d（2628t/a），污水排放系数按0.8计，则食堂废水产生量约为5.76t/d（2102.4t/a）。 ⑥地面保洁用水 院区建筑面积约为6523.84m2，用水系数按照0.25L/m2·d，则地面保洁用水量约为1.63t/d（595t/a），污水排放系数按照0.9计算，则保洁废水产生量约为1.47t/d（536.6t/a）。 ⑦洗衣房用水 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015 -2003）和《综合医院建筑设计规范》（GBJ49-88），洗衣用水量40-80L/kg干衣，本工程用水量按40L/kg干衣计，每张病床按2kg/d的干衣量进行计算，则医院病床床上用品清洗用水量为2628t/a，排污系数取0.85，则床上用品清洗废水排放量为2233.8t/a。 ⑧检验废水为特殊的医疗废水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理。不得将酸性废水随意排入下水道。经核实，本项目在病理、血液检查和化验中不使用含重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾、氰化物等试剂，因此化验废水不含铬、氰化物等污染物，故检验时产生少量的酸性废水。根据院方统计，检测化验用水量约为1L/人·次，人数约为最大就诊人数（14人·次/d）的60%计算，则检验科用水量为0.01t/d（3.7t/a）。产生量较少，经中和处理后与医院污水合并处理。 本项目用水一览表详见表2-6所示。 表2-6 本工程用排水量一览表 序号; 用水项目; 用水规模; 数量; 用水量（t/d）; 产污系数; 废水量（t/d）. 1; 门诊用水; 15L人·次·d; 14人/d; 0.21; 0.8; 0.17. 2; 住院病人用水; 250L/人·d; 90人; 22.5; 0.8; 18. 3; 陪护人员用水; 100L/人·d; 90人; 9; 0.8; 7.2. 4; 医务人员用水; 150L/人·d; 37人; 5.55; 0.8; 4.44. 5; 食堂用水; 40L/次·d; 180人; 7.2; 0.8; 5.76. 6; 地面保洁用水; 0.25L/m2·d; 6500m2; 1.63; 0.9; 1.47. 7; 洗衣房用水; 40L/kg; 69350kg; 7.2; 0.85; 6.12. 8; 检验用水; 0.1L/人·次; 6000人/a; 0.01; 1; 0.01. 合计; -; -; 53.3; -; 43.17. （2）排水 项目区排水实行雨污分流方式，雨水排入市政雨水管网。本项目废水主要是检验废水经中和处理后汇同其他医疗废水、经隔油池预处理的食堂废水和经化粪池预处理的生活污水后进入废水处理站“格栅+调节池+絮凝沉淀池+二氧化氯消毒”处理后经市政污水管网排入黄泥塘镇污水处理厂，再经黄泥塘镇污水处理厂处理达标后排入小沟。 水平衡 图2-1 本项目水平衡图 单位：t/d #### （3）热水系统 本项目不设置锅炉，热水使用电能，因此有足够的热量为本项目供热。 #### （4）供电系统 本项目由区域电网供电，配一台备用汽油发电机，主要为消防负荷、门诊、医技、急诊及应急照明等供电。 #### （5）空调系统 医院采用分体式空调供暖、制冷。 #### （6）消防系统 该项目住院门诊楼负1层设置了消防泵房及消防水池，采用分区防火，建筑设计配有消防栓，另配合格灭火器。 6、劳动定员及工作制度 工作制度：三班制，每班8小时，年运营365天。 劳动定员：项目职工定员37人，院区设食堂。 7、院区平面布置 本项目住院门诊楼位于项目区中部，发热、肠道门诊楼、公卫楼位于住院门诊楼南部，整体建筑布局成倒U型，职工周转用房位于项目北部与院区隔马路，各楼至院区出入口无障碍便于车辆进出，根据建设标准及方便患者就医的要求，按不同功能要求特点设计，保证医务人员与病患分布使用不同通道，便于患者就医，符合医院建筑设计规范要求。地埋式污水处理站布设医院东北侧，远离院区综合楼的住院楼等敏感点布设。因此，项目平面布置合理。具体平面布置见附图4平面布置示意图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项目施工期工艺流程 本项目工体工程为新建，其建设施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工程将产生噪声、扬尘、固体废物、施工废水和废气等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化，施工结束后影响消除。施工工艺流程及产污环节见下图。 图2-2 施工期施工工艺流程及产污环节图 施工期产污情况分析： - 废水：基础开挖、施工场地及设备冲洗产生废水；施工人员生活污水； - 废气：建筑材料运输、装卸、土石方挖掘、堆放等产生扬尘、材料拌合产生扬尘；机械设备、运输车辆产生尾气；装修废气等； - 噪声：基础及主体工程施工时产生噪声； - 固废：施工垃圾及施工人员垃圾。 2、本项目营运期工艺流程 #### （1）运营期工艺流程 图2-3项目生产工艺与产污节点图 工艺流程简述： 本项目为具有诊疗、住院功能的综合医院，项目建成后，就诊病人经门诊检查诊断后，视具体情况选择出院治疗或住院观察治疗。 - 就诊人员通过医院门诊部挂号，选定医生进行诊疗，病人病情较为轻者，可根据医生所开处方到收费处划价缴费，再到药房取药即可离院。药房产生的过期药品为药理性医疗废物。 - 病人病情较为严重则需通过仪器检查，如DR数字化摄片和抽血检验、理疗，办理入院手续，进行住院治疗。检验室检验产生检验废水、废弃化学试剂、检验设施清洗废水，治疗室及病房产生感染性、损伤性医疗废物。 - 行政人员日常办公、生活，办公室产生一般性固废。 3、主要污染工序 表2-7 项目生产工艺过程产污环节统计表 污染物名称; 污染源; 主要污染物; 治理措施. 废气; 污水处理站恶臭; 氨、硫化氢、臭气浓度; 地埋式、喷洒除臭剂. 食堂油烟; 油烟; 经油烟净化装置处理后，通过楼顶排放. 发电机废气; 颗粒物、二氧化氯、氮氧化物; 通过专用管道至站房屋顶排放. 废水; 综合医疗废水; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 进入院区污水处理设施经市政污水管网排入黄泥塘镇污水处理厂. 固废; 生活垃圾; /; 由环卫部门统一清运处理. 包装废物; /; 收集后外售. 医疗废物; /; 暂存医疗废物间，定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司处置. 污水处理污泥; /; 暂存医疗废物间，定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司处置. 噪声; 设备运行噪声、车辆噪声、人群活动噪声; 噪声; 减震安装、厂房隔声和距离衰减. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 祁阳市黄泥塘镇卫生院原址位于祁阳市黄泥塘镇-居委会农民街43号，始建立于1978年。 1、原有项目基本情况 现有医院是集医疗、预防、保健、康复为一体的综合性医院，是新型农村合作医疗定点医院和村镇职工（居民）基本医疗保险定点机构。医院现设病床总数38张，有职工30人，在职职工中，医技人员28人，行政后勤人员2人，各类执业人员基本配齐，结构合理，能满足临床工作需要。门诊人数可达1000人/年，住院人数可达400人/年。随着城镇居民医疗保险的开展，人民群众对健康的重视以及医院条件的相应改善，门诊人次将呈上升的趋势。 2、原有项目环保手续情况 根据调查，卫生院始建于1978年，建设于《中华人民共和国环境影响评价法》实施之前，医院未办理环评文件，未进行环保验收，也未申领过排污许可证。 3、原医院产污情况 ①废水 经调查，原医院现有废水来源于现有工作人员及就诊人员日常生活产生的生活污水、诊疗过程产生的废水、食堂废水。排放量约12m3/d。医疗废水综合废水经“隔油池+化粪池+调节池+消毒”处理后排入市政污水管网，最终排入黄泥塘镇污水处理厂处理；综合医疗废水处理工艺属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的可行性技术，废水能达标排放。 ②废气 经调查，营运期的废气主要为污水处理站恶臭、油烟废气等。污水处理站恶臭主要为H2S、NH3等，处理设施均为地埋式，通过定期对设施周围进行喷洒生物除臭剂，可有效降低废气的产生:食堂油烟经设置油烟净化器处理后，高于楼顶排放。 ③噪声 项目营运期包括两类噪声：一是备用发电机等设备运行噪声，声源噪声在90dB(A)以上；二是医务活动噪声，属低噪声源，噪声级<60dB(A)。项目高噪声设备较少，均设置于室内，经采取措施后对外环境影响较小。 ④固废 原医院生活垃圾产生量约21.4t/a，生活垃圾经收集桶收集后由环卫部门统一清运；原医院医疗废物产生量约3.1t/a，分类收集于医疗废物暂存间，设置医疗废物准用转运通道，并制定相应的医疗废物管理制度，设有专人管理并建立医疗废物转运联单，定期由永州市医疗废物集中处置有限公司清运。 3、原有项目存在的主要问题及整改方案 根据调查，祁阳市黄泥塘镇卫生院运营至今，未发生环境纠纷事件，当地环保部门未接到有关的环境投诉。 4、迁建后原有用地环保管理要求 本次拟将医院整体搬迁至距离现医院250m处的规划地，并将现有医院用房归还政府。因此，原有项目存在的环境问题将不复存在。 为解决好医院搬迁后可能遗留的环境问题，必须按照环境保护部文件环发[2014]66号“关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知”的要求: ①为避免医院搬迁过程中突发环境事件的发生，医院搬迁前应认真排查搬迁过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，根据各种情形制定有针对性的专项环境应急预案，报所在地县级环保部门备案，储备必要的应急装备、物资，落实应急救援人员，加强搬迁、运输过程中的风险防控，同时提供医院总平面布置图、主要原辅材料、工艺设备、主要污染物及污染防治措施等环境信息资料。搬迁过程中如遇到紧急或不明情况，应及时应对处置并向当地政府和环保部门报告。 ②医院在搬迁过程中应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，待设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。如果污染防治设施不能正常运行或使用，医院在搬迁过程中应制定并实施各类污染物临时处理处置方案。 ③安全处置医院遗留固体废物。医院应对原有场地残留和搬迁过程中产生的医疗废物和一般固体废物进行合理处理处置。 五、项目拟建（迁建）区域主要环境问题 本项目为迁建项目，拟整体搬迁至祁阳市黄泥塘镇社区中心，用地性质为建设用地，符合选址要求，不存在原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）祁阳市区域环境质量达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）相关规定：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 根据永州市生态环境局发布的《2022年度1-12月份全市环境质量状况的通报》永州市环境空气质量统计数据： 表3-1 永州市2022年环境空气质量结果 点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度(年平均值); 标准值 (年平均值); 占标率(%); 达标情况. 永州市生态环境局祁阳分局; PM10; 年平均质量浓度; 39ug/m3; 70ug/m3; 55.7%; 达标. PM2.5; 27ug/m3; 35ug/m3; 77.1%; 达标. 二氧化硫; 8ug/m3; 60ug/m3; 13.3%; 达标. 二氧化氮; 11ug/m3; 40ug/m3; 27.5%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 149ug/m3; 160ug/m3; 93.1%; 达标. 一氧化碳; CO第95百分值; 1mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 由表3-1监测数据统计结果表明，永州市城区近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2年均值浓度、臭氧日最大8h第90百分位、一氧化碳CO第95百分值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，因此祁阳市城区属于达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目最近的地表水体是湘江，湘江位于本项目北侧200m。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地表水环境质量可引用生态环境主管部门统一发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。本项目周边最近的地表水体为南面湘江，距离本项目最近的地表水监测断面为普济桥湘江监测断面，据永州市生态环境局发布的《永州市生态环境局发布我市2023年1月份环境质量状况》可知，其水质监测情况如下图所示： 其水质监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准的要求，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 评价期间委托湖南中润恒信检测有限公司对项目地南侧居民点、北侧居民点的声环境进行一天的现状监测。 - 监测时间和频率：时间为1天，昼夜各监测一次，监测结果列于表3-3。 - 监测点：项目地东侧居民点、西侧居民点、北侧居民点。 - 评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 评价方法：比较法，将监测值与评价标准比较评价。 监测结果统计如下表。 表3-2 声环境质量监测结果dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1南侧居民点; 2023.4.18; 45; 37; 60; 50. N2北侧居民点; 44; 37; 60; 50. 根据监测结果，项目项目地南侧居民点、北侧居民点监测点噪声值均未超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准(即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))。 4、生态环境 本项目总用地面积为8047.27m2，项目占地范围内不涉及基本农田及生态公益林，占地范围内无生态保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目为医院项目，位于祁阳市黄泥塘镇社区中心，不涉及土壤、地下水环境的污染途径，故可不开展现状调查。 6、电磁辐射 本项目设有DR室、CT室，项目涉及的由放射性医疗设备造成的电磁辐射影响评价、预测及防护措施等内容，由建设单位另行委托评价，不在本报告表范围之内。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 建设项目附近无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，根据现场踏勘及建设项目周边情况，确定建设项目具体环境保护目标如下： 1、环境空气保护目标：厂界外500米矩形范围内的有人群较集中的区域，无自然保护区、风景名胜区等保护目标。 2、地下水环境：厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 3、声环境保护目标：厂界外50米范围内的声环境保护目标。 表3-3 主要环境保护目标 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离 /m; 环境功能区. 经度; 纬度. 大气环境; 黄泥塘镇居民点1; 112.125714; 26.481262; 居民; 人群（800人）; 北面; 20-500; 环境空气质量标准 （GB3095-2012）二级标准. 黄泥塘镇居民点2; 112.127151; 26.478659; 居民; 人群（200人）; 北面; 15-200. 声环境; 黄泥塘镇居民点1; 112.125714; 26.481262; 居民; 人群（800人）; 北面; 20-500; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 黄泥塘镇居民点2; 112.127151; 26.478659; 居民; 人群（200人）; 北面; 15-200. 地下水环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 表3-4 项目地表水主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 地表水环境; 湘江; 南; 200m; 中型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目污水处理站采用一体化污水处理设备，涉及含氯消毒工艺，其无组织排放废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中最高允许排放浓度限值。项目食堂设有3个基准灶头，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的中型规模标准排放限值，柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准，具体标准值详见下表。 表3-5 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（摘录） 控制项目; 单位; 浓度标准限值. 氨; mg/m3; 1.0. 硫化氢; mg/m3; 0.03. 臭气浓度; 无量纲; 10. 氯气; mg/m3; 0.1. 甲烷（指处理站内最高体积百分数）; %; 1. 表3-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准要求 规模; 中型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除效率（%）; 75. 表3-7 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限制. 排气筒高度m; 二级kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 二氧化硫; 550; 15; 2.6; 厂界外浓度最高点; 0.40. 氮氧化物; 240; 15; 1.2; 0.12. 颗粒物; 120; 15; 5.0; 1.0. - 废水 项目营运期废水经自建污水处理厂站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及黄泥塘镇污水处理厂进水水质指标后排至镇区污水管网，进入黄泥塘镇污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入湘江，其执行的排放标准限值如下表所示。 表3-8 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1（摘录） 序号; 控制项目; 单位; 一级A标准. 1; 粪大肠菌群数; MPN/L; 1000. 2; pH; 无量纲; 6~9. 3; 化学需氧量; mg/L; 50. 4; 生化需氧量; mg/L; 10. 5; 悬浮物; mg/L; 10. 6; 氨氮; mg/L; 5. 7; 动植物油; mg/L; 1. 8; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.5. 表3-9 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2（摘录） 序号; 控制项目; 单位; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数; MPN/L; 5000. 2; pH; 无量纲; 6~9. 3; 化学需氧量; 浓度; mg/L; 250. 最高允许排放负荷; g/（床位）d; 250. 4; 生化需氧量; 浓度; mg/L; 100. 最高允许排放负荷; g/（床位）d; 10. 5; 悬浮物; 浓度; mg/L; 60. 最高允许排放负荷; g/（床位）d; 60. 6; 氨氮; mg/L; 50. 7; 动植物油; mg/L; 20. 8; 阴离子表面活性剂; mg/L; 10. 9; 总余氯; 消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L. 备注：预处理标准中氨氮执行黄泥塘镇污水处理厂接管标准。. 表3-10 黄泥塘镇污水处理厂设计主要进水水质指标（单位：mg/L）pH：无量纲 指标; COD; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP; pH. 限值; ≤250; ≤130; ≤220; ≤38; ≤30; ≤3.7; 6-9. 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 70; 55. 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准; 昼间; 夜间. 2声环境功能区; 60; 50. 4、固体废物 本项目一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；项目污水处理设施产生污泥属危险废物（危废类别HW49，危废代码900-006-49），应按危险废物进行处理和处置。污泥在清掏前应进行监测，应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准（综合医院和其它医疗机构），见表3-12，医疗废物执行《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）和《医疗卫生机构废物管理办法》（卫生部36号令）有关要求，同时污水处理设施产生污泥及医疗废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。 表3-13 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水中各污染物排放总量已纳入祁阳县黄泥塘镇污水处理厂的排放总量，因此本项目不需申请废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期工程分析 施工期工程分析 本项目医院建设施工会产生一定的噪声污染和扬尘，同时会排放一定的废水、废气和建筑垃圾等；同时建筑施工机械和运输车辆会产生较大的噪声。其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图1。 图4-1 施工期施工流程及产污环节简图 工艺流程简述 （1）场地平整和基础工程 建设项目将施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 （4）设备安装 包括电梯、道路、化粪池、雨污管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 主要污染工序及源强 （1）废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气和房间装修废气。 ① 扬尘：施工期产生的扬尘属于面源，排放高度低，其源强与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的产生量就越大。 ② 施工机械废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。 类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，属于间歇性排放，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 ③ 装修废气 装修废气主要为装修过程中使用油漆挥发产生的有机废气。评价建议项目在装修时采用环保水性涂料，可避免该部分废气的产生。 （2）废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、施工机械车辆冲洗水、混凝土搅拌和冲洗砂等产生的冲洗废水，主要污染物为SS、COD、石油类。 项目的施工期按180天计，施工人员预计为50人，均为当地人员，不在现场食宿。因此，人均生活用水量按照50L/d考虑，污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为2.5m3/d。对于施工人员的生活污水可设置临时化粪池处理，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入黄泥塘镇污水处理厂处理。 施工时如遇到雨天，还会产生一定的施工机械车辆冲洗水、混凝土搅拌水和冲洗砂废水，其中含有大量的泥沙。评价建议施工时设置沉淀池，对该部分废水进行收集，经过沉淀后再排入雨水管网中。这样，可防止含有泥沙的雨水流入道路或者进入管网造成堵塞。 （3）噪声 施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源。 （4）固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，随着施工活动的结束，项目施工期的影响也随之消失。 （5）土石方平衡 项目在施工期主要土石方工程为地基开挖，给排水管线铺设，化粪池会产生挖填方，弃土方一部分用为本工程绿化，另一部分为建筑场地平整。 生态环境影响分析及防治措施 本项目对生态环境的影响因素主要是项目施工期间，其基础工程中的挖、填土方作业将对工程区域生态环境造成短暂破坏，造成水土流失。本环评建议采取以下保护措施： （1）大气污染防治措施 A、施工现场实行围挡封闭，出入口位置配备车辆冲洗设施； B、施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施； C、施工现场采取洒水、覆盖、铺装、绿化等降尘措施； D、施工现场建筑材料实行集中、分类堆放。建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒； E、外脚手架设置悬挂密目式安全网的方式封闭； F、施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、垃圾等易产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； G、拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业； H、易产生扬尘的建筑材料采取封闭运输； I、建筑垃圾运输、处理时，按照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、路线和要求，清运到指定的场所处理； J、启动Ⅲ级（黄色）预警或者气象预报风速达到四级以上时，不得进行土方挖填、转运和拆除等易产生扬尘的作业。 本次建筑工地施工要严格做到“六个100%”，工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 （2）水污染防治措施 施工期间必须加强管理、采取有效的防范措施，并应备有临时遮挡的帆布，防止有害物体泄露。 - 建议施工单位在施工现场建造若干简易泥浆沉淀池，将泥浆水进行经沉淀处理后用于抑尘； - 土方施工阶段尽量避开雨季； C、施工现场要严格规定区内排水路线，或安排简易排水管道，严禁污水遍地横流；以免污水进入附近沟渠，影响下游水体水质。 （3）噪声污染防治措施 A、施工前需张贴告示告知周围人群； B、严禁高噪声设备在作息时间中午（12：00～14：00）和夜间（22：00～6：00）期间自由作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，取得《夜间作业许可证》后才能施工。高噪声设备作业时间应避开附近居民休息时间； C、尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，从源头减少噪声的产生； D、合理安排设备的使用，使用商品混凝土，减少对附近声环境的影响； E、施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离声环境敏感区，并对设备定期保养，严格操作规范。在其施工边界设置临时隔声屏障或竖立大型广告牌，以减少噪声对周围敏感点的影响； F、施工运输车辆进出场地应安排在远离敏感点的位置； G、对高噪声设备（如空压机等）要进行适当屏蔽，作临时的隔声、消声和减震等综合治理。 在采取以上措施的前提下，项目施工期噪声的影响是可以控制的。 （4）固体废物污染防治措施 A、将施工期间产生的固体废物分类堆放； B、生活垃圾经收集后交环卫部门，定期清理，统一处置，并要做好垃圾堆放点的消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭及滋生蚊蝇； C、建设单位应完善施工管理，做到文明施工。对会引起扬尘的建筑废物采用围 隔堆放处理； D、对砖块瓦砾等废物，可采用一般堆放方法处理，对可再利用的废料，如木材、竹料等，应进行回收利用，以节省资源； E、车辆运输散体物料和废弃物时，密闭、包扎、覆盖，不沿途漏撒。运载土方的车辆在规定的时间内，按指定路段行驶； F、施工单位严格执行当地余泥渣土排放的管理办法，向当地余泥渣土排放管理部门提出申请，按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方在指定的受纳地点弃土。加强对建筑余泥的管理，装运余泥要适量，确保沿途不洒漏，不扬尘，并运到有关部门指定的填埋场地堆放，严禁野蛮装运和乱倒乱卸； G、建筑垃圾运输企业在运输建筑垃圾时应当遵守下列规定： a、使用经核准的车辆运输。 b、实行密闭化运输，不得遗撒、泄漏。 c、按照核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾并随车携带建筑垃圾单车运输证。 d、遵守交通规则和环境噪声管理的相关规定。 H、任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得擅自设立消纳场所受纳建筑垃圾。 I、对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可用于回填低洼地带。 J、在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不得随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，尽量避免对周围环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气污染源强核算 本项目废气包括污水处理站臭气、食堂油烟、备用柴油发电机尾气。 ①污水处理设施恶臭 医院污水处理设施采用地埋式“格栅+调节+混凝沉淀+消毒”处理工艺，废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值后排入黄泥塘镇污水处理厂，本环评要求进水调节池、混凝沉淀池等池体应做到密闭并预留检修口，以减少恶臭气体向外环境排放。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据废水污染源强分析可知，本项目建成后，去除的BOD5量为2.205t/a，因此估算项目污水处理站NH3和H2S的产生量为6.84kg/a，0.26kg/a。 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）的要求，医院污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，本项目污水采用密闭式箱体+人工喷洒投加除臭剂，污水站周围设置绿化隔离带，种植可吸附臭气的绿化植物等措施处理后无组织排放，处理效率为80%，则项目污水处理设施NH3排放量为1.36kg/a、H2S排放量为0.052kg/a，污水处理站臭气排放浓度可符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水站周围大气污染物最高允许浓度要求，对周边环境影响较小。 ②食堂油烟 本项目日均最大就餐人流量按180人算，每人每天在食堂用餐三次，年用餐365天，设有1个食堂，3个灶台，使用时间为6h/d，使用液化石油气作燃料。经类比分析，人均日使用食用油约30g/cap.d，一般油烟挥发量占使用量的2.83%，则项目油烟产生总量约为152.82g/d，55.78kg/a。项目员工食堂安装1台油烟净化器，油烟净化器总排风量为4000m3/h，油烟净化率为80%，则油烟废气产生浓度为6.4mg/m3，排放量为30.5g/d，11.13kg/a，排放浓度为1.27mg/m3。 ③柴油发电机燃烧废气 项目共设置1个柴油发电机房，位于配电室，用于停电时使用，采用0#柴油作为燃料，柴油发电机运行时将产生部分燃烧废气。由于发电机仅在停电时使用，本项目位于乡镇，停电概率较小，因此柴油发电机运行时产生的污染物CO、HC、NO2 等极少，尾气排放浓度能满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 表4-1 废气污染物排放源汇总一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 高度m; 内径m; 温度; 排放口编号; 类型; 坐标; 排放浓度mg/m3. 东经; 北纬. 1; 污水处理站; 氨; 0.0068; /; 无组织; /; /; /; /; 是; 0.00136; 0.0002; 少量; /; /; /; /; /; /; /; 0.03. 硫化氢; 0.00026; /; 无组织; /; /; /; /; 是; 0.00005; 0.00001; 少量; /; /; /; /; /; /; /; 1.0. 2; 食堂油烟; 油烟; 0.056; /; 有组织; /; /; /; /; 是; 0.011; 0.005; 少量; /; /; /; /; /; /; /; 2.0. 3; 备用柴油发电机; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 少量; /; 无组织; /; /; /; /; 是; 少量; /; 少量; /; /; /; /; /; /; /; /. （2）废气污染防治措施可行性分析 ①污水处理站臭气 本次评价建议项目污水处理站采用地埋式密闭设计，定期人工喷洒除臭剂，及时清理污泥，加强污水处理站四周绿化，经上述措施处理后污水处理站周边臭气排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”相关标准，措施可行。 ②食堂油烟 本项目食堂油烟拟采用的油烟净化装置去除效率达80%，油烟经油烟净化装置处理后由排气筒引致楼顶高空排放。经过计算，处理后的油烟浓度为1.27mg/m3，年油烟排放量为11.13kg/a，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定的最高允许排放浓度2mg/m3，中型餐饮单位净化设施最低去除效率为75%的要求。 ③柴油发电机废气 由于备用发电机仅为备用，其一般为停电时才开启使用，因此其使用的次数很少，对周围环境的影响不大。 （3）大气环境影响评价结论 综上分析，项目大气污染源排放量不大，通过采取一系列有效措施后，项目大气污染物排放可满足排放标准要求，环境影响是可接受的。 （4）废气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中废气监测要求如下： 表4-2 本次拟建项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织废气; 污水处理站边界; H2S、NH3、甲烷、氯气、臭气浓度; 每季度一次; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3 标准值. 2、废水 （1）废水污染物及源强分析 本项目主要用水为门诊用水、住院用水、陪护人员用水、医务人员用水、保洁用水、洗衣房用水、食堂用水以及检验用水等。 ①门诊用水 门诊量约为14人·次/d。根据《医院给排水设计规范》中相关的用水标准，门诊病人每人每次15L计，则普通门诊病人用水量约为0.21t/d（76.65t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为0.17t/d（62.05t/a）。 ②住院病人用水 本项目设置90张床位，根据《医院给排水设计规范》内容，病床每日用水系数取250L计算，则住院病人生活用水量约为22.5t/d（8212.5t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为18t/d（6570t/a）。 ③陪护人员用水 普通门诊共设置90张床位，住院人员和陪护比例约为1:1，则陪护人员约为90人/d，陪护人员生活用水量约为100L每人每日，则用水量约为9t/d（3285t/a），污水排放系数按0.8计，则排放量约为7.2t/d（2628t/a）。 ④医务人员生活用水 拟定职工37人，根据《医院给排水设计规范》中医务人员每人每班150L，按365日计，则用水量约为5.55t/d（2025.75t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为4.44t/d（1620.6t/a）。 ⑤食堂废水 项目设置90张床位，陪护人员90人，就餐人数180人，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中每人每日用水40L/次计，则用水量约为7.2t/d（2628t/a），污水排放系数按0.8计，则食堂废水产生量约为5.76t/d（2102.4t/a）。 ⑥地面保洁用水 院区建筑面积约为6523.84m2，用水系数按照0.25L/m2·d，则地面保洁用水量约为1.63t/d（595t/a），污水排放系数按照0.9计算，则保洁废水产生量约为1.47t/d（536.6t/a）。 ⑦洗衣房用水 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015 -2003）和《综合医院建筑设计规范》（GBJ49-88），洗衣用水量40-80L/kg干衣，本工程用水量按40L/kg干衣计，每张病床按2kg/d的干衣量进行计算，则医院病床床上用品清洗用水量为2628t/a，排污系数取0.85，则床上用品清洗废水排放量为2233.8t/a。 ⑧检验废水为特殊的医疗废水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理。不得将酸性废水随意排入下水道。经核实，本项目在病理、血液检查和化验中不使用含重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾、氰化物等试剂，因此化验废水不含铬、氰化物等污染物，故检验时产生少量的酸性废水。根据院方统计，检测化验用水量约为1L/人·次，人数约为最大就诊人数（14人·次/d）的60%计算，则检验科用水量为0.01t/d（3.7t/a）。产生量较少，经中和处理后与医院污水合并处理。 表4-3 项目营运期废水排放量及主要污染物排放一览表 排放源; 因子; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 浓度mg/L; 量t/a; 浓度mg/L; 量t/a. 综合医疗废水; 废水量; /; 15757.05; 生活污水经预处理后与医疗废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准及黄泥塘镇污水处理厂进水水质指标后排至镇区污水管网，后排入黄泥塘镇污水处理厂处理; /; 15757.05. CODcr; 300; 4.727; 50; 0.788. BOD5; 150; 2.364; 10; 0.158. 氨氮; 35; 0.551; 5（8）; 0.079. SS; 200; 3.151; 10; 0.158. （2）废水治理措施可行性分析 根据《医疗机构污水污染排放标准》（GB18466-2005）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的规定：出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可采用一级强化处理工艺；特殊性质污水应经预处理后进入医院污水处理系统。因此项目特殊废水中酸性废水在中和池内采取中和处理法进行预处理，根据建设单位提供的污水处理方案，本项目医院自建污水处理站采用“格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”，同时为保证本项目废水达标排放，按照规范医院污水处理工程设计水量应在测算的基础上留有设计裕量，设计裕量取测算值的 10%~20%，本项目取20%，项目医疗废水最大排放量为43.17m³/d，设计污水处理工程的最大处理能力应不小于52t/d，污水处理站具体工艺流程见图4-1。 图4-1 医院废水处理站工艺流程图 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）附录A表中A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表中医疗污水排入城镇污水处理厂可行技术采用一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法；一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等，因此本项目实验室废水采用中和法处理，医疗污水处理采用“格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯法消毒”处理措施可行。项目医疗污水采取二氧化氯法消毒，排放的医疗污水中总余氯需满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中总余氯的标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L的控制要求。 （三）项目废水排入市政污水处理厂的可依托性分析 黄泥塘镇污水处理厂位于永州市祁阳县黄泥塘镇永祁村1组，根据《祁阳县黄泥塘镇污水集中处理工程环境影响报告表》可知，祁阳县黄泥塘镇污水处理厂近期（2020年）处理规模为1000m3/d，预计远期（2030年）处理规模为1500m3/d，祁阳黄泥塘镇污水处理厂服务范围为黄泥塘镇镇区规划范围。 经调查，黄泥塘镇污水处理厂纳污管网已全部铺设完成，污水处理站正常运行，本项目位于祁阳市黄泥塘镇社区中心组，属于黄泥塘镇污水处理厂纳污范围内（纳污范围图详见附图），项目排放的废水主要为医疗废水和生活污水，成分简单，满足黄泥塘镇污水处理厂进水水质要求。本项目废水量为15757.05m3/a（43.17m³/d），占黄泥塘镇污水处理厂目前处理量的4.32%，所占比例较小，项目废水经自建污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中预处理标准及黄泥塘镇污水处理厂进水水质指标后排至镇区污水管网。因此本项目外排废水进入黄泥塘镇污水处理厂可行。 （3）废水环境影响结论 本项目废水主要为医疗综合废水。 厂区排水系统采用“雨污分流、清污分流”制，雨水通过雨水管网排入雨水管网。医疗废水进入院内污水处理设施，采用格栅+调节池+絮凝沉淀+消毒池工艺，设计处理能力52t/d，经处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和黄泥塘镇污水处理厂接管标准限值要求后，排入市政污水管网后进入黄泥塘镇污水处理厂处理。因此，项目营运期对地表水环境影响可接受。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中废水监测要求，本项目自行监测计划如下： 表 4-4 本项目废水监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 要求. 直接排放; 间接排放; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表2预处理标准要求. 废水; 废水总排放口; 流量; 自动监测. pH值; 12小时. 化学需氧量、SS; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂; 季度. 接触池出口; 总余氯; 12小时/次. 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目主要产生的噪声为：污水处理站风机、污水处理站水泵、空调外机、人群活动噪声等。本项目在营运期各类噪声产生源强见表。 表4-5 项目运行期噪声产生及治理情况表 声源; 数量（台/套）; 噪声源强dB(A); 防治措施; 排放强度（dB(A)）. 污水处理站风机; 1; 80-85; 选用低噪声设备，设备房和建筑隔声，基础减震，加强设备的保养和维护后可降低20-35dB(A); 70. 污水处理站水泵; 1; 60-70; 50. 空调外机; 1; 60; 55. 人群活动噪声; /; 60-65; 经加强管理，强化医护人员及病人意识，噪声通过墙体隔声和距离衰减后可降低20-35dB(A); 55. （2）噪声预测 本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的点声源几何发散衰减模式。根据不同设备的噪声级、距厂界的距离等计算厂界的等效声级。 为评估项目噪声对周围环境的最大影响，本次预测仅考虑几何发散，不考虑大气、地面效应、声屏障吸收和其他方面效应。预测模式如下： ①无指向性点声源几何发散衰减的计算公式： Lpr=Lpr0−20lgrr0−ΔL 式中: L(r)为距声源r处的声级，dB(A)； L(r0 )为距声源r0处的声级，dB(A)； ΔL为衰减量，dB（A）。 ②对两个以上多个声源同时存在时，各预测点的总声压级采用以下公式对各声源产生的噪声值进行叠加计算： Leq=10lgin100.Li 式中：Leq—预测点的总等效声级dB（A）； Li—第i个声源对预测点的声级影响dB（A）。 3、预测结果及分析 利用模式，预测出项目各设备声源在厂界的贡献值，具体结果详见下表。 表4-6 项目环境噪声预测结果 单位：dB(A) 预测时段; 预测点; 噪声源与厂界距离; 噪声级LeqdB(A); 评价结果. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 昼间; 厂界东外1m处; 40m; 38.26; /; /; 2类标准昼间60dBA、夜间50dBA; 达标. 夜间; 38.26; /; /. 昼间; 厂界南外1m处; 55m; 35.50; /; /; 达标. 夜间; 35.50; /; /. 昼间; 厂界西外1m处; 45m; 37.24; /; /; 达标. 夜间; 37.24; /; /. 昼间; 厂界北外1m处; 50m; 36.33; /; /; 达标. 夜间; 36.33; /; /. 昼间; 南侧敏感点处; 70m; 33.40; 45; 46.05; 达标. 夜间; 33.40; 44; 45.70. 昼间; 北侧敏感点处; 65m; 34.05; 37; 39.07; 达标. 夜间; 34.05; 37; 39.07. 从上表可知，项目运营后噪声场界贡献值较小，本项目建成运营期间，项目场界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感度点处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目噪声对周边环境影响为可接受。 为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①将空调外机尽量设置在远离居民点的一侧； ②风机房（设备间）采用吸声消声材料处理，所有有振动的设备均设减振基础或吊架，接管设柔性减振接头； ③设置封闭的备用发电机房，对风机、潜水泵等高噪声设备进行基础隔声处理。 ④社会生活噪声采取加强管理保持安静； 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目运营对周边环境影响不大。 （3）噪声污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）自行监测管理要求，项目噪声污染源监测计划如下： 表4-7 本次拟建项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; 厂界声环境; 每季度委托监测一次，每次1天，每天昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4、固体废物 4.1固体废物产排情况 项目运营期产生的固体废物包括：包装废物、医疗废物、栅渣及污泥、生活垃圾等。 - （1）包装废物 包装废物主要为废弃的医疗用品外包装，类比同类工程，包装废物产生量约为2t/a，收集后外售。 - （2）生活垃圾 ①职工生活垃圾：本项目职工人数37人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计算，则职工生活垃圾产生量约为0.037t/d（13.5t/a），收集后交由环卫部门进行处置。 ②门诊病人产生生活垃圾：全院门诊能力约为14人次/d，按每人每次产生0.2kg计，门诊病人产生废弃物量约为0.0028t/d（1.02t/a），集中收集后交由环卫部门进行处置。 ③住院产生生活垃圾：全院病床90张，按每张床位病人每天产生1kg计，住院产生生活垃圾产生量约为0.09t/d（32.85t/a），集中收集后交由环卫部门进行处置。 ④陪护人员按每日90人，按每人每天产生1kg计，则陪护人员生活垃圾产生量约为0.09t/d（32.85t/a），集中收集后交由环卫部门进行处置。 综上所述，运营期生活垃圾产生量约为80.22t/a，收集后交由环卫部门进行处置。 - （3）医疗废物 该项目建成运营后，会产生一定量的医疗垃圾，医疗垃圾主要为被血液或分泌物污染的护理用具、敷料、一次性医疗用品等。根据我国《医疗废物管理条例》，医疗废物主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物等五类。具体见表4-8。 表4-8 医疗废物分类表 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗; 被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。. 病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 各种废弃的医学标本。. 废弃的血液、血清。. 使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸; 手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。. 医学实验动物的组织、尸体。. 病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 医用针头、缝合针。. 各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。. 载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; 废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。. 废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。. 废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃化学物品。; 医学影像室、实验室废弃的化学试剂。. 废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 废弃的汞血压计、汞温度计。. 医疗废物产生量根据《第一次全国污染源普查-城镇生活源产排污系数手册》第四分册数据测算，表2中的数据：医疗废物产生量为0.42公斤/天·床位，据此计算，则可核算得医疗废物产生量=0.42×90×365≈13.797t/a。医疗废物往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW01类医疗废物，医院各科室配置专用的废物转运箱，所产生的废物由各科室的专人分类打包收集至医疗固废暂存间，并在固废暂存间处设置台账系统，存放后实行称量、登记制，设置两名专人在医疗暂存间对内部交接和外部交接方面等实行专项管理，定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司，并由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写《危险废物转移联单》，同时由医疗机构和处置单位分别保存。 - （4）栅渣及污泥 污水处理设施产生的污泥，其产率按1kgCOD产0.5kg污泥计算，项目去除COD约3.938t/a，则本项目污泥产生量约1.97t/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3.1条“栅渣、化粪池和污水处理设施污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”，4.3.2条“污泥清淘前应进行监测，达到表4要求”，污水处理设施污泥属于（HW49）类危险废弃物，污泥进行清淘前应交由有资质单位进行监测，污泥满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4限值要求后，本环评要求在医院污泥池内投加二氧化氯消毒后交由永州市医疗废物集中处置有限公司处置。 本项目营运期产生的固体废物产生及处置情况详见表4-9。 表4-9 全院固废废弃物排放及处置情况 序号; 名称; 废物类别; 废物代码; 性状; 产生量 （t/a）; 处置方式. 1; 包装废物; 一般固废; /; 固状; 2; 收集后外售处理. 2; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固状; 80.22; 收集后交由环卫部门进行处置. 3; 医疗废物; 危险废物; 841-（001~005）-01; 固状; 13.797; 收集后交由永州市医疗废物集中处置有限公司进行处置. 4; 污泥和栅渣; 危险废物; 772-006-49; 固状; 1.97. 表4-10 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 贮存方式; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01; 841-001-01~841-005-01; 13.797; 日常门诊及治疗; 固态; /; 危废暂存间; In；T/C/I/R; 交由永州市医疗废物集中处置有限公司处置. 2; 污泥和栅渣; HW49; 772-006-49; 1.97; 污水处理站; 固态; /; 不在医院内贮存; In; 采用二氧化氯消毒灭菌后交由有资质的危险废物处置单位处理. - 4.2环境管理要求 一般固废污染防治措施 院区及各楼层设置垃圾收集桶，由专门人员收集清运，做到日产日清。生活垃圾中可以回收的如：纸张、玻璃、塑料等回收利用，无回收价值的集中收集，由当地环卫部门负责统一清运处理，不随意排放。 危险固废污染防治措施 污水站脱水后污泥按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》（HJ/T 228-2006）要求，定期进行消毒处理，交由永州市医疗废物集中处置有限公司清运处置，不在院区内暂存。 本项目污泥处置方式，符合环保要求，不会对环境造成二次污染，措施可行。 项目医疗废物临时贮存场所占地面积约为10m2，能够满足项目的需要。 根据国家对医院废弃物处理处置的有关规范及要求，评价提出以下管理要 求： - 医疗废物暂时贮存库房的要求 ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清 洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑧应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和 卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 - 卫生要求医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 - 暂时贮存时间 应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃， 时间最长不超过48小时。 - 管理制度应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受卫生主管部门的监督检查。 - 医疗废物的交接、运输项目与永州市医疗废物集中处置有限公司已签订医疗废物转运合同，交接及转运过程等由永州市医疗废物集中处置有限公司负责，院内做好危险废物转移联单便于管理。 本次评价要求医院方面要做好医院废弃物彻底的分类收集工作，不同类型的废弃物使用不同的容器收集，并贴上分类标签。只要该医院在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，防止带菌固废等混入生活垃圾中或随意丢弃，使病菌进入外环境，造成二次污染，则其产生的固废对外环境的影响较小。 5、运营期地下水和土壤环境影响和保护措施 5.1污染源及污染途径识别 根据工程分析本项目可能对地下水和土壤造成污染是主要包括医院自建污水处理站，地下水、土壤污染源主要为医疗废水和柴油，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、动植物油（不属于重金属及难降解有机物）。 本项目营运期正常状况下医疗经自建污水处理站处理后经市政污水管网排入黄泥塘镇污水处理厂；柴油储存在柴油储存桶中。在非正常状况下，废水输送管道、处理池内污水渗漏入表层土壤、进而迁移入深层的地下水层，或废水处理池体破裂时，未经处理的废水溢出厂外，柴油贮存池渗漏入表层土壤、进而迁移入深层的地下水层，从而可能影响土壤和地下水的水质。 本项目营运期仅在停电时使用备用柴油发电机，柴油储存量较小，并用专用柴油桶贮存，综上所述，根据最大可信事故情况，本项目废水处理站污水泄露产生的垂直入渗为主要污染途径。 表4-11 土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 污水处理设施; 废水处理; 垂直入渗、地面漫流; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、动植物油; /; 事故. 地下室配电房; 柴油储存; 多环芳烃、石油烃、苯系物和甲基叔丁基醚; 石油烃; 事故. 5.2防控措施 ①源头控制措施 主要包括在污水处理设备、管道、污水储存及处理构筑物、危废暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的废水垂直入渗进入土壤，本项目对废水处理站各个池子进行加盖处理，防止暴雨造成各个池子出现溢流现象。柴油放置房内贮存，防风吹、雨淋、防泄露。 ②分区防控措施 根据场区可能泄漏的污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。本次评价提出项目地下水污染防渗应按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中的技术要求落实，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施。 1）简单防渗区 指不存在物料或污染物泄漏、不会对地下水环境造成污染的区域。污染防渗技术要求为一般地面硬化。 2）一般防渗区 一般防渗区指裸露地面的生产功能单元；污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域；结合水文地质条件，对可能会产生一定程度的污染、但建（构）筑物基础之下场地水文地质条件较好的工艺区域或部位。主要为一般固废间、垃圾集中箱放置地等区域。污染防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中“用双层人工合成材料防渗衬层，下层人工合成材料防衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然粘土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层；两层人工合成材料衬层之间应布设导水层及渗漏检测层”的要求执行。 ③重点防渗区 重点防渗区是指位于地下或半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，其中危险废物贮存场所应按照重点防渗区的技术要求进行落实。污染防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求执行。 表4-12 防腐、防渗措施一览表 序号; 分区; 区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 自建污水处理站、危废暂存间、柴油储存区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s，或参照GB18597执行. 2; 一般防渗区; 一般固废间、垃圾集中箱放置地; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 除上述建筑外的所有区域（除厂区绿化用地外）; 一般地面硬化. 在正常状况下，本项目柴油经柴油储存桶贮存在房内，污水处理设施均做好防渗处理，厂区污水处理量较小，不会发生外溢，在非正常状况下，在采取环评提出的措施后，污水处理设施垂直下渗可能对地下水和土壤环境造成影响较小。 6、环境风险 （1）环境风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B内容， 结合本项目涉及原辅料的理化特性及毒理特性，识别出本项目涉及的风险物质储存量及理化性质见下表所示。 表4-13 本项目主要危险物料特性表 名称; 理化性质; 燃烧性; 爆炸性; 毒性; 腐蚀性; 判定结果. 乙醇; 乙醇（ethanol）是一种有机化合物，结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH，分子式为C2H6O，俗称酒精，乙醇在常温常压下是一种无色透明、易挥发、易燃烧、不导电的液体，它的水溶液具有酒香的气味，味甘。在20 ℃常温下，乙醇液体密度是0.789 g/cm³。乙醇的熔点是-114.1 ℃，沸点是78.3 ℃。乙醇蒸气能与空气形成爆炸性混合物; 易燃; /; 低毒; /; 是低毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 二氧化氯; 二氧化氯，是一种无机化合物，化学式为ClO2，常温常压下是一种黄绿色到橙黄色气体，红黄色有强烈刺激性臭味气体；11℃时液化成红棕色液体，-59℃时凝固成橙红色晶体。有类似氯气和硝酸的特殊刺激臭味。液体为红褐色，固体为橙红色。沸点11℃。相对蒸气密度2.3g/L。遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸。若用空气、二氧化碳、氮气等惰性气体稀释时，爆炸性则降低。属强氧化剂，其有效氯是氯的2.6倍。与很多物质都能发生剧烈反应。腐蚀性很强。; /; 易爆; 有毒; /; 是有毒物质* 不是易燃物质，与许多化学物质发生爆炸性反应. 盐酸; 是氯化氢(HCl)气体的水溶液，为无色透明的一元强酸。盐酸具有极强的挥发性，因此打开盛有浓盐酸的容器后能在其上方看到白雾，实际为氯化氢挥发后与空气中的水蒸气结合产生的盐酸小液滴。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒:出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。; /; /; 有毒; 易腐蚀性; 是有毒物质* 不是易燃易爆物质. 亚氯酸钠; 易溶于水(5 ℃时为34%；30℃时为46%)。无水物加热至350℃时尚不分解，一般产品因含有水分，加热到180～200℃即分解。碱性水溶液对光稳定，酸性水溶液受光影响则产生爆炸性分解，并放出二氧化氯。强氧化剂，其氧化能力为漂白粉的4～5倍，是漂粉精的2～3倍。与可燃物接触和有机物混合能引起爆炸；本品粉尘对呼吸器官黏膜、眼睛和皮肤有刺激作用。吸入本品粉尘，因积累在体内而引起中毒，会出现恶心、大量呕吐、下泻、 呼吸困难、肾脏损害等症状.; 易燃; 易爆; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 与可燃物接触和有机物混合能引起爆炸. 柴油; 是稍有粘性的棕色液体，燃烧性为助燃，燃烧分解产物为一氧化碳、二氧化碳，自燃温度为257 ℃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 易燃; 易爆; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 与可燃物接触和有机物混合能引起爆炸. 根据建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，计算每种物质在院界内的最大存在总量与其对应的临界量的比值Q，具体计算如下式： （2）Q值的确定 根据建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，计算每种物质在院界内的最大存在总量与其对应的临界量的比值Q，具体计算如下式： 式中，q1，q2…，qn--每一种危险物品的现存量； Q1，Q2…Qn--对应危险物品的临界量。 Q 值计算结果详见表4-14。 表 4-14 项目主要物料储存方式汇总一览表 名称; 危险性; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量; Q. 乙醇; 泄露、火灾; 64-17-5; 0.1; 500; 0.0002. 二氧化氯; 易燃; 10049-04-4; 0.001; 0.5; 0.002. 盐酸; 有毒有害; 7647-01-0; 0.1; 7.5; 0.013. 亚氯酸钠; 易燃易爆; 7758-19-2; 0.1; /; 0. 柴油; 易燃易爆; /; 0.05; 2500; 0.00002. 合计; 0.01522. 注:乙醇临界量参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）. 根据上表得知，各危险品存储量远小于临界量，物质总量与临界量比值Q值0.01522＜1，所以项目不构成危险化学品重大危险源，风险潜势为I。 评价等级的划分见表4-15。 表 4-15 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 本项目评价环境风险评价工作等级为简单分析。 （3）环境风险分析 项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环以及其他的环境毒性效应。根据分析，该项目在运营过程中产生的风险源主要有： （1）乙醇、亚氯酸钠、盐酸（31%浓度）、二氧化氯等危险化学品运输、储存、装卸过程逸散、泄漏风险事故； （2）乙醇、二氧化氯泄露，遇明火和高热引起燃烧爆炸； （3）污水处理站发生故障，导致污水处理不达标，导致环境风险事件； （4）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施； （5）配电间柴油泄露发生的火灾、爆炸事故产生的次生环境污染事故； （6）致病微生物环境风险。由于医院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：肠道感染性疾病、结核病等等，存在产生环境风险的潜在可能性。 1）危险化学品运输、储存、装卸泄露风险分析 （1）本项目原材料及成品运输方式采用陆运，在装卸、运输过程可能潜在的风险事故如： ① 运输过程中因意外交通事故，可能造成化学药品流出或逸出，导致运输人员和周围人员中毒，造成局部环境污染。 ② 运输过程中因长时间震动可造成可化学药品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。 （2）化学品贮存、使用过程 本项目使用化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故如： ① 由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。 ② 在使用过程中由于操作人员工作不当造成化学品泄露。 危险化学品泄露防范措施： 对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中涉及到的剧毒化学品必须向永州市公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品以及其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品应分类放置标识明确，危险化学品贮存处应设置围堰或者防泄漏托盘，建设有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。 2）乙醇泄露风险分析 酒精泄漏后会迅速挥发，医用酒精的浓度较高，为易燃物质，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热会引起燃烧爆炸，与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧，酒精蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇到明火会引起回燃。由于本项目为乡镇卫生院，酒精为小瓶包装且使用量较少，药品库内的酒精存量较少，且酒精广泛分布于各科室，发生大量泄漏的可能性较小。火灾会导致一系列次生/伴生事故，如火灾浓烟直接排入大气，污染大气环境，对不利风向的居民产生严重影响；事故废水（含消防废水）未能有效截流，外排经雨水管网污染地表水，或流至裸露地表污染土壤，甚至透过包气带污染地下水。 3）废水事故排放风险分析 医疗废水中的病原微生物主要有病原性细菌，肠道病毒、蠕虫卵和原虫四类。具体包括沙门氏菌属痢疾杆菌、霍乱弧菌、致病性大肠杆菌、传染性肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒、柯萨基病毒、蛔虫卵、钩虫卵、血吸虫卵、阿米巴原虫。我国大多数医疗废水中细菌总数每毫升达几百万至几千万个，其中大肠菌群数每毫升污水大多在20万个以上，肠道致病菌检出率达 30%～100%，医院每天排出医疗废水，这些废水如不能及时进入自设的污水处理站处理，而是通过医院污水管道直接进入市政污水管网，将对城市污水处理厂带来冲击；由于地势原因，暴雨季节可能造成院内积水，该水属于医疗废水，若该废水直接涌出外排，将导致院内废水横流，部分水直接进入雨水管道、部分水往低洼处横流，对院内及下游水体影响较大。 废水事故防范措施： ①提高污水处理设施自动化程度，提高投药准确率和污水处理站的处理效果，医院污水接触消毒的时间应控制在1小时以上。 ②选用优质设备，对污水处理站各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换；加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率。 ③加强对污水处理站技术人员和操作人员的培训，熟练掌握污水处理站工艺技术原理和运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人员因素产生的故障。 ④对污水处理站的供电系统实行双回路控制，确保和污水处理站的运行率；处理站机电设备关键部位建议采用一用一备方式。 ⑤雨季地下层涌出的医疗废水应及时采用沙袋等将水截流至医院最低区域，并设置有事故应急池，待非正常排放稳定后，通过84消毒液进行消毒处理，再将事故应急池内储存的废水排入自设的污水处理站进行处理，同时通过喷洒84消毒液对院内各区域、各角落进行喷洒，进行杀毒消菌等。 ⑥严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施； a）建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理站人员的理论知识和操作技能进行培训和检查； b）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排； c）污水泵房配备必要的通风装置； d）建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人、明确职责、定期检查。制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。 e）发生异常时，立即通知医院内各用水科室，采取停止用水的措施，项目污水处理站应设有事故应急池。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染医院污水处理工程应急池不小于日排放量的30%，项目医疗废水产生量为43.17m³/d，故环评建议医院污水处理站东南侧设置一个不小于15m3的应急事故池。项目营运期应加强污水处理站的日常管理及监测，如果在运行过程中发现污水处理站出水水质超标，应立即将污水排入事故池中，并对污水处理设备进行维修，待污水处理站回复运行后，再将事故池的污水泵入污水处理站进行处理。 4）、医疗废物贮存和运输泄漏事故风险分析 医疗废物含有大量的致病菌、病毒、放射性物质以及较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物病毒性和腐蚀性，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，会造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性疾病的流行，直接危害人们的身体健康。医疗垃圾由于携带病菌的数量巨大，种类繁多，具有空间传染、急性传染、交叉传染和潜伏传染等特征，其危害性更大。其具体危害性有以下几种： ① 物理危害：物理危害主要是指来自锐利的物品，如碎玻璃、注射器、一次性手术刀和刀片等。物理危害的问题不在于他们本身造成的伤害，而是入侵了人体的防护屏障，从而使各类病菌进入人体。 ② 化学危害：包括可燃性、反应性和毒性。 ③ 微生物危害：医疗废物的微生物危害来自于被病菌污染的物质。最典型的例子是传染源的培养基和传染病人的废物。 医疗废物贮存和运输泄漏事故预防措施： ①分类收集、运送与暂时贮存 A、项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。 B、项目应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物： a.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内； b.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； c.感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； d.废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； e.化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； f.批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置； g.医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； h.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统； i.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封； j.放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 C、项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 D、盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 E、包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 F、盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 F、运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。 H、运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。 I、运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 J、运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。 每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 K、项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过1天。 L、项目建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： a.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； b.有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； c.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； d.防止渗漏和雨水冲刷； e.易于清洁和消毒； f.避免阳光直射； g设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 M、暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 N、项目应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 O、项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 P、医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 Q、禁止项目及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 R、自行处置医疗废物的，应当符合以下基本要求： a.使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物应当消毒并作毁形处理； b.能够焚烧的，应当及时焚烧； c.不能焚烧的，应当消毒后集中填埋。 S、医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： a.确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度； b.组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理； c.对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响； d.采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染； e、对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒； f、工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，项目应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 ②人员培训和职业安全防护 A、项目应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 B、医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求： a.掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管理的规章制度、工作流程和各项工作要求； b.掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序； c.掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识； d.掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施； e.掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。 C、项目应当根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防护措施，为机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。 D、项目工作人员在工作中发生被医疗废物刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。 5）、柴油泄漏对环境的影响分析 本项目配电间暂存柴油在停电时作为柴油发电机应急照明用，最大贮存量约为50kg，贮存量较小，由于柴油为危险物品，当柴油存放处发生火灾时，将产生大量的燃烧烟气，对周围环境造成较大影响，同时火灾还可能引发爆炸事故，对周边建筑物构成严重破坏，泄露会引起的土壤和地下水污染。本项目柴油拟采用专用双层油桶贮存，定期检查，泄露可能性较小，进入水体、土壤和装置外环境的危险性较小。 6）二氧化氯泄露（非正常工况）泄露事故影响分析 项目拟采用盐酸（31%）与亚氯酸钠反应来制成二氧化氯，使用全封闭的加氯设备，正常工况下工程无二氧化氯产生。本工程二氧化氯主要为非正常工况装置泄露产生二氧化氯。本项目污水处理站设一台二氧化氯发生器，加氯机的最大加氯量为5kg/h，为防止二氧化氯泄漏对周围环境产生影响，项目加氯加药间设置了漏氯报警器和快速冲洗装置等。一旦发生事故性泄漏，漏氯报警系统即会自动报警（报警浓度为1ppm（0.3158mg/Nm3）），同时漏氯吸收处理装置会自动运行，将泄漏的氯气进行收集和吸收处理，防止泄露二氧化氯泄露至外环境。 二氧化氯吸收和中和装置原理： 当加药间中发生二氧化氯泄漏时，安装在加药间内的探头检测到二氧化氯浓度超标，设备自动启动，风机将加氯加药间内的含氯混合气体通过地管道送到反应吸收塔，吸收塔内气液两相之间发生传质反应，二氧化氯被吸收液吸收，反应后的液体又流回储液再生箱，经过再生后吸收液又可与二氧化氯反应，循环使用，吸收液无需更换。本次评价漏氯收集和中和装置吸收和处理二氧化氯的效率按 90%计，未被收集处理的二氧化氯约占泄露二氧化氯的10%，即发生二氧化氯泄露时约0.05kg/h 的二氧化氯直接以无组织形式排放。二氧化氯量较小，非正常工况泄露的二氧化氯对大气环境影响小。 类比调查可知项目运营期最大可信事故是制取设备产生故障或阀门、管道锈蚀情况下溢漏，导致二氧化氯泄漏事故。根据国外常见的典型泄露孔径分类，以及用于重大危险源定量风险评价的泄露概率，泄露概率为5.00×10-6次/年。为避免物质发生泄露等对周围环境和人身健康造成影响和损害，本评价对项目可能产生的环境风险提出以下防范措施： 1）设计环节应该采取的风险防范措施 ①加氯加药间建设必须符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的有关规定，其卫生条件和环境条件应符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）的有关规定； ②严格划分医院的危险区域，加氯加药间粘贴危险标识； ③加氯加药间采用封闭式建筑并安装轴流风机，加强通风以防二氧化氯聚集； ④采用真空加氯机器自动投加氯； ⑤加氯间安装泄氯检测仪和泄氯自动报警系统。 2）运行环节应该采取的风险防范措施 ①二氧化氯使用、贮存、运输等作业人员必须经过专业培训并取得特种作业合格证后方可上岗； ②加氯加药间间配备必要的防毒口罩、面具、护目镜、防护服、防护靴以及防护手套等人员防护用品； ③加强加氯系统的设备定期检查，检查管道、阀门和垫片等，定期进行检漏实验，纺织设备的破损老化引起的泄漏； ④加强对操作人员的培训，提高操作技能，严格按操作规程操作，避免操作失误引起二氧化氯泄漏； ⑤加氯设备必须配备相应的报警系统，配备自动喷水系统等应急防治措施，一旦发生事故性泄漏，报警系统即会自动报警，并可开启机械通风设备，抽取含氯空气，再经喷淋设备处理后排空。自动喷水池的废水需进行单独处理，经中和处理，沉淀后排放。在厂区四周种植一些常绿高大抗性树种，形成绿色屏障。 ⑥制定事故应急预案，建立应急抢险救援队伍，配备必要的卫生防护及救援设施，对职工进行事故应急救援教育，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并定期组织演练。 （4）、环境风险应急措施 生产中无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小。根据上述环境风险事故分析，制定相应的应急预案和制定演练计划，每年进行一次综合演练和相应的单项应急演练，安排专门部门负责编制演练计划。演练内容包括：模拟事故、报警、启动预案、治安保卫、物资供应、抢险抢修、伤员救护、后勤宣传报道、社区联络通知、外部救援联络通知、向政府部门报告等内容。 表 4-16 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危险废物暂存区及运输沿线环境保护目标、污水处理站环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 医院、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散， 应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗 救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 应急程序包括报警、接报、发出应急救援命令、应急救援行动、现场处置、结束应急行动。 6.5结论 通过分析，项目建成后对环境产生的环境风险主要表现在相关污染治理设备和必要防护设施的故障，通过采取本报告中的防范措施后，可在较大程度上避免风险的产生，同时项目建设方针对本报告提出的环境风险，制定相应的应急预案，可控制风险对环境的影响范围和程度，因此在项目建设阶段就应充分考虑环境风险的防范措施，减小可能的环境风险发生率，降低环境风险影响。 7、环保投资 项目总投资1800万元，资金全部由企业自筹；其中环保投资23万元，环保投资占总投资的1.28%。项目环保投资分项估算见表4-17。 表4-17 项目环保投资一览表 单位：万元 阶段; 项目; 污染处理措施; 投资额. 营运期; 废气处理; 污水处理站异味; 采用密闭式箱体+投加除臭剂，污水站周围设置绿化隔离带; 1.5. 食堂油烟; 油烟净化器; 3. 备用柴油发电机废气; 通过专用管道至站房屋顶排放; 1.2. 废水处理; 隔油池、酸碱中和池、一体化污水处理站（“格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯法消毒”）; 8. 噪声处理; 选用低噪声设备，安装减振基座、减振垫；加强管理，强化医护人员及病人意识; 2. 固废处理; 垃圾桶、一般固废暂存间（做防漏防渗、防风、防雨措施）、危废暂存间（10m2）、污泥暂存池（2m3）; 2.3. 环境风险防治措施; 应急事故池（15m3）、危废暂存间做好基础的防渗、防潮、防漏处理；加强设备管理，定期维护，保养等，确保其正常运行；危险化学品贮存处设置围堰或者防泄漏托盘。; 5. 合计; --; 23. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站异味 | 臭气、氨、硫化氢 | 采用密闭式箱体+人工喷洒除臭剂，污水站周围设置绿化隔离带 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准值； |
|  | 备用柴油发电机废气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 通过专用管道至站房屋顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 设置净化效率不低于75%的油烟净化设施处置 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准 |
| 地表水环境 | 医院污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 隔油池、酸碱中和池、一体化污水处理站（“格栅+调节池+混凝沉淀+二氧化氯法消毒”） | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及黄泥塘镇污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 人群噪声、车辆、水泵噪声等 | 等效A 声级 | 水泵设置在室内，并安装减震垫等；进出车辆限速、设置禁鸣标志；加强医院管理，禁止大声喧哗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目运营期产生的固体废物：生活垃圾：交由环卫部门处置；医疗废物分类收集，收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由永州市医疗废物集中处置有限公司进行清运处置；栅渣和污水处理站污泥经消毒处理后，定期交由有资质的单位进行清运处置。固废处置率100%。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区医疗危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）落实防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①污水收集处理设施进行防渗、防腐，并委托专业人士进行敷设，定期对污水处理设施进行维护和检修，并配套建设事故应急池。 ②项目医疗废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。项目医疗废物暂存间内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对医疗废物暂存间内泄漏的物质进行收集。 ③危险化学品贮存处设置围堰或者防泄漏托盘。 ④设置必要的监测、报警、消防器材以及环境应急物资，加强环境风险管理，制定企业突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量； - 对污染处理设施的运行和管理要设置专门的管理人员并建立规范的台帐记录； 3）对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）要求，定期开展污染物排放监测； 4）严格按照建设项目竣工环境保护验收制度，项目建成后尽快履行环保验收手续。 |  |  |  |

- 六、结论

“祁阳市黄泥塘镇卫生院整体搬迁项目”符合国家产业、环保政策要求。在严格落实本环评提出的环保对策及措施，执行“三同时”制度情况下，各项污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和合理处置，对大气环境、声环境、地表水环境的影响较小。 因此，项目从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 |  |  |  | 0.00136t/a |  | 0.00136t/a |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.00005t/a |  | 0.00005t/a |  |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.011t/a |  | 0.011t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.788t/a |  | 0.788t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.079t/a |  | 0.079t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.158t/a |  | 0.158t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.158t/a |  | 0.158t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 包装废物 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 80.22t/a |  | 80.22t/a |  |
| 危险废物 | 医疗废弃物 |  |  |  | 13.797t/a |  | 13.797t/a |  |
|  | 污泥和栅渣 |  |  |  | 1.97t/a |  | 1.97t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①