# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：永州顺强能源科技有限责任公司生物质燃料供热项目

建设单位（盖章）：永州顺强能源科技有限责任公司

编制日期：二〇二六年四月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	55

建设项目污染物排放量汇总表	56

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 发改局备案证明

附件4 工业园规划环评批复

附件5 监测报告

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 总平面布置图

附图3 项目周边敏感目标分布示意图

附图4 检测点位图

附图5 黎家坪片区土地使用规划图

附图6 黎家坪片区污水工程规划图

附图7 项目周边现状照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 永州顺强能源科技有限责任公司生物质燃料供热项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2603-431121-04-05-284247 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 姜建 | 联系方式 | 139****7117 |
| 建设地点 |  | 湖南省永州市祁阳市，祁阳高新技术产业开发区黎家坪片区表面处理产业园北侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | E111°34′5 .059″, N26°12′6 .372″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 祁阳市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 祁发改备〔2026〕47号 |
| 总投资（万元） |  | 5000 | 环保投资（万元） | 99 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.98 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2448.04 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 祁阳高新技术产业开发区控制性详细规划 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：关于《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2024〕29号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》，黎家坪片区产业准入清单分析如下： - 表1-1 本项目与园区产业准入要求相符性分析 片区; 类别; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 黎家坪片区（区块一）; 产业定位; 主要发展装备制造、金属制品业，辅助发展新能源新材料（新型建筑材料制造、新型水泥等）、仓储物流。; 本项目为热力生产和供应，属于园区的配套工程; 相符. 限制类; 仓储物流：危险品仓储; 本项目不属于危险品仓储，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类工艺技术、装备及产品; 相符. 《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类工艺技术、装备及产品。. 禁止类; 新能源新材料：现有的水泥企业禁止扩建产能。; 本项目属于水泥企业，不涉及淘汰类的工艺技术、装备及产品; 相符. 根据国、省政策要求，须强制进入化工园区发展的项目。 《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类的工艺技术、装备及产品。. 综上，本项目不属于园区限制类、禁止类产业，与园区产业准入要求相符合。 与规划环评批复符合性分析如下： 根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2024]29号），本项目与其相符性具体分析如下： - 表1-2 与规划环评批复相符性分析 湘环评函[2024]29号要求; 本项目情况; 相符性. （一）做好功能布局，严格执行准入要求。园区应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。新区（区块二）部分区域现状已与集中居住区交错布局，在紧邻集中居住区的位置应限制新引入噪声大、以气型污染为主的工业企业，并加强对已有气型污染企业的污染控制，园区涉电镀工艺的项目应向黎家坪片区（片区一）集中，园区纺织相关产业应不断提升清洁生产水平以减少废水排放量。产业引进应落实园区生态分区环境管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，对于《长江经济带发展负面清单指南》《湖南省湘江保护条例》（最新修订版）提出的相关禁止性、限制性要求应予以落实。; 本项目为热力生产和供应，属于黎家坪片区的配套工程。; 相符. （二）落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，按要求完成环保督察指出的污水处理厂超标排放问题的整改。各片区污水处理厂应具备针对该片区产业特征污染物的处置能力，确保污水处理设施及管网与建设项目同步规划、同步建设、同步投入运营。新区（区块二）的白竹污水处理厂规划期内排放规模按5万吨/天控制，尾水应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，加大 VOCs 排放的整治力度，对重点排放企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期的相关减排要求。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物的产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区需严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。; 厂区排水实施雨污分流，项目与黎家坪片区工业污水处理厂同步建设、同步投入运营，废水经预处理处理后排入黎家坪片区工业污水处理厂。项目废气为有组织排放，按要求做好工业固体废物的生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，对危险废物严格按照国家有关规定交有资质单位处置。严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制。; 相符. （三）完善监测体系，监控环境质量变化状况。; 本项目按要求配套相应的环保设施，并制定有监测计划; 相符. （四）强化环境风险管控，严防园区环境事故。; 项目将按要求进行环境风险管控; 相符. 综合上表，本项目符合《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2024]29号）中所提出的要求。 |
| 其他符合性分析 | （一）国家产业政策符合性分析 本项目一期建设1台4t/h的生物质锅炉，二期建设1台6t/h的生物质锅炉，三期建设一台8t/h的生物质锅炉，按照《国民经济行业分类代码》中的规定，项目的行业类别及代码为D电力、热力、燃气及水生产和供应业--D4430热力生产和供应。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，锅炉供热项目不属于限制类、淘汰类目录的项目，未被列入国家《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2020]1880号）。 本项目建设的锅炉不属于淘汰类的“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”，为允许类。 因此，项目符合国家和地方相关产业政策要求。 （二）选址合理性分析 本项目位于祁阳高新技术产业开发区黎家坪片区，拟建地为工业用地，电力供应和水源供应均能保障。 项目不在生态保护红线范围内，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区；周边无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物；项目拟建厂址北侧、东南侧有少量居民，居民与本项目之间有山林阻隔，厂区营运期做好降噪措施，项目产生的环境影响可控制在周围环境可接受的程度内。项目所在区域的水环境质量、空气环境质量以及声环境质量符合相应功能区的标准，区域生态环境良好。根据实地调查，所在区域供电、供气、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，且项目所在地的交通较便利。 综上，本项目选址合理。 （三）生态环境分区管控符合性分析 项目位于祁阳高新技术产业开发区黎家坪片区，根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》，项目所在区属于重点管控单元。 1、生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 经核实，本项目拟建地位于工业园范围内，不在生态红线范围内，符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 祁阳市2024年环境空气、地表水、噪声、土壤等环境质量达标，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目营运过程中消耗一定量的水资源、电资源，区域内生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小；购置工业园工业用地自建厂房，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 4、生态环境准入清单 本项目位于祁阳高新技术产业开发区黎家坪片区表面处理产业园北侧，根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》中十一、永州市产业园区生态环境准入清单-11-3祁阳高新技术产业开发区相符性分析如下： 表1-5项目与黎家坪镇环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 单元 分类; 单元面积（km2）; 涉及乡镇 （街道）; 主体功能定位; 主导产业; 主要环境问题; 本项目实际情况; 是否符合. ZH43112120003; 祁阳高新技术产业开发区; 重点管控单元; 核准范围*: 9.6860。; 核准范围*：（一区三片）：区块一（黎家坪片区）涉及 黎家坪镇；区块二（新区） 涉及浯溪街道、观音滩镇；区块三（白水 片区）涉及白水镇; 黎家坪镇： 城市化地 区； 浯溪街道：城市化地区； 观音滩镇：农产品主产区； 白水镇： 农产品主产区。; 湘环评函〔2017〕 41号：产业定位以农副产品加工、轻纺制鞋为主导，配套发展机械电子、新型建材、食品医药等辅助产业； 六部委公告2018年第4号：轻纺制鞋、食品、医药； 湘发改地区〔2021〕394号：主导产业： 智能制造特色产业轻纺制鞋。; 1.区块二（新区）东面紧邻湖南祁阳浯溪国家湿地公园，北面距湿地公园最近约250米，区块三（白水片区）东面距湿地公园最近400米；2.区块二（新区）紧邻祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区，区块二（新区）的白竹污水处理厂排污口距下游观音滩饮用水源取水口7.1千米；3.片区距浯溪碑林风景名胜区较近（风景名胜区规划范围尚未获批），其中：区块二（新区）北面靠近浯溪景区（距离约300米）；区块三（白水片区）与浯溪碑林风景名胜区直线距离约20千米；区块一（黎家坪片区）与浯溪碑林风景名胜区直线距离约15千米。; 本项目位于黎家坪片区，项目属于热力生产和供应，与黎家坪片区主导产业不相违背; 符合. 管控维度; 管控要求. 空间布局约束; （1.1）禁止引进造纸、制革等水型污染重、排水涉持久性有机污染物的项目。 区块二（新区）: （1.2）原则上不得新建涉三类工业用地企业项目。 区块三（白水片区）: （1.3）原则上不得新建涉三类工业用地企业项目。; 本项目位于黎家坪片区，项目属于热力生产和供应。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：开发区排水实施雨污分流。各片区雨水就近排入附近自然水体或现有排洪渠。 区块一（黎家坪片区）: (2.1.1）废污水依托黎家坪镇污水处理厂处理达标后排入祁水，适时对该污水处理厂进行提质改造；海螺水泥公司水泥生产区 的初期雨水经隔油池、沉淀池处理后排入祁水。 区块二（新区）: (2.1.2）废污水经白竹污水处理厂处理达标后排入湘江。 区块三（白水片区）: (2.1.3）废污水经祁阳科技工业园污水处理厂处理达标后排入湘江。 （2.2）废气： (2.2.1）对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无 组织排放。 (2.2.2）新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、 油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 (2.2.3）开发区内水泥等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中 的要求。特定企业特护期按要求实施错峰生产。 （2.3）固废：做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、 运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物和危险废物的资源化进程、提高 综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目位于黎家坪片区，项目属于热力生产和供应，项目废水经预处理后排入园区污水处理厂进一步处理; 符合. 环境风险防控; （3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实开发区突发环境事件应急预案中相关要求，严防突发环境事件发生， 提高应急处置能力。 （3.2）开发区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运 输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案 中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）对各类涉及可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对土壤环境影响的评价内容， 并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 本项目位于黎家坪片区，项目属于热力生产和供应，项目建成后将按要求编制突发环境事件应急预案并备案。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源： (4.1.1）高新区管理机构应加强管理，对2017年以前建成的企业进行能源结构清洁化改造，2017年以后区块一（黎家坪）、 区块二（新区）引进企业必须采用天然气、电能等清洁能源。区块三（白水片区）实施集中供热。各片区涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求。 (4.1.2）到2025年，祁阳高新区能源消费强度控制在0.487吨标煤/万元，能源消费增量控制在181401.00吨标煤以内，能源 消费总量控制在954897吨标煤以内。 （4.2）水资源：优化高耗水行业空间布局，推动高耗水行业沿河布局，推广串联式循环用水布局，促进可利用再生水的企业与城市污水处理厂就近布局。加大工业节水技术改造，提高水的重复利用率。以纺织、食品等主要高耗水行业为重点，组织开展节 水型企业创建。规范各行业用水定额，各行业应严格按照湖南省用水定额执行，对暂时不能达到要求的，应逐步提高水利用率。到 2025年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，祁阳市用水总量控制在34567万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元 工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%。 （4.3）土地资源： 促进园区土地高质量利用；在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工 业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，工业用地固定资产投入强度须达到250万元/亩以上，工业用地均税收15万元/亩。; 本项目位于黎家坪片区，项目属于热力生产和供应，项目锅炉采用生物质燃料，项目营运过程中消耗一定的水资源和电资源。; 符合. 备注* （湘发改园区〔2022〕601号）; 区块一面积：1.2642km²，四至范围：东至祁水路西侧，南至黎文路，西至科力尔路东侧、工业一路，北至海螺水泥； 区块二面积：6.9294km²，四至范围：东至湘江，南至南峰路、明阳路、长流路，西至祁阳大道，北至元结路； 区块三面积：1.4924km²，四至范围：东至湘江，南至G356国道，西至G356国道，北至泉南高速公路。; 本项目位于区块一内; 符合. 综上分析，本项目属于热力生产及供应，不属于环境管控单元限制、禁止引进的企业类型；因此本项目符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单（2023版）》中十一、永州市产业园区生态环境准入清单-11-3祁阳高新技术产业开发区。 （四）项目与《祁阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》的相符性分析 根据《祁阳市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目位于祁阳市黎家坪镇，项目选址不涉及永久基本农田、不位于生态保护红线范围内，属于城镇开发边界范围内。 项目建设与祁阳市国土空间总体规划相关要求相符。 （五）与《永州市“十四五”生态环境保护规划》（2021-2025）的符合性分析 根据《永州市“十四五”生态环境保护规划》中“三、（二）严格环境准入与管控，四、（二）加强大气污染防治，改善大气环境质量”相关内容，分析如下： 表1-6与永州市“十四五”生态环境保护规划符合性分析 序号; 规划内容; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入; 按照国家要求的产业准入目录，严把永州项目产业政策关，促进产业转型升级，防止落后产能和污染严重项目转入永州市，严控化工、建材、有色、电镀、印染等高污染项目的审批，禁止新建、扩建落后产能项目。坚持新建工业企业必须入园，严控高污染高能耗企业入园。加强高能耗高排放项目准入管理，必须符合产业政策、行业发展规划和市场准入要求。实行排污总量前置管理，将建设项目污染物排放总量指标作为项目环评审批的前提条件，严控新增排放量。加强永州市11家省级工业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享。探索构建以“三线一单”为环境空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法、督察为环境监管闭环的全过程环境管理框架。; 本项目为锅炉集中供热，位于工业园区内，不属于落后产能和污染严重项目; 符合. 2; 加强规划环境影响评价; 严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业发展规划引导经济社会发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评。推动规划编制底线约束，前置考虑空间管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态安全格局，统筹发展目标与资源环境承载力。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局与实施时序。推动在项目环评审批及事中事后监督管理中落实规划环评成果。; 本项目严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度; 符合. 3; 全面实行排污许可制度; 推行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，实现固定污染源排污许可全覆盖。严格落实企业持证排污要求，按照“新老有别、平稳过渡”原则，推进排污口清理整治，规范排污口设置。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。加强对排污许可的事中事后监管管理，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。推进全市排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。; 本项目严格执行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度; 符合. 4; 深化工业污染治理; 原料、燃料破碎及制备成型工序排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物应做到稳定达标排放; 本项目生物质锅炉采取布袋除尘处理后通过排气筒有组织排放，能做到达标排放; 符合. （六）平面布局合理性分析 本项目平面布置简单，包括锅炉房、料场、辅助用房、灰渣房等；一期建设一栋厂房位于场地西北侧，南侧预留后期建设场地，一二期锅炉布置在一栋厂房内，三期锅炉布置在一栋厂房内；东侧布置料场，南侧为门卫办公室，灰渣房、危废暂存间等布置在料场内。 项目厂区主出入口设置在用地南侧，使整个地块与表面处理产业园道路相通，与区内道路构成环形消防道路，交通极为方便；出入口的分区设置能够使各个组团人流做到互不影响，实现人车分流、客货分流，使整个项目营造出安全、安静、生态的生活与工作环境。 工程平面布局紧凑，生产工序紧密衔接，符合防火、安全等规范要求。噪声源相对集中，通过采取减振、隔声等噪声治理措施，可有效保障厂界噪声达标。本项目布局合理、物流顺畅，平面布局满足环境保护的要求。因此，本项目平面布置较为合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来： 永州市（祁阳）表面处理产业园是区域表面处理产业集聚发展的重要载体，为保障园区企业生产供热需求，园区原规划建设四台10吨/小时天然气锅炉，采用“三用一备”的运行模式，为园区各生产企业提供稳定可靠的供热保障。但在项目推进过程中，受区域能源基础设施配套限制，园区暂未接通管道天然气，导致原规划的天然气锅炉不具备建设及运行条件，无法及时为园区企业提供生产所需热源，难以满足园区入驻企业的正常生产供热需求，制约了园区产业项目的落地投产与稳步运营。 为切实解决永州市（祁阳）表面处理产业园当前的供热缺口，保障园区企业生产经营有序开展，永州顺强能源科技有限责任公司结合园区实际能源供应现状、近期供热需求及长远发展规划，拟在表面处理产业园旁投资新建园区生物质锅炉供热项目。 本项目采用分三期建设的模式推进，一期建设1台4吨/小时生物质锅炉，满足园区初期入驻企业的基础供热需求；二期新增1台6吨/小时生物质锅炉，适配园区企业逐步增多、供热负荷提升的发展需要；三期再新增1台8吨/小时生物质锅炉，全面匹配园区成熟运营阶段的整体供热负荷，通过分步实施、逐步扩容的方式，持续为园区提供稳定的生产供热服务。 同时，为积极响应国家及地方大气污染防治要求，本项目在建设生物质锅炉以解决燃眉之急的基础上，致力于减少污染物排放，有效替代燃气锅炉。为此，项目决定参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中燃气锅炉的排放限值进行设计和运行，以更高的环保标准严格控制颗粒物、二氧化硫及氮氧化物的排放。 待未来永州市（祁阳）表面处理产业园接通管道天然气后，由园区自行建设符合规划的燃气锅炉，替换本项目生物质锅炉实现供热，既解决当前园区无管道天然气供应的现实难题，又契合园区后续能源结构优化升级的发展方向，保障园区供热保障工作平稳过渡、持续有效，助力园区表面处理产业健康、有序、可持续发展。本项目生产的蒸汽仅主要给永州市（祁阳）表面处理产业园内的用汽企业，不限制黎家坪片区其他工业企业自建锅炉供汽或其他供汽来源。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等国家有关政策和规定，该项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”应编制环境影响报告表。特此，永州顺强能源科技有限责任公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司即组成编制小组，对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》有关要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 项目分三期建设，土建一次建成，一期投建一台4吨/小时生物质锅炉，三年内增加一台6吨/小时生物质锅炉，5年内再增加一台8吨/小时生物质锅炉，本次评价包含三期建设的所有内容，项目分期建设内容超过五年未建成的应重新报批。 （一）项目组成 本项目位于永州市（祁阳）表面处理产业园旁，项目总占地面积为2448.04m2，建筑面积为1500m2，项目建设主要为锅炉房、料场、辅助用房其他建设用地范围内的场地硬化、绿化、道路等。项目建设内容详见表2-1。 表2-1 项目建设内容及规模一览表 序号; 类别; 建设内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 锅炉房; 一、二期共用一个锅炉房，一层，建筑面积270m2，一期建设一台4吨t/h的生物质锅炉，二期建设一台6吨t/h的生物质锅炉; 钢架结构. 三期预锅炉房建设用地，建筑面积432m2，三期建设一台8吨t/h的生物质锅炉; 钢架结构. 2; 辅助工程; 料场; 料仓总建筑面积738m2，其内设置原辅料仓库，灰渣房、危废间等; 钢架结构. 辅助用房; 门卫室60m2; 砖混结构. 供汽管网; 锅炉房设置一条蒸汽输出管道，输出管道约100米，与产业园管道相接，园区管道由园区自行建投; 架空敷设. 3; 公用工程; 供电; 市政电网供电; 新建. 供水; 市政自来水供水; 新建. 排水; 采用雨污分流，污水排入园区污水管网；雨水经雨水沟排入周边环境。; 新建. 4; 环保 工程; 废气; 一二期锅炉废气废气处理设施分别采用SNCR脱硝+多管旋风+布袋除尘，一二期共用一跟40m高排气筒达标排放，排气筒编号为DA001；三期锅炉单独建设一套废气处理设施，采用SNCR脱硝+多管旋风+布袋除尘+35m高排气筒达标排放，排气筒编号为DA002; 新建. 废水; 生活废水; 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入黎家坪片区工业污水处理厂; 新建. 锅炉排水; 锅炉定期排污水、制软水废水经沉淀后排入市政污水管网，进入黎家坪片区工业污水处理厂. 噪声; 选用低噪声设备，增加减震垫等措施; 新建. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集后交由环卫部门处理; 新建. 一般固废; 废树脂、除尘灰、锅炉灰渣存放在厂区内一般固废间（10m2），一般固废定期交专业单位综合利用. 危险废物; 危废暂存间（10m2），收集后交由有资质的单位进行处置. （二）主要产品 项目为集中供热，年提供蒸汽约15万吨，具体如下： 表2-2 产品方案一览表 序号; 锅炉; 产品名称; 产能; 产品要求; 备注. 1; 4t/h; 蒸汽; 35040 吨; 蒸汽压力为1.25-1.65MPa，温度约为193℃的蒸汽; 外售. 2; 6t/h; 52560吨. 3; 8t/h; 70080 吨. 本项目全部建成后，锅炉吨位合计18t/h，按照一年运行365天、每天运行24小时，年产能理论达15.768万吨。 （三）主要原辅材料 本项目主要原辅材料如下表所示： 表2-3 原辅材料一览表 序号; 能源名称; 年消耗量（总计）; 一期（4t/h）; 二期（6t/h）; 三期（8t/h）; 备注. 1; 生物质燃料; 3.1536万吨; 0.700万吨; 1.052万吨; 1.401万吨; 外购. 2; 离子交换树脂; 1.5吨; 0.33吨; 0.50吨; 0.67吨; 外购，制软水. 3; 氯化钠; 17.8吨; 3.95吨; 5.93吨; 7.92吨; 外购，树脂再生. 4; 水; 16.97万吨; 3.767万吨; 5.657万吨; 7.546万吨; 自来水. 5; 电; 115万度; 25.5万度; 38.3万度; 51.2万度; 市政供应. 6; 20%尿素水溶液; 35.4吨; 7.8吨; 11.9吨; 15.7吨; 厂内存量10吨，脱硝. 注：①本项目使用生物质燃料，不得使用建筑垃圾、含有毒有害的生物质材料等。 ②生产一吨蒸汽约消耗200kg的生物质燃料。 （四）主要生产设备 项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类，符合国家产业政策要求。本项目主要生产设备详见下表。 表2-4 一期主要生产设备一览表（4吨锅炉） 编号; 项目名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 锅炉主体; DZL4-1.25-BMF; 1台; 炉前给料，B型. 2; 一次仪表阀门; 与锅炉主体配套; 1套; 含二次风蝶阀. 3; 引风机; GY4-15; 1台; P=37KW. 4; 鼓风机; GG4-15; 1台; P=11KW. 5; 电动给水泵; DG6-25×6; 2台; Q=4.8,H=165,5.5变. 7; 电控柜; WZKT-4; 1台; /. 8; 炉排变速器; GL-5PA; 1台; 变频调速，P=0.55. 9; 省煤器; SMQ-4/1.6-D; 1台; 国标，连座. 11; 风道及烟道; 与锅炉主体配套; 1套; /. 12; 钢制烟囱; φ500×40000mm; 1座; 一二期共用. 13; 软水器; YS-4; 1台; /. 14; 多管旋风除尘器; DG-4; 1台; 陶瓷管8根. 15; 布袋除尘器; DMC-200; 1台; 氟美斯高温布袋133*2500. 16; 分汽缸; φ273×1840mm; 1台; Φ273×1850. 17; 炉水取样器; LS-13; 1台; Φ273×1850. 18; 蒸汽回收机; 1台; /. 19; 司炉工具; 单钩/双钩/耙/铲; 1套; /. 表2-5 二期主要生产设备一览表（6吨锅炉） 编号; 项目名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 锅炉主体; DZL6-1.25-SCI; 1台; /. 2; 一次仪表阀门; 与锅炉主体配套; 1套; /. 3; 引风机; Y6-41-9C; 1台; 45kW. 4; 鼓风机; 4-72-4.5A; 1台; 7.5kW. 5; 电动给水泵; CDZL8-18; 2台; 7.5kW. 7; 电控柜; WZKT-6; 1台; /. 8; 炉排变速器; ZJ6WC; 1台; 0.75kW. 9; 省煤器; SMQ-6/1.6-D; 1台; /. 11; 风道及烟道; 与锅炉主体配套; 1套; /. 12; 钢制烟囱; φ500×40000mm; 1座; 一二期共用. 13; 软水器; YS-6; 1台; /. 14; 多管旋风除尘器; DG-6; 1台; 陶瓷管12根. 15; 布袋除尘; DMC-300; 1台; 氟美斯高温布袋133*2500. 16; 分汽缸; Φ325×8; 1台; /. 17; 炉水取样器; LS-13; 1台; /. 18; 蒸汽回收机; 1台; /. 19; 司炉工具; 单钩/双钩/耙/铲; 1套; /. 表2-6 三期主要生产设备一览表（8吨锅炉） 编号; 项目名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 锅炉主体; DZL8-1.25-SCI; 1台. 2; 一次仪表阀门; 与锅炉主体配套; 1套; /. 3; 引风机; Y6-41-9C; 1台; 75kW. 4; 鼓风机; 4-72-4.5A; 1台; 15kW. 5; 电动给水泵; CDZL12-14; 2台; 11kW. 7; 电控柜; WZKT-8; 1台. 8; 炉排变速器; ZJ8WC; 1台; 0.75kW. 9; 省煤器; SMQ-8/1.6-D; 1台; /. 11; 风道及烟道; 与锅炉主体配套; 1套; /. 12; 钢制烟囱; Φ700×35000mm; 1座; /. 13; 软水器; YS-8; 1台. 14; 多管旋风除尘器; DG-8; 1台; 陶瓷管16根. 15; 布袋除尘; DMC-400; 1台; 氟美斯高温布袋 133*2500. 16; 分汽缸; Φ325×8; 1台; /. 17; 炉水取样器; LS-13; 1台; /. 18; 蒸汽回收机; 1台; /. 19; 司炉工具; 单钩/双钩/耙/铲; 1套; /. （六）公用工程 （1）给水 本项目的供水水源为自来水。项目用水包括锅炉用水、生产用水和生活用水。 （2）排水 排水：厂区实行雨污分流。雨水通过雨水管直接进入园区雨水管网；污水经市政污水管网排入黎家坪片区工业污水处理厂。 （3）供电 本项目用电直接由当地电网供电。 （4）水平衡 项目用水主要是锅炉系统（包括制软水）、脱硝尿素溶液及员工生活，项目供热送出的蒸汽均不再回收利用，全厂水平衡如下： 图2-1水平衡图（t/a） （七）项目用地周边概况 项目拟建地现为空地，东侧约30m处为G322道路；西侧、南侧为祁阳表面处理产业园厂房，北侧为林地及耕地。 （八）劳动定员与工作制度 本项目劳动定员8人，采用三班制，每班工作8小时，年平均工作365天（8760h），厂区不提供食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期 本项目施工内容简单，施工过程中产生污染物主要包括噪声、扬尘、固废、少量污水和废气等污染物，其排放量随施工强度和工期不同而有所变化。施工期的工艺流程及产污情况见图2-1。 建筑垃圾 施工废水 扬尘、废气 噪声 生活污水 土石方 场内平衡 竣工验收 基础工程 主体工程 装饰工程 设备安装 投入运营 声环境 市政污水管网 大气环境 沉淀、隔油 建筑垃圾处置场 回用 图2-2施工工艺流程及产排污环节图 施工期主要污染工序： （1）废水 ①施工作业废水，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。 ②施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS、NH3-N。 （2）废气 ①施工扬尘：主要是施工区裸露地表在大风等气象条件下形成的风蚀扬尘，建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘及临时物料堆场产生的扬尘等。 ②施工机械燃油废气：主要是施工机械燃油燃烧废气，主要污染物为NOx、CO等。 （3）噪声 主要噪声源为施工机械、车辆运输，主要产生于场地平整、基础施工、结构施工和设备安装等工序。 （4）固废 本项目场地低于周边道路标高，施工设计挖填基本平衡，无弃土方，主要是建设施工时产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （二）营运期 1、工艺流程概述 （1）原料供应及输送环节 外购生物质燃料由汽车运输到本项目厂区封闭式原料仓暂存，厂内不进行生物质破碎加工。 原料经封闭式上料系统进入料仓，通过封闭式螺旋输送机送入生物质锅炉。 （2）生物质锅炉工艺环节 生物质锅炉利用燃料燃烧释放出来的热量，加热锅筒内的水，并使其汽化成蒸汽；锅炉烟气经处理达标后做有组织排放。 （3）软水制备工艺环节 该水处理设施采用离子交换树脂进行软水制备，软水制备的工艺流程为：运行、反洗、吸盐、慢洗、正洗，具体如下： 反洗：运行一段时间后的设备，会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物，把这些污物去除后，离子交换树脂才能完全暴露出来，再生的效果才能得到保证。 吸盐（再生）：即将盐水注入树脂罐体的过程。 慢冲洗（置换）：在用盐水流过树脂以后，用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程。 快冲洗：为了将残留的盐彻底冲洗干净，要采用与实际工作接近的流速，用原水对树脂进行冲洗，这个过程的最后出水为达标的软水。软水制备工艺流程图见图2。 图2-4 软水器的工作原理示意图 （4）余热回收系统 是指对锅炉尾部排出的260℃中温烟气进行余热回收。锅炉尾部排出约260℃的中温烟气进入高温省煤器与来自制水系统约20℃的热水进行换热，水温提升至约100℃后进入锅炉。 （5）高效除尘系统 锅炉排放烟气中含有大量的粉尘，从锅炉中排出的含尘烟气经过多管旋风+布袋除尘器时被分离出来，确保该项目排放烟气中的粉尘达到超低排放要求。 2、工艺流程及产排污节点 图2-5 运营期工艺流程及产污节点图 运营期主要污染工序： （1）废气 生物质燃料燃烧产生的锅炉烟气，主要污染物为SO2、NOx、颗粒物，烟气脱硝逃逸氨。 （2）废水 废水来源于自来水软化处理排浓水、离子交换树脂反冲洗废水、锅炉定期排水。 （3）噪声 噪声主要来源于风机、水泵等设备。 （4）固体废物 固体废物来源于生物质锅炉产生的灰渣，布袋除尘器收集的除尘灰，制软水系统产生的废离子交换树脂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，拟建地为工业园用地，现为空地，场地内无遗留废水、固体废物等遗留物，无遗留环境问题，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量 （1）常规监测数据 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，常规污染物应引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本次环评收集到永州市生态环境局公布的环境质量常规监测数据，2024年1月—2024年12月祁阳市的基本因子的监测数据，区域环境空气质量现状评价见下表： 表3-1 2024年祁阳市质量状况统计结果 点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. 永州市生态环境局祁阳分局G1; PM10; 年平均质量浓度; 42μg/m3; 60μg/m3; 70%; 达标. PM2.5; 30μg/m3; 30μg/m3; 100%; 达标. 二氧化硫; 9μg/m3; 60μg/m3; 15%; 达标. 二氧化氮; 12μg/m3; 40μg/m3; 30%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 129μg/m3; 160μg/m3; 44.6%; 达标. CO; CO第95百分值; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 根据上表可知，2024年祁阳市PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均质量浓度，CO百分位数日平均质量浓度、O3百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3096-2026）中二级标准要求。项目所在区域环境空气属于达标区。 （2）其他污染物环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，应引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向 1 个点位补充不少于3天的监测数据。 项目排放的TSP、氮氧化物属于国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物；本报告引用《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中对TSP、氮氧化物的现状监测数据，该数据由湖南中石检测有限公司于2024年2月20日-2月26日连续期间监测，监测点位群力村距离本项目东南侧直线距离1.4km，根据引用数据的时间与距离，均符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的对于引用数据的要求，为有效的历史监测数据。监测结果详见下表。 表3-2 其他污染物环境空气监测结果 检测点位; 检测项目; 检测频次; 检测日期及检测结果mg/m3; 标准值mg/m3. 2024.02.20; 2024.02.21; 2024.02.22; 2024.02.23; 2024.02.24; 2024.02.25; 2024.02.26. G1群力村片区南部下风向500m处; 总悬浮颗粒物; 日均值; 0.056; 0.055; 0.056; 0.059; 0.058; 0.058; 0.052; 0.3. 氮氧化物; 日均值; 0.004; 0.005; 0.004; 0.004; 0.005; 0.004; 0.004; 0.3. 通过统计结果可见，监测期间，区域TSP、氮氧化物监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。 2、地表水环境质量 本项目生活污水与锅炉系统排污水一同经市政污水管网排入污水处理厂，不直排入外环境。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，地表水环境质量现状应引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本环评收集了永州市生态环境局网站公布的《永州市环境质量简报》（永州市生态环境监测中心2025年1-12月）地表水环境质量状况，永州市共52个省控地表水断面，统计如下： 表3-3 永州市地表水环境质量状况统计（2025年） 时间; Ⅰ类水质断面数量; Ⅱ类水质断面数量; Ⅲ类水质断面数量; Ⅳ类水质断面数量. 1月; 18; 34; /; /. 2月; 11; 41; /; /. 3月; 12; 40; /; /. 4月; 7; 45; /; /. 5月; 1; 44; 1（祁水入湘江口）; 1（祁水入湘江口）. 6月; 6; 42; /; /. 7月; 11; 41; /; /. 8月; 11; 41; /; /. 9月; 6; 46; /; /. 10月; 10; 41; 1（祁水入湘江口）; /. 11月; 4; 48; /; /. 12月; 11; 40; 1（祁水入湘江口）; /. 3、声环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目位于工业园，厂区北侧50m范围内有一户居民点，环评期间委托湖南瑞鉴检测有限公司对保护目标处声环境质量进行现状监测，同时对厂区东侧约69m处沿G322道路一侧居民点设置一个噪声监测点。 （1）监测时间和频率：2026年3月16日监测1天，昼夜间各监测一次，监测结果列于表3-5。 （2）监测点：北侧敏感点N1，东侧居民点N2。 （3）评价标准：环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）评价方法：比较法，将监测值与评价标准比较评价。 监测结果统计如下表。 表3-4 声环境质量监测结果dB（A） 采样点位; 检测结果Leq[dB(A)]. 昼间; 夜间. N1北侧居民点; 54; 47. N2东侧居民点; 54; 46. 评价标准; 60; 50. 根据监测结果，项目附近居民点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)2类标准即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 4、地下水、土壤现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为集中供热，产品及原辅材料不涉及污染地下水及土壤的物质，项目位于工业园，周边为工业用地，附近无地下水及土壤保护目标；根据《环境影响评价技术导则-地下水环境HJ610-2016》，项目地下水环境影响评价类别为类，类建设项目不开展地下水环境影响评价，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境HJ964-2018》，项目土壤环境影响评价类别为类，类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故不开展土壤、地下水环境现状调查。 5、生态环境 本项目位于工业园区，用地范围内无生态环境保护目标。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射有关内容。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，确定大气环境影响评价范围为厂界外500米范围，具体保护目标及与建设项目厂界位置关系如下表所示。 表3-5 项目大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位及距离. 经度; 纬度. 大气环境; 111.819588; 26.673185; 刘家院，约100人; 人群; 二类区; ES,75-500m. 111.818504; 26.674891; 中间院子，约300人; 人群; 二类区; E,60-350m. 111.816477; 26.676446; 后头院，约300人; 人群; 二类区; N,28-466m. 111.816305; 26.679150; 松山村，约300人; 人群; 二类区; NE,470-500m. 2、声环境保护目标 项目厂界50m范围内仅北侧约28m处有一户居民点，为本项目声环境保护目标。 3、地表水环境 项目周边地表水环境保护目标详见下表： 表3-6 项目地表水环境主要保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对距离/位置; 功能与规模; 保护级别. 地表水环境; 祁水; 东南侧，1km; 农业用水区; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 4、地下水环境 根据调查，厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 5、生态环境 本项目位于祁阳高新技术产业开发区黎家坪片区表面处理产业园北侧区，项目拟用地现状为空地，根据调查，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物：本项目锅炉燃料采用生物质，废气经脱硝与高效除尘后有组织排放，参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值；SNCR脱硝逃逸氨排放浓度参照执行《工业炉窑主要大气污染物排放标准》（DB433082-2024）中8mg/m3的标准值，氨排放速率及厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准；具体标准限值如下表所示。 表3-7 废气排放标准限值 污染源; 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 执行标准. 燃气锅炉. 锅炉废气; 颗粒物; 20; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值. 二氧化硫; 50; /. 氮氧化物; 200; /. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; /. 炉内脱硝; 氨; 8（有组织）; /; 《工业炉窑主要大气污染物排放标准 DB43 3082-2024》. 1.5（无组织）; 27（35m排气筒）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 35（40m排气筒）. 2、水污染物：外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及黎家坪片区工业污水处理厂进水水质要求。 表3-7 营运期废水排放标准限值 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. （GB8978-1996）三级标准; 6-9; 500; 300; 400; -; -. 黎家坪片区工业污水处理厂进水要求; 6-9; 400; 100; 300; 30; 8. 最终执行标准; 6-9; 400; 100; 300; 30; 8. 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类排放标准。 表3-8 营运期噪声排放标准限值 厂界外声功能区类别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 3类; dB(A); 65; 55. 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾交环卫部门处置。 |
| 总量控制指标 | （1）废水总量控制建议指标 本项目废水污染物总量控制指标：COD、氨氮。项目废水排入黎家坪片区工业污水处理厂，黎家坪片区工业污水处理厂尾水中COD、氨氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排放浓度分别为COD50mg/L、氨氮5mg/L、总磷0.5mg/L。项目废水总排放量为11332t/a，废水总量指标核算如下 COD:11332×50÷1000000=0.57t/a 氨氮：11332×5÷1000000=0.057t/a 总磷：11332×0.5÷1000000=0.006t/a （2）废气总量控制建议指标 本项目大气污染物总量控制指标：SO2、NOX，项目锅炉废气经处理后排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准；根据源强核算分析：项目锅炉烟气中二氧化硫排放量为4.8t/a，氮氧化物排放量为25.09t/a。 综上，SO2、NOX、COD、氨氮、总磷总量指标分别为4.8t、25.09t、0.57t、0.057t、0.006t。总量指标通过排污权交易获得。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期需新建厂房，施工期时间短，对周边影响较小。 1、施工废水污染防治措施 施工期废水来自生产废水和施工人员的生活污水。生产废水来源于混凝土养护用水、车辆冲洗废水等。废水中的主要成分是SS，废水产生量很少。将施工废水经沉淀处理后用于洒水抑尘。 ①混凝土养护用水、车辆冲洗废水，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。该污水要进行截流后集中处理（临时沉淀池），沉淀后回用于场地洒水降尘。 车辆维修保养等均依托附近修理厂，故无施工废水外排。 ②施工物料流失 施工物料若管理不当，在雨季流入附近水体，对水环境会产生一定的影响。建议施工物料等不得本项目锅炉为锅外水处理随意堆放，应设置专门的堆放点，四周设置简易的围挡，防止施工物料的流失进入水体。 ③生活污水 施工人员不在施工地点食宿，依托园区范围内的现有餐饮及其他公用设施，产生的少量生活污水排入园区污水处理厂处理。 采取上述措施后，施工期各废水得到妥善处置，对环境影响较小。 2、施工废气环境影响及污染防治措施 施工期的环境空气污染源主要有各类燃油动力机械在进行地基开挖、场地平整、物料运输等施工活动时排放的含CO和NOx废气，以及装修产生的有机废气。 施工期对环境空气的主要影响是场地二次扬尘，其主要来自运输车辆、筑路机械作业过程中扬起的灰尘。同时由于土石方工程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。本评价采用类比法，利用现有的施工地实测资料对大气环境影响进行分析。 北京环科院曾对多个建筑施工工地的扬尘情况（土方挖掘、现场堆放、垃圾清理、车辆来往等）进行了监测，发现建筑施工扬尘与作业场的风向和风速有关，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响区域的扬尘浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。 为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最低程度，施工期应严格落实永州市“8个100%”和“十个严禁”扬尘污染防控措施，即“100%围挡、工地物料堆放100%覆盖、施工现场路面100%硬化、驶出工地车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土实施100%封闭运输、建筑垃圾100%规范管理、工程机械尾气排放100%达标”；“严禁渣土车、混凝土搅拌车、运砂车等各类车辆带泥上路，严禁违法倾倒渣土，严禁工地裸露黄土，严禁重污染天气下土石方施工，严禁燃烧散煤，严禁燃放烟花爆竹，严禁露天焚烧垃圾，严禁露天烧烤，严禁露天焚烧秸秆，严禁拖拉机等高排放车辆进城”。并立牌公示，明确监管部门、人员和联系方式。 根据国家环保部和建设部《关于有效控制城市扬尘污染的通知》精神，参照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），对项目施工采取的防止扬尘措施要求如下： ①围挡、围栏及防溢座的设置。设置高度1.8米以上的围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙； ②主体工程采用密目安全网等围护措施封闭施工； ③加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；运输石灰、砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；施工车辆不得超载运输，避免在运输过程中的抛撒现象。 ④由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，施工现场设洗车平台，用水清洗进出车辆轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛撒现象。 ⑤施工过程中堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运。 ⑥施工单位应严格按照国家和当地的有关要求，应做到科学施工、文明施工，定期对地面洒水严格控制扬尘，对运送易产生扬尘物质的车辆实行密封运输等，并对撒落在路面的渣土尽快清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周围环境造成污染性影响。 ⑦禁止在风天进行渣土堆放作业，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。 由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，因此所排放的燃油废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小不利影响。项目在施工期间应加强施工机械的使用管理和保养维修，提高机械设备正常使用率，缩短工期，降低燃油废气排放量，对开包的水泥及时使用和清扫，对建筑材料装卸和运输产生的扬尘采取洒水、限制车速等抑尘措施，以减轻对施工区近地面环境空气质量的影响，对易撒漏物质采用密闭运输，减少扬尘对空气的影响。 在施工装修期，防腐、防渗涂料及装修材料建议按国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量卫生规范》、《室内环境空气质量标准》（GB/T18883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求。 通过采取以上大气污染防治措施，项目施工期大气污染物对周围环境的影响较小，且随着施工期结束影响将逐步消失，因此本项目施工期对周围大气环境的影响可以接受。 3、噪声 （1）项目噪声源分析 施工期间噪声主要来源于施工现场各类机械设备和物料运输的交通噪声，其声源强度详见下表。房屋装修期间，装修电锤、电钻等设备产生的噪声值在75~98dB（A）之间，虽然施工噪声仅在施工期产生，但由于噪声源较强，将会对周围声环境产生严重影响，日益引起人们反感，但由于持续时间短，且作业在白天，因此对环境影响较小，基本可以接受。 （2）声环境影响预测 本项目在考虑噪声源对环境影响时，施工噪声可近似视为点声源处理，仅考虑其到不同距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感保护目标的贡献值，并对声源的贡献值进行分析，其衰减模式如下： 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A）； Lp0——距声源r0米处的参考声级，dB(A）； r0——Lp0噪声的测点距离（本次以四面厂界距厂房的最近距离计算），m； △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A）。 （3）预测结果 根据点源衰减预测模式，计算噪声随距离的衰减情况见表4-1。 表4-1项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称; 噪声源强; 不同距离处的噪声值dB(A). dB(A); 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 200m; 300m; 500m. 空压机; 110; 84; 78; 74; 72; 70; 64; 60; 56. 挖掘机; 83; 57; 51; 47; 45; 43; 37; /; /. 装载机; 85; 59; 53; 49; 47; 45; 39; /; /. 载重汽车; 83; 57; 51; 47; 45; 43; 37; /; /. 电锯; 90; 64; 58; 54; 52; 50; 44; 40; 36. 焊接机; 78; 52; 46; 42; 40; 38; /; /; /. 平铲; 80; 54; 48; 44; 42; 40; 34; /; /. 打桩机; 110; 54; 78; 74; 72; 70; 64; 60; 56. 在施工过程中，施工机械噪声是主要的噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响下，距施工场地边界100m处，其最大影响声级可达70dB（A），距施工场地边界500m处，其最大影响声级可达56dB（A）。考虑房屋、树木等的减噪作用，按减噪5dB（A）考虑，施工场地周边100m处可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的相关要求。 为减少施工机械噪声的影响，本评价要求采取以下措施： ①降低声源的噪声强度 选用低噪声设备，并加强维护保养，确保机械设备正常工作。 ②采用局部吸声、隔声降噪技术 采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 ③合理安排施工时间：施工单位合理安排好施工时间，除工程必需，并取得环保部门批准外，严禁在22:00~6:00期间施工。 ④合理布置噪声源设备：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，对固定的机械设备尽量入棚操作。 ⑤对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经环保主管部门批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报。于施工前两天公告附近居民。 ⑥运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。 总之，建设单位必须全面落实上述要求，不得对周围居民产生扰民现象，并使施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的规定。 4、施工固体废物污染防治措施 工程在施工活动中产生的废土石全部回填；钢筋、钢板、木材等施工废料经分类回收后，外售回收站处理；建筑垃圾集中收集后及时清运到当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场堆放。设立挡土墙、排洪沟、沉沙池、用塑料布覆盖松散的表土层等临时水土保持设施，以防止雨水冲刷造成水土流失。 施工人员的生活垃圾实行袋装分类收集，由当地环卫部门统一处置，以保护好施工人员的生活、减少施工人员传染病的发病率。通过上述污染防治措施的实施，施工期固体废弃物对环境的影响较小，环境影响可以接受。 5、施工期生态环境保护措施 本项目拟建地现状已无地表植被覆盖，本项目建设施工不会破坏周边植被，项目周边无大型野生动物，施工期对动植物的影响较小，主要考虑水土流失防治措施。 在施工过程中应采取以下措施： （1）建议根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种或草种，在场地周围一定范围内建立一个绿化带； （2）为防止临时堆土受径流冲刷发生流失，要求开挖表土堆放过程中，边坡应缓于1:1.5。同时，应在堆土场四周采取临时拦挡、覆盖和排水措施。及时做好排水导流工作，排水沟应分段设置沉淀池； （3）合理安排施工，将土石方开挖期避开降雨天气，尽量缩短挖方时间； （4）施工结束后，在建筑物及硬化路面以外的土地表面进行绿化和美化。沿源强周边种植景观树，树种主要选择当地已广泛种植的园林绿化树种和乡土绿化树种； （5）对施工人员进行有关环境保护的宣传和讲解，增强保护环境的意识。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （一）废气环境影响和保护措施 1、废气污染物排放源 本项目运营期产生的废气主要为生物质燃烧产生的锅炉烟气，锅炉大气污染物为颗粒物、SO2、NOx、氨。 表4-2 废气污染物排放源汇总一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 高度m; 内径m; 温度; 排放口编号; 类型; 坐标; 排放浓度mg/m3. 东经; 北纬. 1; 锅炉（一期）; 颗粒物; 3.5; 80.13; 有组织; SNCR+多管旋风+袋式除尘; 4992; 100; 99; 是; 0.035; 0.004; 0.8; 40; 0.5; 140; DA001; 一般排放口; 111.817034; 26.674579; 20. SO2; 1.07; 24.44; /; 1.07; 0.12; 24.44; 50. NOx; 7.15; 163.2; 22; 5.58; 0.64; 127.3; 200. NH3; 0.264; 6; /; /; /; 0.264; 0.03; 6; 8. 2; 锅炉（二期）; 颗粒物; 5.26; 80.13; SNCR+多管旋风+袋式除尘; 7488; 100; 99; 是; 0.053; 0.008; 0.8; 20. SO2; 1.6; 24.44; /; 1.6; 0.24; 24.44; 50. NOx; 10.72; 163.2; 22; 8.36; 1.27; 127.3; 200. NH3; 0.396; 6; /; /; /; 0.396; 0.045; 6; 8. 3; 锅炉（三期）; 颗粒物; 7.01; 80.13; SNCR+多管旋风+袋式除尘; 9984; 100; 99; 是; 0.07; 0.008; 0.8; 35; 0.5; 140; DA002; 一般排放口; 111.817198; 26.674762; 20. SO2; 2.13; 24.44; /; 2.13; 0.24; 24.44; 50. NOx; 14.3; 163.2; 22; 11.15; 1.27; 127.3; 200. NH3; 0.53; 6; /; /; 0.53; 0.06; 6; 8. 2、源强核算 根据建设方提供的资料，本项目一期建设一台4t/h生物质锅炉，二期增加一台6t/h生物质锅炉，三期增加一台8t/h生物质锅炉，全部建成后全厂锅炉合计规模为18t/h，燃料为生物质，一二期共用排气筒，三期单独建设废气处理设施及排气筒，三期锅炉烟气分别采用SNCR脱硝+多管旋风+布袋除尘的处理工艺，废气处理后有组织排放，项目年工作时间最长为365天，锅炉每天24小时生产，锅炉年生产时间按8760h计。 （1）锅炉烟气 本次根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册中生物质锅炉“生物质燃料-层燃炉”，工业废气量产污系数为6240标立方米/吨-原料，二氧化硫产污系数为17S千克/吨-原料（本项目S取0.03%），氮氧化物产污系数为1.02千克/吨-原料，颗粒物产污系数为0.5千克/吨-原料。 ①一期 一期工程（1台4t/h锅炉），年耗生物质量：7008 t/a，废气量：4992Nm³/h、4372.99万Nm³/a，污染物产排情况如下： 表4-3 一期锅炉废气污染物排放一览表 污染物; 产生浓度（mg/m³）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 颗粒物; 80.13; 0.4; 3.5; 0.8; 0.004; 0.035. SO₂; 24.44; 0.12; 1.07; 24.44; 0.12; 1.07. NOx; 163.2; 0.82; 7.15; 127.3; 0.64; 5.58. ②二期 二期工程（新增1台6t/h锅炉，与一期共用排气筒DA001），年耗生物质量：10512 t/a，废气量：7488 Nm³/h、6559.49万Nm³/a，污染物产排情况如下： 表4-4 二期锅炉废气污染物排放一览表 污染物; 产生浓度（mg/m³）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 颗粒物; 80.13; 0.6; 5.26; 0.8; 0.006; 0.053. SO₂; 24.44; 0.18; 1.6; 24.44; 0.18; 1.6. NOx; 163.2; 1.22; 10.72; 127.3; 0.95; 8.36. ③三期 三期工程（新增1台8t/h锅炉，独立排气筒DA002），年耗生物质量：14016 t/a，废气量：9984 Nm³/h、8745.98万Nm³/a，污染物产排情况如下： 表4-5 三期锅炉废气污染物排放一览表 污染物; 产生浓度（mg/m³）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 颗粒物; 80.13; 0.8; 7.01; 0.8; 0.008; 0.07. SO₂; 24.44; 0.24; 2.13; 24.44; 0.24; 2.13. NOx; 163.20; 1.63; 14.3; 127.3; 1.27; 11.15. 全厂锅炉总规模18t/h，年耗生物质31536t/a，总废气量22464Nm³/h（19678.46万Nm³/a）。 表4-6 全厂锅炉废气污染物排放一览表 污染物; 总产生量（t/a）; 总排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m³）; 执行标准（mg/m³）. 颗粒物; 15.77; 0.158; 0.80; 20. SO₂; 4.80; 4.80; 24.44; 50. NOx; 32.17; 25.09; 127.3; 200. （2）氨气 本项目采用SNCR脱硝工艺，采用20%尿素溶液作为脱硝剂，脱硝过程中尿素被热解产生氨气与氮氧化物发生选择性非催化还原反应，少量逃逸氨气随着烟气由锅炉烟囱一同排放。根据《SNCR脱硝工艺在循环流化床锅炉烟气脱硝中的应用》（何宇）中实际应用表明，氨逃逸浓度低于6mg/m3。为此，本项目氨逃逸浓度按6mg/m3计算，具体氨逃逸见下表。 表4-7 氨气产生与排放情况一览表 排放口; 烟气量（Nm³/h）; 产生情况; 排放情况; 执行标准. 浓度（mg/m³）; 速率（kg/h）; 量 (t/a); 浓度（mg/m³）; 速率（kg/h）; 量（t/a）; 浓度（mg/m³）; 速率（kg/h）. DA001; 12480; 6; 0.075; 0.66; 6; 0.075; 0.66; 8; 35. DA002; 9984; 6; 0.060; 0.53; 6; 0.060; 0.53; 8; 26. 氨气排放浓度表标准参照《工业炉窑主要大气污染物排放标准》（DB433082-2024）中8mg/m3的标准值，排放速率标准参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 3、废气排放环境影响分析 达标区环境影响：根据大气环境现状调查，永州市属达标区。本项目锅炉废气经“SNCR脱硝+多管旋风+布袋除尘”处理后有组织排放，各排气筒颗粒物、SO₂、NOx排放浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的燃气锅炉排放限值（颗粒物20mg/m³、SO₂50mg/m³、NOx200mg/m³）；SNCR脱硝过程产生的氨逃逸浓度为6mg/m³，排放浓度满足《工业炉窑主要大气污染物排放标准》（DB433082-2024）排放速率分别为DA001（0.075kg/h）和DA002（0.060kg/h），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中对应的排放速率限值要求，对周边大气环境影响较小。 环保措施可行性分析：本项目锅炉废气配套的“SNCR脱硝+多管旋风+布袋除尘”组合工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中推荐的可行技术。其中布袋除尘对颗粒物去除效率可达99%以上，SNCR对NOx去除效率可达22%以上，能确保污染物在最大负荷下稳定达标排放，环保措施技术可行、经济合理。 非正常情况下，颗粒物的排放浓度超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的燃气锅炉排放限值（颗粒物20mg/m³） 排气筒高度合理性分析：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），新建燃煤锅炉（含生物质）10—20t/h规模排气筒最低允许高度为40m，4—10t/h规模为35m。本项目一二期锅炉合计10t/h，设置DA001排气筒高度为40m；三期锅炉8t/h，设置DA002排气筒高度为35m。各排气筒高度均符合国家标准要求，且能保证污染物有效扩散，排气筒设置合理。 总体来看，项目采用生物质为燃料，本身属于清洁能源利用；配套的废气治理设施成熟可靠，能实现全厂废气污染物的长期稳定达标排放。在落实上述环保措施的前提下，各废气排放对周边环境的影响处于可接受范围内。 （二）废水环境影响和保护措施 本项目营运期废水主要为锅炉系统排污水和生活污水。 （1）锅炉系统废水 锅炉系统废水包括制软水排水和锅炉定期清洗排水，根据建设方提供的资料，本项目锅炉采用锅外水处理方式；锅炉排污水和软水制备浓水主要含有钙离子、镁离子及氯离子等无机盐，CODCr浓度较低，不含油类及重金属，水质相对简单。根据《锅炉产排污量核算系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量”相关产污系数，锅炉外水处理工艺相关系数如下： 表4-8 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 生物质燃料; 锅外水处理; 工业废水量; 吨/吨-原料; 0.356. 化学需氧量; 克/吨-原料; 30. 表4-9 锅炉排污水主要污染物产排量汇总表 序号; 项目; 一期 (4t/h); 二期 (10t/h); 三期 (18t/h). 1; 年生物质消耗量 (t/a); 7008; 17520; 31536. 2; 自来水用量 (t/a); 35040; 87600; 157680. 3; 工业废水产生量 (t/a); 2495; 6237; 11227. 4; COD 产生量 (t/a); 0.210; 0.526; 0.946. 根据上表产污系数计算可知，本项目全部投产后锅炉系统污水产生量为11227t/a，30.76t/d，CODCr产生量为0.946t/a，0.0026t/d，排放浓度为84.3mg/L。 本项目锅炉排污水和软水制备浓水中主要含有钙离子、镁离子及氯离子等无机盐，CODCr浓度较低，满足黎家坪片区工业污水处理厂进水水质标准，该废水经沉淀池处理后排入园区市政污水管网。 （2）生活污水 本项目共有员工8人，均不在厂内宿舍。年工作日为365天，根据《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》规定，居住人员生活用水定额为145L/人d，本项目员工不在厂内食宿，大部分生活用水行为不在厂内发生，员工上班期间用水量按45L/人·d计，则生活用水量为45L/人•d×8人×365d＝131.4m3/a。污水排放量按用水量的80%计算，则污水排放量为131.4m3/a×0.8＝105m3/a。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入黎家坪片区工业污水处理厂进一步处理后达标排放。 表4-10 本项目废水产生、消减及排放情况 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 污染物排放情况; 治理设施情况. 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 废水排放量t/a; 污染物排放量t/a; 排放浓度mg/L; 治理设施; 收集效率; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD; 0.0315; 300; 间接排放; 105; 0.0221; 210; 化粪池; 100%; 30; 是. BOD5; 0.0158; 150; 0.0118; 112.5; 25. SS; 0.021; 200; 0.0084; 80; 60. NH3-N; 0.0026; 25; 0.0024; 22.5; 10. 2; 生产废水; COD; 1.134; 84.3; 间接排放; 11227; 1.134; 84.3; 沉淀池; 100%; /; /. 表4-11 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 地理坐标; 排放方式; 排放规律; 排放去向; 排放口类型; 排放标准. DW001; 厂区总排口; E111.817410, N26.674531; 间接排放; 连续排放，流量稳定; 黎家坪片区工业污水处理厂; 一般排放口; 《污水综合排放标准》三级标准且需满足污水处理厂的进水水质要求. （3）依托黎家坪片区工业污水处理厂可行性分析 本项目生产废水污染程度低，直接排入园区污水管网汇入黎家坪片区工业污水处理厂进一步处理。 黎家坪工业污水处理厂设计规模为2万t/d，目前正处于建设阶段，一期设计处理规模为0.6万t/d，工程服务范围为黎家坪片区电镀产业园和铁路物流园污水，本项目生产废水排放浓度和水量均满足黎家坪工业污水处理厂进水要求，在其处理负荷范围内；本项目为黎家坪片区表面处理产业园配套的供热工程，其在表面处理产业园及工业园污水处理厂建成后才投产，因此本项目生产废水依托黎家坪工业污水处理厂处理可行。 ①水量接纳可行性 黎家坪工业污水处理厂主要收集黎家坪片区电镀产业园（即表面处理产业园）和铁路物流园污水。一期设计处理规模为0.6万t/d，本项目废水排放量为31.047m3/d，黎家坪工业污水处理厂有足够容量接纳本项目废水。 ②水质接纳可行性 项目建成运营后，废水主要来自于锅炉排污水及生产管理人员的生活污水，水质污染程度低，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS，均为黎家坪工业污水处理厂常规处理项目。 ③项目纳管可行性分析 黎家坪片区工业污水处理厂属于园区配套工业污水处理厂，本项目位于表面处理产业园，属于黎家坪工业污水处理厂纳污区域；因此，本项目排入黎家坪片区工业污水处理厂进一步处理是可行的。 （4）水环境影响分析结论 综上，本项目废水排放浓度和水量均满足黎家坪工业污水处理厂进水要求，在其处理负荷范围内。因此，本项目废水依托黎家坪工业污水处理厂深度处理可行。 项目废水经黎家坪工业污水处理厂处理达标后排放到祁水，黎家坪工业污水处理厂尾水排放口不在饮用水源保护区范围内，主要为农业用水区执行Ⅲ类标准，故本项目废水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。 （三）噪声环境影响和保护措施 1、噪声源 本项目营运期主要噪声源为鼓风机、引风机、水泵、锅炉等机械设备，均为室内噪声源，各类噪声产生源强见下表。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 生产厂房名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 生产厂房插入损失/dB(A); 生产厂房外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 生产厂房外距离. 1; 生产厂房; 鼓风机1（一期）; /; 80; 减震、隔声; -2.37; 39.56; 1; 东; 2.89; 75.84; 昼夜间; 20; 49.84; 1. 南; 8.87; 75.74; 49.74. 西; 11.02; 75.73; 49.73. 北; 2.24; 75.91; 49.91. 2; 生产厂房; 鼓风机2（二期）; /; 80; -0.7; 34.26; 1; 东; 3.34; 75.81; 昼夜间; 20; 49.81; 1. 南; 3.32; 75.81; 49.81. 西; 10.58; 75.74; 49.74. 北; 7.78; 75.74; 49.74. 3; 生产厂房; 鼓风机3（三期）; /; 80; 2.31; 27.04; 1; 东; 3.23; 74.32; 昼夜间; 20; 48.32; 1. 南; 14.19; 74.20; 48.20. 西; 10.86; 74.20; 48.20. 北; 4.44; 74.26; 48.26. 4; 生产厂房; 水泵1（一期）; /; 70; -8.04; 35.65; 1; 东; 9.62; 65.74; 昼夜间; 20; 39.74; 1. 南; 7.29; 65.74; 39.74. 西; 4.30; 65.78; 39.78. 北; 3.80; 65.79; 39.79. 5; 生产厂房; 水泵2（二期）; /; 70; -5.89; 31.13; 1; 东; 9.33; 65.74; 昼夜间; 20; 39.74; 1. 南; 2.30; 65.90; 39.90. 西; 4.60; 65.77; 39.77. 北; 8.79; 65.74; 39.74. 6; 生产厂房; 水泵3（三期）; /; 70; -1.92; 23.61; 1; 东; 8.44; 64.21; 昼夜间; 20; 38.21; 1. 南; 12.61; 64.20; 38.20. 西; 5.64; 64.23; 38.23. 北; 6.06; 64.23; 38.23. 7; 生产厂房; 锅炉1（一期）; /; 75; -5.81; 38.44; 1; 东; 6.50; 70.75; 昼夜间; 20; 44.75; 1. 南; 9.08; 70.74; 44.74. 西; 7.41; 70.74; 44.74. 北; 2.02; 70.95; 44.95. 8; 生产厂房; 锅炉2（二期）; /; 75; -3.73; 33.33; 1; 东; 6.50; 70.75; 昼夜间; 20; 44.75; 1. 南; 3.56; 70.80; 44.80. 西; 7.42; 70.74; 44.74. 北; 7.54; 70.74; 44.74. 9; 生产厂房; 锅炉3（三期）; /; 75; -0.77; 25.82; 1; 东; 6.54; 69.22; 昼夜间; 20; 43.22; 1. 南; 14.22; 69.20; 43.20. 西; 7.54; 69.22; 43.22. 北; 4.43; 69.26; 43.26. 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; （声压级/距声源距离）/ dB(A)/m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 引风机1（一期）; /; -13.28; 35.71; 1; 80/1; 减震隔声，加强管理; 昼夜间. 2; 引风机2（二期）; /; -11.07; 30.48; 1; 80/1. 3; 引风机3（三期）; /; -8.11; 23.06; 1; 80/1. 2、噪声预测 本项目主要对厂界噪声排放情况进行预测，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2021）中的3类标准。 （1）室外声源在预测点产生的声压级 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）附录A，户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 噪声户外声传播在预测点的声级，按以下式计算。 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0)—— 参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 结合拟建项目的厂区平面布置和噪声源分布情况，本次评价不再考虑大气吸收引起的衰减Aatm、地面效应引起的倍频带衰减Agr和其他多方面效应引起的倍频带衰减Amisc。 ①无指向性点声源几何发散衰减按下式计算： 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②遮挡物引起的衰减量Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取10~20dB（A），本次遮挡物引起的衰减取20dB（A）。 （2）室内声源等效室外声源声功率级 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）附录B，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可下式近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 （3）预测点的等效A声级LA(r) 将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r) ——距声源r处的 A 声级，dB(A）； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 （4）噪声贡献值 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中： Leqg—— 噪声贡献值，dB； T—— 预测计算的时间段，s； t i—— i声源在T时段内的运行时间，s； LAi ——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 （5）噪声预测值 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； L——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 3、预测结果 本次按照三期投产后所有噪声设备进行噪声预测；各设备噪声经采取相应的治理措施后，采用上述预测模式预测得出各厂界处的噪声贡献值详见下表： 表4-8 厂界噪声预测结果一览表单位：dB（A） 序号; 名称; X(m); Y(m); 地面高程（m）; 离地高度（m）; 贡献值（dB）; 功能区类型; 标准值; 是否达标. 1; 厂界东; 26.25; 31.54; 0.00; 1.20; 48.81; 3类; 65; 是. 48.81; 3类; 55; 是. 2; 厂界南; 17.2; 5.38; 0.00; 1.20; 43.47; 3类; 65; 是. 43.47; 3类; 55; 是. 3; 厂界西; -8.43; 18.51; 0.00; 1.20; 52.84; 3类; 65; 是. 52.84; 3类; 55; 是. 4; 厂界北; -0.09; 46.01; 0.00; 1.20; 49.11; 3类; 65; 是. 49.11; 3类; 55; 是. 5; 北侧敏感点; -0.7; 68.82; 0.00; 1.20; < 40; 2类; 60; 是. < 40; 2类; 50; 是. 由预测结果可知，项目运营期间各厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，北侧敏感点处满足2类标准；因此，项目对周边声环境影响较小。 （四）固体废物环境影响和保护措施 运营期产生的固体废弃物主要为软水制备中产生的废离子交换树脂、灰渣等一般固体废物，废矿物油、含矿物油废抹布（手套）危险废物和生活垃圾等。 1、固体废物产排情况 （1）一般固体废物 ①灰渣 本项目使用生物质作为燃料，年使用生物质燃料31536吨，产生草木灰渣比按2%计，产生量约为630t/a，用袋装、贮存于灰渣房，定期交给农户做肥料使用。 ②布袋收集粉尘 项目布袋除尘器收集的粉尘量约为15.6t/a，采用袋装方式贮存于灰渣房，定期交专业单位综合利用。 ③废离子交换树脂 本项目营运期纯水制备过程中产生的废离子交换树脂为一般工业固废，产生量为1.5t/a，收集后交由厂家回收利用。 （2）危险废物 项目生产设备日常检修、保养过程中会产生少量的废矿物油、含矿物油废抹布（手套）、废矿物油桶，预计产生量约为0.015t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废矿物油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物-900-214-08），废矿物油桶属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物-900-249-08），含矿物油废抹布（手套）属于危险废物（HW49其他废物-900-041-49），妥善收集后定期交由有相关资质的单位处置。 （3）生活垃圾 职工生活垃圾产生系数按0.5kg/人·天计算，职工定员8人，则职工生活垃圾产生量为1.46t/a（年工作日为365天）。收集后交由环卫部门统一进行处理。 表4-9 固废产生及处置情况 序号; 名称; 产生量（t/a）; 分类编号; 固废代码; 处理处置方式; 排放量（t/a）. 1; 灰渣、除尘灰; 645.6; 一般固体废物; 900-099-S03; 收集后用作农肥; 0. 2; 废离子交换树脂; 1.5; 900-009-S59; 经统一收集后由厂家回收处理; 0. 3; 生活垃圾; 1.46; /; /; 委托当地环卫部门进行清运处理; 0. 4; 废矿物油; 0.005; 危险废物; 900-214-08; 定期交有危险废物处理资质的单位处理; 0. 废矿物油桶; 0.005; 900-249-08. 含矿物油废抹布（手套）; 0.005; 900-041-49. 2、固废处理处置措施 （1）一般工业固废 本项目产生的生物质灰渣、废离子交换树脂等属于一般固废，收集后存放于灰渣房，定期交专业单位综合利用。 贮存场所的建设需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2设置环境保护图形标志，不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存，贮存场禁止危险废物和生活垃圾混入，建立检查维护制度，定期检查维护一般固废库，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行，建立档案制度。将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 本项目生物质原料从源头进行品质把控，不使用有毒有害物质、不使用建筑垃圾等，其燃烧后的灰渣为一般固体废物，交由专业单位处置后综合利用是可行的。 （2）危险固废 本项目产生的危险固废主要是机修产生的废矿物油、含矿物油废抹布（手套）、废矿物油桶等，本项目企业应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等相关要求，在项目厂房内设置危废仓，并在危废仓醒目的地方设置危险废物警告标识。本项目企业产生的危废应定期委托有资质具备相应处理能力的公司进行处置。 本项目危废贮存场所应按以下要求设置： ①产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。 ②对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、 防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ⑤地面与墙脚要用坚固、防渗、防腐的材料建造；危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系数要小于1×10-10cm/s。 ⑥公司应设置专门的危险固废管理机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及外委处置。 ⑦按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接收单位名称。 贮存安全管理规定： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），本项目产生的废矿物油和废矿物油应存放于阴凉、通风、干燥的场所，储存于专用收集容器，防止阳光直射，保持容器密封。 运输注意事项： 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危废的外运应委托有危险化学品运输资质的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、 高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 综上所述，本项目固废均得到合理处置，不会造成二次污染，对项目周边的环境影响很小。 表4-10 建设项目危险废物产生及处置情况汇总表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 有害成分; 形态; 贮存方式; 产废周期; 危险特性; 治理措施. 危废仓; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.005; 机械维修; 废矿物油; 液态; 桶装; 1年/次; T, I; 委托有资质单位处理. 废矿物油桶; HW08; -249-08; 0.005; 机械维修; 废矿物油; 固态; 桶装; 1年/次; T, I. 含矿物油废抹布（手套））; HW49; -041-49; 0.005; 机械维修; 废矿物油; 固态; 桶装; 1年/次; T, In. （五）地下水、土壤环境影响及保护措施 本项目为锅炉集中供热，所涉原辅材料及产品均不存在对地下水、土壤的污染的情形。 （六）环境风险影响和防治措施 1、评价依据 （1）风险物质调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ 169-2018》附录B，本项目涉及重点关注的风险物质为厂内暂存的危险废物。 （2）风险物质Q值判断 本项目危险废物厂内最大存放量为0.015吨，危险废物临界量为2500吨，则Q=0.000006＜1，环境风险潜势为I，风险评价为简单分析。 3、环境敏感目标 本项目的环境风险类型主要是涉气环境风险和火灾引发的次生环境污染风险。保护目标主要是周边的居民点，本项目环境风险评价为简单分析，本次将项目周边500m范围内的居民点纳入环境保护目标，详见表3-4。 4、环境风险分析 本项目为锅炉集中供热，具有一定的火灾及爆炸环境风险及废气事故排放风险，蒸汽管网泄漏事故风险，尿素溶液泄漏风险。 （1）火灾及爆炸引起的二次污染分析 锅炉若发生火灾事故，不及时采取措施，造成火势无法控制，引发大型火灾，火灾引发的次生环境污染事件对周边产生较大的影响，火灾产生大量烟尘、CO2、CO等空气污染物，同时可能造成巨大的经济损失以及人员伤亡。火灾发生后势必会产生大量的消防事故水，若处理不及时，消防废水可能沿雨水管流到厂外，造成周围环境污染。 （2）废气事故排放风险 本项目事故排放主要是指项目锅炉烟气处理设施由于操作不当、设备突发问题或锅炉燃烧不稳定，出现除尘设施断电或短路的意外情况，致使除尘设备停止工作，而引起大气污染物的直接排放，使得锅炉烟尘直接排入大气。烟尘的排放浓度会瞬间变得很大，造成事故排放，对周围大气环境有明显的负面影响。其中粒径较大的烟尘由于重力作用沉降，如果有不利于污染物扩散的气象条件，就会在项目区附近出现较高的落地浓度，直接影响项目区周围的大气环境。 项目炉内脱硝逃逸氨与锅炉燃烧废气一起经排气筒排放，氨是尿素溶液在高温环境下分解出来与氮氧化物产生还原反应的还原物质，其大部分在炉内高温条件下被消耗，仅少量氨逃逸排放，无需进一步的处理即可做到达标排放；脱硝设施故障后，氮氧化物的排放浓度增加，但还在排放标准范围内，基本不构成风险事故。 本项目共设置三台锅炉，配置高效除尘设施，烟气除尘设施出现故障后立即停止运行锅炉，直至废气治理设施得到修复后，再投入使用；因此整体来看，项目废气事故排放的风险较低，且能得到有效控制。 （3）蒸汽管网泄漏事故风险分析 本项目供热蒸汽管网输送的中压中温蒸汽属于无毒性物质，泄漏后不会对环境造成污染，其危害为热辐射伤害。管道一旦发生泄漏，有可能会在泄漏处迅速发展变大，发生管道裂开，致使蒸汽瞬间释放，造成周围植被、人群被烫伤。 蒸汽泄漏事故原因主要有：设备及管道发生异常损坏；安全阀等安全附件质量不良、失灵、损坏；外力撞击发生管路损坏；超出使用寿命、蒸汽管道设计不合理、交通事故造成的破坏；洪水、滑坡、地震等自然灾害等。 （4）尿素溶液泄漏风险分析 项目SNCR脱硝为锅炉内喷射20%浓度的尿素水溶液，厂内尿素水溶液最大存放量为10吨，尿素通常作为农作物化肥，少量尿素溶液泄漏不会引起环境的污染，如尿素大量长期泄漏会导致土壤酸化、板结，过量尿素随雨水冲刷或灌溉水渗入地下，会导致地下水硝酸盐超标，流入河流、湖泊后，会引发水体富营养化。 因此，项目尿素储存间应采取混凝土硬化地面，阻断日常操作及事故情况下泄漏至地面的尿素向土壤及地下水的分散过程。 故通过项目的安全防范措施和应急措施后，项目少量尿素储存对周围水体的影响较小，基本不构成风险事故。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）火灾及爆炸风险 ①防范措施 1）关键区域（锅炉车间、燃料储存区等）严禁明火，张贴警示标识，划分防火分区及隔离带。 2）配备足额消防器材并定期检查维护。 3）规范生物质燃料储存，控制储量，保持储存间通风，严禁混存易燃易爆物品。 4）锅炉及配套设备电气线路采用防爆设计，定期排查隐患，操作人员持证上岗。 ②应急要求 1）发现火灾立即停止作业、疏散人员，拨打119及内部应急电话，开展初期灭火。 2）火灾扑灭后，妥善处置消防废水和残留物，排查隐患并上报相关部门，达标后恢复生产。 （2）废气事故排放风险 ①防范措施 1）所有锅炉配套SNCR脱硝+多管旋风+布袋除尘器，定期检查维护，及时更换破损滤袋，保障除尘效率。 2）除尘设施配备双电源，避免断电停运；定期检查脱硝设施，控制氨逃逸量。 ②应急要求 1）发现除尘、脱硝设施故障，立即停止对应锅炉运行，快速排查修复，严禁违规排放。 2）故障处置后，核算排放量，做好台账记录，整改到位后恢复生产并上报。 （3）蒸汽管网泄漏风险 ①防范措施 1）采用合格耐高温高压管道，定期检查管道及接口，校验安全附件，严禁超压运行。 2）管网铺设避开敏感区域，设置警示标识，严禁周边违规施工，做好自然灾害防护。 3）定期巡检管网，及时更换老化管道，规范操作流程。 ②应急要求 1）发现泄漏立即撤离人员、设置警戒，关闭阀门切断蒸汽供应，防止泄漏扩大。 2）待管道冷却降压后修复，做好人员烫伤应急救治，事后排查隐患并记录。 （4）尿素溶液泄漏风险 ①防范措施 1）尿素溶液单独储存于防渗专用储存间，设置围堰和防渗层，防止渗入土壤地下水。 2）规范输送管路，定期检查泄漏隐患，操作人员配备防护用品，严格按规程操作。 ②应急要求 1）发现泄漏立即停止输送，穿戴防护用品收集泄漏液，少量泄漏用吸附材料处理，大量泄漏利用围堰收集。 2）泄漏液妥善处置，若污染土壤或水体，及时采取防控措施，事后排查整改并记录。 6、分析结论 总的来说，本项目运营期的整体环境风险较低，在严格按照环评及环保部门的要求，落实风险防患措施和应急措施，加强风险管理后，本项目的环境风险是可以接受的。 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 永州顺强能源科技有限责任公司生物质燃料供热项目. 建设地点; （湖南）省; （永州）市; 祁阳市; 黎家坪镇; 祁阳高新技术产业开发区黎家坪片区. 地理坐标; 经度; E111°34′5 .059″; 纬度; N26°12′6 .372″. 主要危险物质及分布; 锅炉房、料场. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废气事故排放，事故情况下引起火灾、爆炸等次生环境污染排放。. 风险防范措施要求; （1）火灾及爆炸风险防范措施 1）关键区域（锅炉车间、燃料储存区等）严禁明火，张贴警示标识，划分防火分区及隔离带。 2）配备足额消防器材并定期检查维护，设置应急事故水池收集消防废水，防止外泄。 3）规范生物质燃料储存，控制储量，保持储存间通风，严禁混存易燃易爆物品。 4）锅炉及配套设备电气线路采用防爆设计，定期排查隐患，操作人员持证上岗。 （2）废气事故排放风险防范措施 1）所有锅炉配套多管旋风+布袋除尘器，定期检查维护，及时更换破损滤袋，保障除尘效率。 2）除尘设施配备双电源，避免断电停运；定期检查脱硝设施，控制氨逃逸量。 3）两个主要排放口安装在线监测设备，实时监控排放浓度，发现异常立即排查。 （4）尿素溶液泄漏风险防范措施 1）采用合格耐高温高压管道，定期检查管道及接口，校验安全附件，严禁超压运行。 2）管网铺设避开敏感区域，设置警示标识，严禁周边违规施工，做好自然灾害防护。 3）定期巡检管网，及时更换老化管道，规范操作流程。 （3）蒸汽管网泄漏风险防范措施 1）尿素溶液单独储存于防渗专用储存间，设置围堰和防渗层，防止渗入土壤地下水。 2）规范输送管路，定期检查泄漏隐患，操作人员配备防护用品，严格按规程操作。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目生产、使用、储存过程中不涉及重点的风险物质，Q值=0.000006＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，故本报告对本项目环境风险进行简单分析。. （七）环境管理 本项目环境管理由永州顺强能源科技有限责任公司负责，下设环保科，由专职环保人员具体实施环境管理工作。 环境管理的具体内容如下： （1）组织编制企业环境管理条例及日常监测计划。实施有效的质量控制，贯彻落实国家和地方的环境保护法律法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作。 （2）加强运行期生产管理，严格执行岗位责任制。定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转，杜绝事故性排放的发生。 （3）建设规范化排污口 依据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，所有排污口，必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。排污口的规范化要求如下： ①废水排放口 本项目厂区设1个废水总排放口，属于一般污水排放口。 ②废气排放口 本项目一二期锅炉废气设1个排放口，为一般排放口，排气筒编号DA001，高度40m、内径0.5m；三期锅炉设1个排放口，为一般排放口，排气筒编号DA002，高度35m、内径0.7m； ③固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。 ④固体废弃物贮存（处置）场 一般固废、生活垃圾等应统一收集堆放，危险废物应设置专用的堆放场地。 ⑤设置标志牌要求 由环保部门指导购买规范的标识标牌。排放一般污染物排放口（源），设置提示性标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告性标志牌。提示性标志牌和警告性标志牌样图如下表： 表4-12 提示性标志牌和警告性标志牌说明表 排放口; 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固体废物堆场; 危险废物贮存、利用、处置设施标志的样式. 提示图形符号. 警告图形标志. 腐蚀性; 毒性; 易燃; 反应性. 表4-13 标志形状及颜色 标志类型; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿化; 白色. 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 ⑥ 排污口建档要求 要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 （4）项目环境保护竣工验收工作 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求组织本项目竣工环境保护验收工作，验收合格方可投入生产；本工程应建立以企业总经理为领导，专职环保职能科室负责企业的环境档案管理，制定各项环保计划并监督实施，对厂区排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。 （5）建立环境管理台账 环境管理台账，指排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记录。 排污单位应建立环境管理台账记录制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。 环境管理台账的编制要求按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）执行，该技术规范规定了排污单位环境管理台账记录形式、记录内容、记录频次和记录保存的一般要求。 环境管理台账记录形式分为电子台账和纸质台账两种形式，保存时间原则上不低于3年。 环境管理台账记录内容包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。记录频次和记录内容要满足排污许可证的各项环境管理要求。 （八）环境监测计划 环境监控是对建设项目施工期、运营期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出缓解环境恶化的对策与建议。 本项目施工内容简单，施工期较短，施工影响的范围较小，本次不再提出施工期的环境监测。 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）和《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，本项目运营期环境监测计划如下。 1、废水污染源监测计划 表4-14 废水污染源监测计划一览表 排放源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水排放口; DW001; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、流量; 年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及黎家坪片区工业污水处理厂进水水质标准. 2、大气污染源监测计划 表4-15 大气污染源监测计划一览表 排放源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 锅炉废气; DA001、DA002; 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度; 月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉. 脱硝逃逸氨; 氨; 季度; 《工业炉窑主要大气污染物排放标准》（DB43 3082-2024）中8mg/m3的标准. 无组织; 厂界; 氨; 季度; 《恶臭污染物排放标准》. 颗粒物; 季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求. 3、噪声监测计划 主要对各厂界噪声（东、南、西、北）进行监测，监测计划如下表所示： 表4-16 噪声监测计划一览表 监测内容; 监测项目; 监测点设置; 监测频率. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1次/季度（昼夜间）. 4、固废监控计划 应严格管理建设单位运营过程中产生的各种固体废弃物，定期检查各种固体废弃物的处置情况，查看工业固废台账。 （八）环保投资分析 本项目总投资5000万元，其中环保投资99万元，约占本项目总投资的1.98%，环保投资情况见下表。 表4-17 建设项目环保投资一览表 序号; 污染源; 环保措施; 环保投资（万元）. 施工期. 1; 废水; 施工废水; 施工废水收集后经隔油沉淀处理后循环使用; 2. 生活废水; 经临时化粪池处理后排入园区管网. 2; 废气; 施工扬尘; 对厂区道路进行硬化，对裸露地面进行覆盖，同时不间断对施工现场进行洒水降尘; 2. 机械、车辆废气; 加强周边绿化，加强通风. 3; 噪声; 设备机械噪声; 采用先进的工艺和低噪设备，加强管理，合理安排作业时间; 1. 4; 固体废物; 建筑垃圾; 收集后运送到城建部门指定地点进行处置; 5. 生活垃圾; 收集后交由环卫部门进行处置. 营运期. 一期环保措施. 1; 废水; 生活污水; 化粪池处理后经市政污水管网排入黎家坪片区工业污水处理厂（三期共用）; 4. 生产废水; 沉淀池处理后经市政污水管网排入黎家坪片区工业污水处理厂（三期共用）; 3. 2; 废气; 锅炉废气; 设置一套SNCR脱硝+多管旋风+布袋除尘+40m排气筒（DA001），并建设规范的采样平台; 25. 3; 噪声; 设备噪声; 噪声设备减震隔声; 1. 4; 固体废物; 生活垃圾; 设置垃圾桶，收集后交由环卫部门清运。; 5. 一般固废; 一般固废间（ 三期共用）存放，定期交专业单位处置或综合利用. 危险废物; 危废暂存间（10m2）收集暂存（三期共用），危废间进行防腐、防渗、防雨淋设置，定期委托有资质的单位进行处置. 二期环保措施. 1; 废水; 生活污水; 依托一期; /. 生产废水; 依托一期; /. 2; 废气; 锅炉废气; 设置一套SNCR脱硝+多管旋风+布袋除尘，与一期共用一根排气筒; 20. 3; 噪声; 设备噪声; 噪声设备减震隔声; 0.5. 4; 固体废物; 生活垃圾; 依托一期; /. 一般固废; 依托一期; /. 危险废物; 依托一期; /. 三期环保措施. 1; 废水; 生活污水; 依托一期; /. 生产废水; 依托一期; /. 2; 废气; 锅炉废气; 设置一套SNCR脱硝+多管旋风+布袋除尘+35m排气筒（DA001），并建设规范的采样平台; 30. 3; 噪声; 设备噪声; 噪声设备减震隔声; 0.5. 4; 固体废物; 生活垃圾; 依托一期; /. 一般固废; 依托一期; /. 危险废物; 依托一期; /. 合计; 99. （十）排污许可衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第四条，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“D4430热力生产和供应”，三台锅炉合计出力18t/h，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》中的“三十九、电力、热力生产和供应业 44-热力生产和供应443”中的“单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时（0.7 兆瓦）及以下的天然气锅炉）”，本项目属于简化管理的排污单位，需申请取得排污许可证。项目在取得环评批复后，并配套环评要求的环保设施，在具备投入正常生产的条件下应尽快完成本项目验收工作。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、汞及其化合物 | SNCR脱硝+多管旋风+布袋除尘+40m排气筒，并建设规范的采样平台 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值 |
|  |  | 氨 | / | 《工业炉窑主要大气污染物排放标准》（DB433082-2024）中8mg/m3的标准 |
|  | DA002 | 氨 | / |  |
|  |  | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度、汞及其化合物 | SNCR脱硝+多管旋风+布袋除尘+35m排气筒，并建设规范的采样平台 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水 | 经化粪池处理后排入黎家坪片区工业污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及黎家坪片区工业污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | 生产废水 | 沉淀池处理后排入黎家坪片区工业污水处理厂 |  |
| 声环境 | 噪声设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，设置减振、隔声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交由环卫部门处理；生物质灰渣收集后用作农肥；废离子交换树脂收集后交由厂家回收利用；废矿物油收集后交由有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）风险源防控 ①首先应树立并强化风险意识，加强管理； ②加强对风险物质储存区的巡检，储存仓库严禁烟火； ③配备必要的应急物资； 2）环境影响途径防控 ①厂区应配备必要的应急物资，一旦发生废水事故排放，及时对废水进行收集。 ②厂区应配备齐全的消防设施设备，成立应急小组； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建成投产排污前，申报排污许可 2、项目建成试运行，及时进行环保竣工验收 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，厂区选址基本可行，平面布局合理。通过评价分析，本项目产生的各类污染物，在采取相应的防治措施后，可实现达标排放。建设单位应严格执行环保法规，按本报告表中所述，对可能影响环境的污染因素采取合理、有效的治理措施，确保污染物的达标排放。在项目运营时，建设单位要负责维持环保设施的正常运行，做好防范措施，保证废水、废气、噪声和固体废物的正常处理，把项目对环境的影响控制在最低的限度。则项目将不会对周围环境产生明显的不良影响，从环境保护角度上讲，项目建设是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.158 | / | 0.158 | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 4.80 | / | 4.80 | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 25.09 | / | 25.09 | / |
|  | 氨 | / | / | / | 1.19 | / | 1.19 | / |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | 1.156 | / | 1.156 | / |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | / | 0.0118 | / | 0.02 | / |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 0.0084 | / | 0.0144 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0024 | / | 0.072 | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.46 | / | 1.46 | / |
|  | 灰渣、除尘灰 | / | / | / | 645.6 | / | 645.6 | / |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | / |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | / |
|  | 废矿物油桶 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | / |
|  | 含矿物油废抹布（手套） | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①