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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	永州市耀福油脂有限公司锅炉技改项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	段青玲
	联系方式
	[bookmark: _GoBack]131****9661

	建设地点
	湖南省永州市祁阳市进宝塘镇大富村12组

	地理坐标
	E112.117637°，N26.388388°

	国民经济
行业类别
	D4430热力生产和供应
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供 应业-91 、热力生产和供应工程 （包括建设单位自建自用的供 热工程）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	 /
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/ 

	总投资（万元）
	60
	环保投资（万元）
	9

	环保投资占比（%）
	15
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
是：            
	用地（用海）
面积（m2）
	在现有厂区范围内建设，不新增用地

	专项评价
设置情况
	根据环办环评〔2020〕33 号“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知等有关文件”中建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）：
一般情况下，建设单位应按照本指南要求，组织填写建设项目环境影响报告表。建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应参照环境影响价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则见表 1-1。
表1-1  专项评价设置原则说明表
	专项评价类别
	设置原则
	项目判断情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标2 的建设项目
	项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并 [a]芘、氰化物、氯气等物质，因此无需设置大气专项评价。

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目无工业废水直接排放，因此无需设置地表水专项评价

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类
	项目不涉及取水口，因此无需设置生态专项评价

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	项目不涉及向海洋排放污染物，因此无需设置海洋专项评价

	备注
	1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

	
	2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

	
	3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。


根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项设置原则表，本项目无需设置大气、地表水、生态、风险、海洋等专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、“三线一单”及生态环境分区管控符合性分析
(1)生态保护红线
本项目位于永州市祁阳市进宝塘镇大富村12组，在现有厂区内进行锅炉技改，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发〔2018〕20号)和永州市生态保护红线划定情况，本项目不在永州市生态保护红线范围内，因此项目建设符合生态保护红线要求。
(2)与环境底线相符
根据本项目污染物排放影响情况，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平。
(3)资源利用上线
本项目营运过程中消耗一定量的水资源和电资源、成型生物质颗粒燃料资源，区域内生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。
(4)生态环境准入清单
根据永州市生态环境局《关于发布永州市生态环境分区管控更新成果（2023 版）的通知》（永环发〔2024〕31 号）中附件4《永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）》，可知本项目所在属于重点管控单元，进宝塘镇环境管控单元编码为ZH43112120001，主要功能定位为农产品主产区，根据文件提出的管控要求分析符合性如下表：
表1-2   本项目与“永州市生态环境分区管控要求”的相符性分析
	管控维度
	管控要求
	项目情况
	符合性分析

	空间布局约束
	（1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖布局规划》（2020-2024年）的要求。
（1.2）湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。
（1.3）开展沿江化工污染整治，落实湘江干流（祁阳段）及主要支流岸线1公里范围内不准新建、扩建化工园区和化工项目要求，依法淘汰取缔违法违规工业园区。
（1.4）生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域依照法律法规执行
	本项目为配套锅炉技改项目，不属于畜禽养殖业，位于永州市祁阳市进宝塘镇大富村12组，不在湖南祁阳浯溪国家湿地公园范围内。
	符合

	污染物排
放管控
	（2.1）全域禁止露天焚烧秸秆。城区建成区规模以上的餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施。严格控制烟花爆竹燃放，城区全面禁止燃放烟花爆竹。
（2.2）严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖行为。对全市限养区、适养区内传统畜禽养殖场全面进行提质改造，配套建设畜禽废弃物无害化处理和资源化利用设施设备，使畜禽养殖污水稳定达标排放。
	项目原料采用成型生物质燃料，不涉及秸秆焚烧；不涉及畜禽养殖业。
	符合

	环境风险
防控
	（3.1）按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》《祁阳市突发环境事件应急预案》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。
	按要求完善环境风险防控体系
	符合

	资源开发
效率要求
	（4.1）能源：
加快推进煤改气、煤改电、煤改清洁能源等工程实施，拓展天然气供应渠道，加快建设风能、太阳能、生物质能和地热等新能源应用示范项目，并逐步推广，减少煤炭使用量，到2025年煤炭占一次能源消费比重控制在 50%以内。
（4.2）水资源：
（4.2.1）到2025年，祁阳市用水总量控制在34567万立方米以内，农业用水总量控制在28071万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.545。
（4.2.2）加强生态流量保障。“十四五”期间通过明确闸坝、水库生态调度任务和推进农村水电站生态流量监管，对水资源进行优化调度，保障河流生态流量和最小水位要求。
（4.3）土地资源：
规划到2035年，全市耕地保有量不低于70.11万亩（其中金洞管理区2.62万亩），永久基本农田保护面积不低于65万亩（其中金洞管理区2.38万亩），全市生态保护红线面积不低于523.30平方千米（其中金洞管理区104.38平方千米）；全市划定城镇开发边界54.96平方千米以内（其中金洞管理区控制在0.86平方千米以内），划定城镇发展区5561.36公顷，乡村发展区88006.56公顷，矿产能源发展区779.61公顷。

	本项目为永州市耀福油脂有限公司配套锅炉技改项目，使用少量成型生物质燃料，不涉及资源开发
	符合


综上，项目符合“三线一单”及生态环境分区管控要求。
2、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)(2019年修改），技改项目的行业类别及代码为 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业--D4430热力生产和供应。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，锅炉技改项目不属限制类、淘汰类目录的项目，未被列入国家《市场准入负面清单(2022 年版)》（发改体改规[2020]1880 号)。
同时，本项目使用的2.1t/h 生物质锅炉，不属于淘汰类的“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”，为允许类。因此，技改项目符合国家和地方相关产业政策要求。
3、湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》的通知相符性分析
本项目与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》相符性分析见下表。
表1-3   本项目与“湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）”的相符性分析
	计划内容
	具体内容
	项目情况
	符合性分析

	能源领域
	推动能源绿色低碳转型。严格落实煤炭等量、减量替代提高电煤消费占比。多渠道扩展天然气气源，扩大外受电比重，持续推进“煤改气”“煤改电”工程，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤，加快推动玻璃地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业鼓风炉、反射炉等“煤改气”,依法依规推进煤气发生炉有序退出，推动非化石能源发展到2025年，煤炭消费占一次能源消费比重下降至51%左右，电煤消费占比达到55%以上
	本项目拟将现有2t/h锅炉技改成一台2.1t/h锅炉，使用成型生物质燃料，属于清洁能源。
	符合

	工业治理领域
	推进锅密炉超低排放与深度治理。全面开展钢铁、水泥行业超低排放改造，深入开展锅炉窑炉深度治理和简易低效处理设施排查，对高排放重点行业开展专项整治。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料并配套高效治理设施，推动城市建成区生物质锅炉安装烟气在线监测设施。到 2025年，全面完成钢铁和重点城市水泥企业超低排放改造。
	本项目生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料并配套两级水膜除尘器处理锅炉废气。
	符合


4、与《永州市“十四五”生态环境保护规划》(2021-2025)的符合性分析：
根据《永州市“十四五”生态环境保护规划(2021-2025)》中（二）加强大气污染防治，改善大气环境质量2、深化工业污染治理：原料、燃料破碎及制备成型工序排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物应做到稳定达标排放。本项目生物质锅炉采取两级水膜除尘处理后通过35m高排气筒排放，能做到达标排放，与《永州市“十四五”生态环境保护规划(2021-2025)》相符。
5、项目选址符合性分析
本技改项目拟在永州市耀福油脂有限公司现有锅炉房内建设，不新增占地范围。项目位于永州市祁阳市进宝塘镇大富村12组，北面120m为G356国道，厂址交通便利，供水、供电设施齐全。电力供应和水源供应均能保障，项目用地类型为建设用地，不占用基本农田、风景名胜区、饮用水源保护区，项目所在地不属于城市和城镇居民等人口集中地。
在实施了本报告提出的环保措施的前提下，外排废气实现达标排放、生产固废实现综合利用、厂界噪声可达标，总体而言，项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，项目的选址是合理的。
6、平面布局合理性分析
本技改项目仅在现有锅炉房内将2t/h生物质锅炉技改为2.1t/h生物质锅炉，锅炉房位于厂区西北部，锅炉位置不变。
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[bookmark: _Toc92182178]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
原祁阳县进宝塘镇宝富油脂厂成立于2020年7月28日，主要进行油茶渣加工、销售，拟投资1000万元，在永州市祁阳市进宝塘镇大富村建设年产2000吨油茶渣加工项目，其中环保投资30万元，占总投资的3%，项目总占地面积4000m2，主要建设内容包括：1栋1F原料车间建筑面积880m2，1栋2F生产加工车间建筑面积720m2，成品仓库建筑面积为820m2，1栋2F办公楼建筑面积为35m2，宿舍建筑面积为300m2(共2层)，同时建设电力、给排水、绿化等配套工程。2020年11月，永州市耀福油脂有限公司（原祁阳县进宝塘镇宝富油脂厂）委托深圳市环翊环保科技有限公司编制完成了《祁阳县进宝塘镇宝富油脂厂年产2000吨茶油渣加工项目环境影响报告表》，2021年1月 27日，永州市生态环境局祁阳分局以祁环评[2021]3号予以批复。2021年4月15日，祁阳县进宝塘镇宝富油脂厂变更为永州市耀福油脂有限公司。2021年12月取得排污许可证（证书编号：91431121MA4T99J21T001Q）。2021年9月，永州市耀福油脂有限公司编制了《年产2000吨油茶渣加工项目竣工环境保护验收报告》进行了自主验收。
原项目使用一台 2t/h生物质锅炉进行供热。但2蒸吨以下的生物质锅炉已被列入《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的淘汰类—（七）机械—66.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉。根据《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉的通知》（国发〔2023〕24号）、《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7号）、国家发展改革委、市场监管总局等 5 部门关于印发《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》的通知（发改环资〔2023〕1638 号）等文件要求，必须淘汰目前正在使用的 2t/h生物质锅炉。因此，永州市耀福油脂有限公司已按政策要求停产淘汰现有2t/h生物质锅炉，技改建设一台2.1t/h生物质锅炉。
技改后使用2.1t/h生物质锅炉，在原有2t/h生物质锅炉的基础上，减少了锅炉的运行时间，随而减少了锅炉废气的排放时间，技改建设2.1t/h生物质锅炉后合理安排锅炉使用时间，可完全提供生产线需求的蒸汽量，不影响项目生产线的生产，与项目的运行是匹配的。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。依据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于四十一、电力、热力生产和供应业-91 、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），本项目需编制环境影响评价报告表。为此，在永州市耀福油脂有限公司郑重承诺不发生原环评报告及批复的建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上出现重大变动前提下，委托我公司承担对其技改2.1t/h生物质锅炉进行环境影响评价工作。我司组织专业技术人员深入现场勘察，收集项目资料，在工程分析和影响预测的基础上，编制完成《永州市耀福油脂有限公司锅炉技改项目环境影响报告表》。本次评价对象仅为永州市耀福油脂有限公司锅炉技改，不涉及主体生产工艺等其他内容。
2、主要建设内容
[bookmark: _Ref267898789]本项目为技术改造，拟将现有2t/h生物质锅炉技改为2.1t/h生物质锅炉，锅炉位置不变，不改变其他现用生产设备及生产工艺，不新增占地面积和建筑面积。主要建设内容详见表2-1。
表2-1  技改项目主要建设内容一览表
	工程
名称
	建筑物
名称
	现有实际工程内容
	技改后工程内容
	备注

	主体工程
	生产加工车间
	1栋2F总建筑面积720m2，钢架结构，作为油脂浸出，溶剂回收车间
	保持现有工程不变
	依托

	辅助工程
	原料车间
	1栋1F总建筑面积880m2，钢架结构，作为原料车间
	保持现有工程不变
	依托

	
	成品车间
	1栋1F总建筑面积820m2，钢架结构，作为成品油茶渣包装车间
	保持现有工程不变
	依托

	
	办公楼﹑食堂
	1栋1F总建筑面积为60m2，钢砼结构，1栋，用于办公、食堂
	保持现有工程不变
	依托

	
	员工宿舍
	1栋2F总建筑面积为300m2，砖混结构，用于员工住宿
	保持现有工程不变
	依托

	公用工程
	供水
	自凿地下水井
	保持现有工程不变
	依托

	
	供热
	生物质锅炉（2t/h）
	锅炉房不变，拆除2t/h锅炉，改建为2.1t/h生物质锅炉
	技改

	
	供电
	祁阳县进宝塘镇大富村电网提供，380/220V
	保持现有工程不变
	依托

	
	道路
	包括厂区道路、人行道及消防通道
	保持现有工程不变
	依托

	环保工程
	废水处理设施
	雨污分流系统，初期雨水池
	保持现有工程不变
	依托

	
	
	沉淀池、化粪池
	保持现有工程不变
	依托

	
	废气处理设施
	锅炉烟气采用两级水膜除尘器+35m排气筒DA001
	锅炉烟气采用两级水膜除尘器+35m排气筒DA001
	依托，企业自主验收后进行环保设施升级

	
	
	溶剂废气，收集后经15m排气筒DA002排放
	溶剂废气，收集后经15m排气筒DA002排放
	依托，企业自主验收后进行环保设施升级，由无组织改为有组织排放 

	
	
	员工均为周边居民，不在厂区内就餐，不设食堂
	保持现有工程不变
	依托

	
	噪声处理设施
	隔声、减震垫
	保持现有工程不变
	依托

	
	固废处理设施
	垃圾桶、一般固废暂存间
	保持现有工程不变
	依托



2、项目主要产品方案
本技改项目只针对锅炉，不涉及主体生产工艺等其他内容，提供的蒸汽量详见表2-2。
表2-2  项目主要产品方案一览表
	产品名称
	单位
	数量
	规格

	
	
	技改前
	技改后
	增减量
	

	蒸汽量
	吨/年
	1800
	1800
	0
	/

	注：企业提供资料，现有1台2t/h的蒸汽锅炉，锅炉年使用时间为 900h，每年需要提供的蒸汽量约为1800吨。
技改后，项目使用锅炉为2.1t/h，根据生产线需要的蒸汽量为1800吨，锅炉年运行时间为858h。





3、主要原辅材料消耗
本项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。
表2-3  项目主要原辅材料消耗一览表
	序号
	生产原料
	单位
	年消耗量（t/a）
	备注

	
	
	
	现有
	本项目技改后
	增减量
	

	1
	成型生物质燃料
	吨
	260
	260
	0
	建设单位提供成型生物质燃料用量，现有工程主体工程不变，所需蒸汽量不变，使用生物质燃料不变


4、主要生产设备
本项目主要生产设备清单见表2-4。
表2-4  项目主要生产设备一览表
	序号
	主要设备名称
	设备型号
	数量（台/套）
	备注

	
	
	
	现有工程
	本项目技改后
	

	1
	锅炉
	生物质锅炉，2t/h
	1
	0
	拆除

	2
	锅炉
	生物质锅炉，2.1t/h
	0
	1
	新建

	3
	两级水膜除尘
	/
	1
	1
	不变

	注：所用设备不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 (2010年本)  》中的淘汰设备。


5、职工定员、工作制度
本项目不新增员工人数，员工数15人不变。员工从现有工程中分配管理运行锅炉房。技改后蒸汽锅炉年运行时间为858h。
6、公用工程
（1）给水
本技改项目以自凿地下水井作为水源。
本次技改项目用水主要为锅炉用水，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业废水量和化学需氧量可知，工业废水量（锅炉排污水+软化处理废水）的产污系数为0.356吨/吨-原料，工业废水量为92.56m3/a，排放的工业废水量由自来水补充，即锅炉需补充新鲜水92.56m3/a。
本次技改前后地面清洗废水和设备清洗废水产生量不变，为21.6m3/d。
本次技改项目不新增员工人数，员工从现有工程中分配管理运行锅炉房。生活污水产排情况同技改前一致，生活用水量为108m3/a。
（2）排水
①本技改项目采用雨污分流系统，雨水经初期雨水池收集处理。本技改项目锅炉循环水循环使用，不外排；设备清洗产生的清洗废水经沉淀池、化粪池处理后运至祁阳鹏鹞水务有限公司白竹污水处理厂处理；地面清洗产生的清洗废水经沉淀池、化粪池处理后运至祁阳鹏鹞水务有限公司白竹污水处理厂处理；生活污水经沉淀池、化粪池处理后运至祁阳鹏鹞水务有限公司白竹污水处理厂处理；两级水膜除尘废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排。
（3）供配电
本技改项目供电电源由进宝塘镇大富村电网提供，依托现有工程不变。
（4）供热
本技改项目供热能源为成型生物质燃料，技改后由2t/h蒸汽锅炉改为2.1t/h蒸汽锅炉。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期施工工艺流程简述
本次技改项目内容为2t/h生物质锅炉技改为2.1t/h生物质锅炉，锅炉位置不变，不改变其他现用生产设备及生产工艺，不新增建筑面积。因此，本项目不需新建建筑物，施工期为简单的设备拆卸与安装，会产生噪声影响，但会随着施工期的结束影响也会随着消失。
2、营运期工艺流程简述
（1）锅炉
本次技改项目内容为2t/h生物质锅炉技改为2.1t/h生物质锅炉，工艺流程如下：







[image: 1745831917442]
图2-1  技改项目生产工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
1）锅炉软水制备
自来水通过清水泵进入离子交换树脂装置，经过钠离子交换后， 自来水中的钙镁盐类变成钠盐，去除了水中的硬度，得到软化水。此过程中产生软化处理废水。
2）给水除氧器
给水除氧器工作原理：根据亨利定律可知，在封闭容器中，任何气体同时存在于水面上，则气体的溶解度与其自己的分压力成正比，而且气体的溶解度仅与其本身的分压力有关。在一定压力下，随着水温升高，水蒸气的分压力增大，而空气和氧气的分压力越来越小。在 100℃时，氧气的分压力降低到零，水中的溶解氧也降低到零。当水面上压力小于大气压力时，氧气的溶解度在较低水温时也可达到零。这样水面上空间氧气分子被排出，或转变成其他气体，从而氧的分压力为零，水中氧气就不断地溢出，达到除氧的效果。除氧后的水不会增加含盐量，也不会增加其他气体溶解量，操作控制相对容易，而且运行稳定、可靠，是目前应用最多的一种除氧方法。
3）发生蒸汽
除氧后的软化水依次进入应急锅炉省煤器、锅筒、过热器，生物质成型颗粒为锅炉提供燃料，蒸汽发生所需热量通过生物质燃烧提供，锅炉产生的蒸汽对外供热。生物质燃烧过程产生废气，成型生物质燃料燃烧产生的炉渣。
（2）溶剂废气
本项目浸出工段、湿粕脱溶过程及混合油在蒸发、汽提过程中产生的溶剂废气由“无组织排放”技改成“经收集后通过15m排气筒排放”。
3、运营期产污环节
1 、废气
本次技改项目废气主要为锅炉废气（SO2、NOx、颗粒物）和溶剂废气。
2 、废水
本次技改项目主要为锅炉排污水及软化处理废水。
3 、噪声
本次技改项目主要为设备噪声等，噪声源强约为65~85dB(A) 。 
4 、固体废弃物
本次技改项目营运过程产生的固体废物主要为锅炉灰渣、除尘灰、废离子交换树脂。























	与项目有关的原有环境污染问题
	与项目有关的原有环境污染问题：
一、企业环评制度履行情况
表 2-5  企业环评制度落实情况
	项目
	主要历程
	时间节点
	单位
	文件/批复文号

	永州市耀福油脂有限公司年产2000吨茶油渣加工项目
	环评报告
编制
	2021年1月 27日
	深圳市环翊环保科技有限公司深圳市环翊环保科技有限公司
	环境影响评价报告表

	
	环评批复
	2021年4月15日
	永州市生态环境局祁阳分局
	祁环评[2021]3号

	
	自主验收
	2021年9月
	永州市生态环境局祁阳分局
	环保竣工验收报告表

	
	排污许可证
	2021年12月
	永州市耀福油脂有限公司
	91431121MA4T99J21T001Q


现有厂区环保手续齐全，项目自投产运营以来未发生环保投诉或纠纷问题。
二、现有项目概况
项目名称：永州市耀福油脂有限公司年产2000吨茶油渣加工项目
建设单位：永州市耀福油脂有限公司
建设地点：永州市祁阳市进宝塘镇大富村12组
（1）现有项目建设内容
项目总占地面积4000m2，主要建设内容包括：1栋1F原料车间、1栋2F生产加工车间、成品仓库、1栋2F办公楼、宿舍，同时建设电力、给排水、绿化等配套工程，生产规模为年产2000吨油茶渣。主要建设内容见表2-6 。
表 2-6  现有项目建设内容一览表
	工程
名称
	建筑物
名称
	现有工程内容

	主体工程
	生产加工车间
	1栋2F总建筑面积720m2，钢架结构，作为油脂浸出，溶剂回收车间

	辅助工程
	原料车间
	1栋1F总建筑面积880m2，钢架结构，作为原料车间

	
	成品车间
	1栋1F总建筑面积820m2，钢架结构，作为成品油茶渣包装车间

	
	办公楼﹑食堂
	1栋1F总建筑面积为60m2，钢砼结构，1栋，用于办公、食堂

	
	员工宿舍
	1栋2F总建筑面积为300m2，砖混结构，用于员工住宿

	公用工程
	供水
	自凿地下水井

	
	供热
	生物质锅炉（2t/h）

	
	供电
	祁阳县进宝塘镇大富村电网提供，380/220V

	
	道路
	包括厂区道路、人行道及消防通道

	环保工程
	废水处理设施
	雨污分流系统，初期雨水池

	
	
	沉淀池、化粪池

	
	废气处理设施
	锅炉烟气采用两级水膜除尘器+35m排气筒；加强车间通风；溶剂废气收集后经15m排气筒排放

	
	
	员工均为周边居民，不在厂区内就餐，不设食堂

	
	噪声处理设施
	隔声、减震垫

	
	固废处理设施
	垃圾桶、一般固废暂存间


（2）现有项目主要生产设备
现有项目主要设备详见下表：
表 2-7  现有项目主要设备一览表
	序号
	主要设备名称
	设备型号
	数量
	备注

	1
	粉碎机
	3 吨/小时
	1 台
	

	2
	浸出器
	3 吨/小时
	1 台
	

	3
	烘干机
	3 吨/小时
	1 台
	

	4
	锅炉
	2t/h
	1 台
	

	5
	蒸脱机
	2CG7.5
	1 台
	

	6
	两级水膜除尘
	/
	1台
	



（3）现有项目原辅材料
本项目主要原辅材料为茶油饼、食品级正己烷（浸出溶剂）等其它原辅材料，均由供应商的汽车运输至本厂，生产中使用的能源主要为生物质、水、电。所需原辅材料年用量详见表 2-8 ，主要能源消耗情况详见表2-9。
表2-8  现有项目原辅材料消耗一览表
	序号
	原辅材料名称
	消耗量
	备注

	1
	茶油饼
	2200 t/a
	汽车运输进厂，袋装，50kg/袋

	2
	食品级正己烷（浸出溶剂）
	3 t/a
	贮存于储罐中，厂区最大贮存量为3t


注：正己烷是低毒、有微弱的特殊气味的无色液体，主要用于丙烯等烯烃聚合时的溶剂、食用植物油的提取剂、橡胶和涂料的溶剂以及颜料的稀释剂。己烷分子式：C6H14，密度为 0.672，熔点为-95℃ , 沸点为 68-70℃ , 闪点为-22℃ ,己烷不溶于水，但易溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。己烷极易燃烧，会和卤素发生取代反应。
表2-9   主要能源消耗一览表
	序号
	能源名称
	单位
	消耗量
	备注

	1
	生物质燃料
	t/a
	260
	市场购买

	2
	水
	m3/a
	357
	地下水井

	3
	电
	万度/a
	10000
	进宝塘镇电网提供


（4）现有公用工程
1）给排水工程
本项目水源为市政给水，以市政自来水作为水源。
2）排水
①本项目采用雨污分流制。
②本项目锅炉循环水循环使用，不外排；设备清洗产生的清洗废水经沉淀池、化粪池处理后运至祁阳鹏鹞水务有限公司白竹污水处理厂处理；地面清洗产生的清洗废水经沉淀池、化粪池处理后运至祁阳鹏鹞水务有限公司白竹污水处理厂处理；生活污水经沉淀池、化粪池处理后运至祁阳鹏鹞水务有限公司白竹污水处理厂处理；两级水膜除尘废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排。
3）供配电
本项目供电电源由市政供电网供应。
（4）供热
本项目能源为电和成型生物质燃料，现有项目用热为2t/h蒸汽锅炉。
三、现有项目生产工艺
1、生产工艺流程及产排污环节
现有项目技改前生产工艺详见下图。

图2-2  现有项目生产工艺流程及产污节点图
2、工艺流程说明
（1）压榨油茶饼储存与输送
茶油饼经破碎投加到存料箱中，为了起到料封作用，要求存料量保持80%以上。
（2）烘干
破碎后的茶油饼通过平板烘干机进行烘干，烘干温度为50~60℃，烘干后茶籽含水率12~14%。为了防止浸出器内浸出溶剂空气从进料口中流出，采用封闭绞龙输送茶饼至浸出器。
（3）浸出
浸出器采用正己烷作为浸出溶剂，正己烷只是充当介质作用，浸出完成后，部分进入茶粕、少量挥发损耗，其它全部回收再利用。浸出工序具体操作过程如下：启动浸出器，使转动体运转，然后依次启动封闭绞笼，进料刮板，调节进料速度；观察已进料的料格在各喷淋管下溶剂的喷淋情况和渗滤情况，调节喷淋量，防止溶剂在料格上面溢流或料层表面无溶剂层；待设备走入正常后，按进料量和溶剂比，通过流量计控制溶剂流量，调节新鲜溶剂的喷淋量；严格控制打入浸出器的新鲜溶剂中不能混有水，否则溶剂不能渗透，料格不能掉料，严重影响生产正常进行，正常生产时，浸出器的温度在50℃~55℃左右。采用蒸汽加热作为加热热源。
（4）湿粕脱溶
茶饼经浸出后形成湿粕，湿粕中含有大量的浸出剂正己烷，需要脱出回收。湿粕脱溶具体操作过程如下：开启湿粕脱溶灌的搅拌装置，打开冷结水阀门，然后打开蒸汽阀门，预热设备；调节直接蒸汽阀门压力，然后进湿粕，观察蒸脱机顶部气相温度来调节直接蒸汽压力，使气相温度在70℃~80℃；控制喷入料层的直接蒸气不能带水，防止粕水分过高而结团。
（5）溶剂回收
从浸出器泵出的混合油（油脂与溶剂组成的溶液）经蒸发和汽提处理，使油脂与溶剂分离。首先将混合粕通过蒸汽间接加热进行两次蒸发，使绝大部分溶剂汽化而与油脂分离；然后，再利用油脂与溶剂挥发性的不同，将浓混合油进行水蒸气蒸馏（即汽提），把汽油中残留溶剂蒸馏出去，从而获得含溶剂量很低的浸出毛油。
四、现有项目污染物排放及达标情况
1、废水污染源
现有工程营运期废水主要有员工生活污水、设备清洗废水、地面清洗废水、水膜除尘废水、锅炉循环水。
其中锅炉循环水循环使用，不外排；设备清洗产生的清洗废水经沉淀池、化粪池处理后运至祁阳鹏鹞水务有限公司白竹污水处理厂处理；地面清洗产生的清洗废水经沉淀池、化粪池处理后运至祁阳鹏鹞水务有限公司白竹污水处理厂处理（详见附件6）；本项目生活污水经沉淀池、化粪池处理后运至祁阳鹏鹞水务有限公司白竹污水处理厂处理；水膜除尘废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排。
祁阳市白竹污水处理工程（即原祁阳县城南污水处理工程）位于观音滩镇白竹新村，主要是接收城南新区和东江片区的工业污水和生活污水，服务范围为为城南和东江规划区范围，总面积为28.15km²。该污水处理厂计划分三期建设，总规模为8.0×104m3/d，其中一期工程已于2018年3月建成运行，规模为2.5×104m3/d，占地面积9523m2。一期工程采用“粗格栅及提升泵站+细格栅+旋流沉砂池+事故调节池+水解酸化池+BDP生物倍增池+高效沉淀池+高效纤维束滤池+二氧化氯消毒”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排放至东侧湘江-祁阳开发利用区，共敷设配套污水管网总长度32880m。2013年11月15日，永州市原环境保护局以永环评〔2013〕101号文对《祁阳县城镇投资管理中心祁阳县城南污水处理工程环境影响报告表》予以环评批复。2019年6月，将原祁阳县城南污水处理工程原环评及批复中污水处理工艺、出水水质等方面的内容进行变更为祁阳市白竹污水处理工程，永州市生态环境局祁阳分局于2019年9月11日以祁环评〔2019〕55号文予以环评批复。一期工程已于2019年11月通过竣工环境保护验收。目前，本项目各生产设备运行稳定，各环保设施运行正常，出水能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
2、废气污染源
员工均为周边居民，不在厂区就餐，项目不设食堂。营运期大气污染源主要来源于茶油饼破碎过程产生的粉尘、浸出工段产生的溶剂废气、湿粕脱溶过程及混合油在蒸发、汽提过程中产生的溶剂废气，锅炉产生的锅炉烟气等。
其中茶油饼破碎在密闭车间内进行，并在车间内安装排气扇，加强车间通风，稀释扩散，减轻粉尘对周边环境的影响；浸出工段以及湿粕脱溶及混合油蒸发、汽提过程均在密闭车间内进行，主要污染物为非甲烷总烃，产生的溶剂废气经收集后通过15m排气筒排放；锅炉烟气通过两级水膜除尘器处理后，经35m高排气筒排放。
根据永州市耀福油脂有限公司委托湖南科比特亿美检测有限公司于2024年3月18日对企业废气的检测报告（第 KBT/HJ202403471号），现有项目有组织废气和无组织废气排放情况如表2-10和表2-11。
表 2-10 现有项目有组织废气监测结果   单位：mg/m3
	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	标准限值

	DA001锅炉废气排放口
	2024.03.18
	标干废气流量（Nm3/h）
	2150
	/

	
	
	氧含量
	实测氧含量%
	15.2
	/

	
	
	
	基准氧含量%
	9
	

	
	
	颗粒物
	实测浓度（mg/m3）
	4.0
	/

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	8.3
	

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.00860
	

	
	
	二氧化硫
	平均实测浓度（mg/m3）
	＜3
	

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	＜3
	

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.00322
	

	
	
	氮氧化物
	平均实测浓度（mg/m3）
	82
	

	
	
	
	折算浓度（mg/m3）
	170
	

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.176
	

	备注：(1)烟道尺寸：φ0.3m；烟道截面积：0.0707m2；烟囱高度：35m；燃料种类：柴、生物质；(2)参考《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2燃煤锅炉浓度限值；(3)未检出的因子，平均值及排放速率按该因子方法检出限的1/2进行计算。

	DA002溶剂废气排气口(浸出蒸脱废气排放口）
	2024.03.18
	标干废气流量（Nm3/h）
	69
	/

	
	
	非甲烷总烃
	实测浓度（mg/m3）
	2.33~2.52
	

	
	
	
	平均实测浓度（mg/m3）
	2.43
	

	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.183
	

	备注：(1)排气筒高度：15m；排气筒尺寸：φ0.05m；排气筒截面积：0.00200m；(2)参考《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放浓度限值。


由上表可知，溶剂废气排气口(浸出蒸脱废气排放口）非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放浓度限值，锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。
表 2-11   现有项目无组织废气监测结果
	检测项目
	检测点位
	单位
	检测频次及检测结果
	标准限值

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	臭气浓度
	厂界上风向北G1
	无量纲
	＜10
	＜10
	＜10
	20

	
	厂界下风向西南G2
	无量纲
	＜10
	＜10
	＜10
	

	
	厂界下风向南G3
	无量纲
	＜10
	＜10
	14
	

	
	厂界下风向东G4
	无量纲
	11
	＜10
	＜10
	

	颗粒物
	厂界上风向北G1
	mg/m3
	＜0.168
	1.0

	
	厂界下风向西南G2
	mg/m3
	0.315
	

	
	厂界下风向南G3
	mg/m3
	0.318
	

	
	厂界下风向东G4
	mg/m3
	0.322
	

	氨
	厂界上风向北G1
	mg/m3
	0.10
	1.5

	
	厂界下风向西南G2
	mg/m3
	0.22
	

	
	厂界下风向南G3
	mg/m3
	0.27
	

	
	厂界下风向东G4
	mg/m3
	0.21
	

	硫化氢
	厂界上风向北G1
	mg/m3
	0.001
	0.06

	
	厂界下风向西南G2
	mg/m3
	0.002
	

	
	厂界下风向南G3
	mg/m3
	0.002
	

	
	厂界下风向东G4
	mg/m3
	0.002
	

	非甲烷总烃
	厂界上风向北G1
	mg/m3
	0.41
	4.0

	
	厂界下风向西南G2
	mg/m3
	0.49
	

	
	厂界下风向南G3
	mg/m3
	0.50
	

	
	厂界下风向东G4
	mg/m3
	0.54
	



由上表可知，监测期间无组织废气颗粒物、非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值，其他参考《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值二级排放限值。
3、噪声
现有项目噪声主要源于运营过程中破碎机、蒸脱机、提升机等设备噪声、原材料及产品装卸噪声及运输车辆噪声。各设备均在生产车间内运行，通过房间墙体隔声和传播距离衰减等措施，减少设备噪声的影响，并对设备采用基础减振，定期对设备维护保养，同时在道路两侧进行绿化，减轻本项目对周边环境的影响。根据永州市耀福油脂有限公司委托湖南科比特亿美检测有限公司于2024年3月18日对企业噪声的检测报告（第 KBT/HJ202403471号），现有项目噪声排放情况如下。
表 2-12   厂界噪声监测结果
	检测点位
	检测结果（单位：dB(A)）
	评价标准
	达标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	厂界东（N1）
	57
	44
	60
	50
	达标

	厂界南（N2）
	58
	46
	60
	50
	达标

	厂界西（N3）
	56
	43
	60
	50
	达标

	厂界北（N4）
	54
	45
	60
	50
	达标


监测期间，厂界四周昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。
4、固体废物污染源
现有项目产生的固体废物主要有不合格油茶饼、生活垃圾、废含油抹布、手套等。其中不合格油茶饼经统一收集后，外售作为燃料；生活垃圾经移动式垃圾桶收集后，定期交环卫部门处置；根据《国家危险废物名录》（2025年版），设备维护产生的少量废含油抹布、手套全过程豁免危废管理，与生活垃圾一起交环卫部门处理。
五、现有项目目前存在的主要问题
表 2-13   现有项目存在的问题及整改措施
	现有项目存在的问题
	针对现有存在的问题提出的改进措施
	整改期限

	①项目原有的危废管理、处置措施没有到位，危废暂存间设置不规范，无标识标牌
	①按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)的要求进行建设，危废暂存间应粘贴标识标牌，并与有危废处置资质的公司签订危废处置协议，按照规范要求填写危废管理台账
	与本次技改项目同时设计、同时施工、同时运行

	②未配备专管环保的工作人员，缺少对废气和工业固废等的监督管
理
	②必须配备专 管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理， 
保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理，做好台账管理记录，并保存5年
	

	③现有项目废气排放口未规范化设置标识标牌
	③按照《国家环境保护总局办公厅关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]第 95 号）、固定污染源（水、大气）编码规则（试行）规范化设置废气排放口
	






[bookmark: _Toc92182179]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环评引用永州市生态环境局发布的《关于2024年12月份全市环境质量状况的通报》中附件4 《2024年1-12月全市城市环境空气质量污染物浓度状况》中祁阳市环境空气质量现状数据，满足技术指南要求，具体统计详见表3-1。
表3-1  2024年1-12月永州市环境空气质量污染物浓度状况(祁阳市)
	点位
	监测因子
	年评价指标
	监测浓度
	标准值
	占标率(%)
	达标情况

	永州市生态环境局祁阳分局G1
	PM10
	年平均质量浓度
	42ug/m3
	60ug/m3
	60%
	达标

	
	PM2.5
	
	30ug/m3
	30ug/m3
	85.7%
	达标

	
	二氧化硫
	
	9ug/m3
	60ug/m3
	15%
	达标

	
	二氧化氮
	
	12ug/m3
	40ug/m3
	30%
	达标

	
	臭氧
	日最大8h第90百分位
	129ug/m3
	160ug/m3
	44.6%
	达标

	
	CO
	CO第95百分值
	1.0mg/m3
	4mg/m3
	25%
	达标


根据上表可知，2024年1-12月份祁阳市的常规监测因子均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中过渡阶段浓度限值二级标准，项目所在地为环境空气质量达标区域。
(2)其他污染物环境质量现状补充监测数据
为进一步了解区域环境质量，本次评价选取氮氧化物、TSP为本项目的特征污染因子。本项目环评委托湖南科比特亿美检测有限公司在G1当季主导风向下风向设1个监测，监测因子为氮氧化物，进行连续3天（2026年3月17日至3月20日）的现状监测，检测结果如下表。




表3-2 检测期间气象参数
	检测日期
	环境气温（℃）
	环境气压（kPa）
	相对湿度（%RH）
	风速（m/s）
	风向
	天气

	2026.03.17-03.18
	14.9
	100.6
	70
	1.4
	东北风
	多云

	2026.03.18-03.19
	13.1
	100.3
	67
	1.5
	东北风
	阴天

	2026.03.19-03.20
	14.6
	100.5
	69
	1.4
	北风
	阴天



表3-3 氮氧化物环境空气监测结果浓度
	检测项目
	采样点位
	采样日期及检测结果
	标准限值

	
	
	2026.03.17-03.18
	2026.03.18-03.19
	2026.03.19-03.20
	

	氮氧化物（ug/m3）
	G1当季主导风向下风向
	8
	10
	12
	100


从表3-3看出，氮氧化物的监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中表2中二级标准。
本次评价TSP引用《祁阳市进宝塘镇荷叶建筑石料用灰岩矿扩建项目环境影响报告表》（批复文号为祁环评〔2025〕10号）中大气环境质量监测数据。祁阳市荷叶采石场有限公司位于本项目的东北面约1.2km，评价期间委托湖南科比特亿美检测有限公司对项目地当季主导风下风向设置一个监测点，进行连续3天（2025年8月5日至8月7日）的现状监测。
检测结果如下表：
表3-4 其他污染物环境空气监测结果浓度
	检测项目
	采样点位
	采样日期及检测结果
	标准值

	
	
	2025.08.05
	2025.08.06
	2025.08.07
	

	总悬浮颗粒物（ug/m3）
	环境监测点A1
	44
	55
	68
	300

	备注：监测期间：2025.08.05：天气晴，环境气温30.7℃，环境气压100. 1kPa，相对湿度56%，风向南，风速1.8m/s；2025.08.06：天气晴，环境气温31.6℃，环境气压100.2kPa，相对湿度52%，风向南，风速1.6m/s；2025.08.07：天气晴，环境气温32.2℃，环境气压100. 1kPa，相对湿度55%，风向南，风速1.7m/s。


从表3-4看出，TSP的监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中表2中二级标准。
2、水环境质量现状评价
根据《湖南省主要地表水系水功能区划》(DB43/023-2005)祁水该段流域用水功能为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。为了解祁水地表水水质情况，本次环评收集了永州市生态环境局发布永州市2024年12月份环境质量状况和祁阳市人民政府发布的2023年第一、二季度祁阳市饮用水、万人千吨水质监测结果公告，根据该公告，2024年12月份考核我市的52个省控地表水断面水质状况：Ⅰ类水质断面14个、Ⅱ类水质断面38个。祁水入湘江口(下游35.4km)地表水常规断面均达到了《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质要求，祁阳市集中式饮用水源地监测断面（黎家坪镇老屋冲村）、乡镇万人千吨监测点位断面均达到了相关水质类别要求。
3、声环境现状评价
本次环评委托湖南科比特亿美检测有限公司于2026年3月17日对大富村居民点进行了一期现状监测。
监测时间和频率：时间为1天，白天和夜晚各监测一次。
评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
监测时间：2026年3月17日
监测结果与评价：监测结果与分析统计情况详见表3-5：
表3-5 项目噪声监测结果     单位：dB(A)
	测点位置
	2026年3月17日

	
	昼间
	夜间

	大富村居民点N1
	50
	45

	标准限值
	60
	50


由上表可知，项目厂界北侧的大富村居民点声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此声环境状况良好。
4、地下水、土壤环境
本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目环境影响报告不需要进行地下水、土壤环境现状调查。
5、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射部分，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。
6、生态环境质量现状
本项目位于永州市祁阳市进宝塘镇大富村12组，在现有厂区锅炉房进行技改，周边无生态环境保护目标，本项目无需进行生态环境现状调查。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
根据对项目所在地的实地踏勘，本项目厂界外500m范围内主要环境保护目标详见下表。
表3-6  大气环境保护目标一览表
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	保护级别

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	大富村居民点
	112.123633
	26.384971
	居民
	约10户
	二类区
	北
	45
	《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中二级标准

	对门院子居民点
	112.124917
	26.386584
	居民
	约20户
	二类区
	东北
	280
	

	双家塘居民点
	112.122661
	26.388349
	居民
	约8户
	二类区
	北
	420
	

	下旺冲居民点
	112.118240
	26.386008
	居民
	约10户
	二类区
	西北
	480
	

	九卢冲居民点
	112.120737
	26.381798
	居民
	约20户
	二类区
	西南
	270
	

	唐家屋居民点
	112.119719
	26.382428
	居民
	约10户
	二类区
	西南
	330
	


2、声环境
根据对项目所在地的实地踏勘，本项目厂界外50m范围内声环境保护目标见下表。
表3-7  声环境保护目标一览表
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	保护级别

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	大富村居民点1
	112.123068
	26.385395
	居民
	约10户
	二类区
	东北
	45
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准


3、其他环境
表3-8  其他环境保护目标一览表
	项目
	环境保护目标
	相对厂界方位、距离/m
	功能及规模
	保护级别

	水环境
	无名水库
	东，约260m
	农业用水
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	地下水
	厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

	生态环境
	项目用地范围内无生态环境保护目标




	污染物排放控制标准
	1、污水排放标准
生活污水、设备清洗产生的清洗废水、地面清洗产生的清洗废水经沉淀池、化粪池处理后达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中的三级标准，运至祁阳鹏鹞水务有限公司白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准；锅炉循环水、水膜除尘废水循环使用，不外排。
表3-9 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准  单位：mg/L
	标准名称 
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮

	《污水综合排放标准》
(GB8978-1996)三级标准
	6-9
	500
	300
	400
	—

	城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准
	6-9
	50
	10
	10
	5（8）


2、废气排放标准
项目锅炉使用成型生物质燃料作为燃料，其废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值。
项目废气排放限值详见表3-10。
表3-10  大气有组织排放标准限值
	执行标准
	废气类型
	污染物
	排放限值（mg/m3）

	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	燃煤锅炉废气
	SO2
	300

	
	
	NOx
	300

	
	
	颗粒物
	50

	
	
	汞及其化合物
	0.05

	
	
	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	溶剂废气
	非甲烷总烃
	120



3、噪声排放标准
本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
表3-11  噪声排放标准（GB12348-2008）  单位：dB（A）
	标准号
	类别
	排放标准

	
	
	昼间
	夜间

	工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）
	2类
	60
	50


4、固废排放标准
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中有关规定；生活垃圾委托环卫部门处理。

	总量
控制
指标
	根据国家总量控制的精神，全省主要对SO2、NOX、COD、氨氮等重点污染物实行总量控制。本项目生产废水、锅炉排污水经处理后回用于生产，不外排；生活污水排污城镇污水处理厂处理，无需单独申请总量控制指标。结合企业实际产生及排污情况，本项目设置总量控制指标主要为SO2、NOX，计算如下。
（1）废气量
技改项目设置1台2.1t/h的生物质燃料蒸汽锅炉，根据生产线需要的蒸汽量为1800吨/年，蒸汽锅炉年运行时间为858h。
本项目锅炉燃料消耗量为260t/a，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版）4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表可知，燃生物质工业锅炉废气量为6240千克/吨-原料，烟气排放量为6240×260=1622400m3/a。
（2）按排放标准计算污染物排放限值
技改项目2.1t/h锅炉烟气SO2及NOx排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，即SO2及NOx排放浓度限值分别为300mg/m3、300mg/m3，由此计算得到锅炉废气污染物SO2及NOx总量控制指标。计算过程如下。
SO2排放量=烟气量×SO2排放浓度限值=1622400×300×10-9=0.49t/a；
NOx排放量=烟气量×NOx排放浓度限值=1622400×300×10-9=0.49t/a。
（2）按产污系数计算污染物产生量和排放量
本项目生物质颗粒消耗量260t/a，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版）4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表可知，烟气排放量为6240×260=1622400m3/a。计算如下。


表3-12  锅炉废气污染物产排情况一览表
	污染源
	污染物
	产污系数
	产生情况
	采取的措施
	处理效率
	排放情况

	
	
	
	产生浓度mg/m3
	产生量t/a
	
	
	排放浓度mg/m3
	排放量t/a

	锅炉废气
	废气量
	6240标立方米/吨-原料
	1622400m3/a
	两级水膜除尘
	/
	1622400m3/a

	
	SO2
	17S千克/吨-原料
	54.24
	0.088 
	
	/
	54.24
	0.088 

	
	NOx
	1.02千克/吨-原料
	163.34 
	0.265 
	
	/
	163.34 
	0.265 


（4） 总量控制指标
综上，技改项目生物质燃料锅炉SO2、NOx按产污系数的产生浓度和排放浓度（处理效率为0）比《锅炉大气污染物排放标准》中相应排放限值低很多，核算排放量比按排放标准计算排放限值小很多，本评价建议以核算排放量作为总量控制指标，本项目已取得总量控制指标SO20.09t/a、NOx0.27t/a，因此本项目无需新增总量。
表3-13  企业污染总量控制指标一览表
	类别
	项目
	单位
	现有工程排放量
	本次技改排放量
	以新带老削减量
	技改后全厂排放量
	按排放标准计算排放限值
	本项目总量控制指标
	已取得总量
	建议申请总量指标

	废气
	二氧化硫
	t/a
	0.088
	0.088
	0.088
	0.088
	0.49
	0.088
	0.09
	0

	
	氮氧化物
	t/a
	0.265
	0.265
	0.265
	0.265
	0.49
	0.265
	0.27
	0












[bookmark: _Toc92182180]
四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本次技改项目内容为2t/h 燃生物质锅炉技改为2.1t/h 燃生物质锅炉，锅炉位置不变，不新增建筑面积。因此，本项目现不需新建建筑物，施工期为简单的设备拆卸与安装，会产生噪声影响，但会随着施工期的结束影响也会随着消失。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	4.1大气环境影响分析
1、废气
本次技改项目内容为2t/h 燃生物质锅炉技改为2.1t/h 燃生物质锅炉，以及企业自主验收后进行环保设施升级，溶剂废气产生量和排放量不变，排放方式由无组织改为有组织排放，收集后经15m排气筒排放。
本技改项目废气主要为锅炉废气（SO2、NOx、颗粒物）和溶剂废气（非甲烷总烃）。
1.1项目废气产排情况统计如下：
表 4-1  项目废气产生及排放情况
	污染源
	污染物
	产生情况
	防治措施
	是否为可行技术
	处理效率
	排放情况
	排放形式
	排放标准
	达标情况

	
	
	产生浓度mg/m3
	产生量t/a
	
	
	
	排放浓度mg/m3
	排放量t/a
	
	
	

	锅炉废气
	SO2
	54.24 
	0.088 
	两级水膜除尘
	是
	/
	54.24 
	0.088 
	排气筒高度：35m；内径：0.3m
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值
	达标

	
	NOx
	163.34
	0.265 
	
	
	/
	163.34 
	0.265 
	
	
	

	
	颗粒物
	80.13
	0.130 
	
	
	90
	8.01 
	0.013 
	
	
	

	溶剂废气
	非甲烷总烃
	2.43
	0.151
	/
	/
	/
	2.43
	0.151
	排气筒高度：15m；内径：0.05m

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值
	达标


1.2废气
（1）锅炉废气
本次技改项目设置1台2.1t/h的生物质燃料蒸汽锅炉，锅炉年运行时间为858h，成型生物质燃料用量为260t/a。
[bookmark: _Hlk60061004]根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），本项目锅炉污染源计算选用系数法，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版）4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表可知，燃生物质工业锅炉废气量、SO2、颗粒物、NOx的产污系数分别为6240千克/吨-原料、17S千克/吨-原料、1.02千克/吨-原料、0.5千克/吨-原料。因此，项目锅炉废气产生情况详见表4-2。

表4-2 项目锅炉污染物产生量一览表
	序号
	污染物指标
	产污系数
	生物质颗粒消耗量（t/a）
	污染物产生量（t/a）

	1
	工业废气量
	6240标立方米/吨-原料
	260
	1622400m3/a

	2
	二氧化硫
	17S千克/吨-原料
	
	0.088 

	3
	氮氧化物
	1.02千克/吨-原料
	
	0.265 

	4
	颗粒物
	0.5千克/吨-原料
	
	0.013 

	注：本项目使用的生物质燃料含硫量为0.02%。


本次技改项目锅炉废气通过两级水膜除尘器处理后经35m高排气筒排放，本项目锅炉废气污染物产排情况见下表4-3所列。
表4-3 锅炉废气污染物产排情况一览表
	污染源
	污染物
	产生情况
	采取的措施
	处理效率
	排放情况

	
	
	产生浓度mg/m3
	产生量t/a
	
	
	排放浓度mg/m3
	排放量t/a

	锅炉废气
	废气量
	1622400m3/a
	两级水膜除尘
	/
	1622400m3/a

	
	SO2
	54.24 
	0.088 
	
	/
	54.24 
	0.088 

	
	NOx
	163.34 
	0.265 
	
	/
	163.34 
	0.265 

	
	颗粒物
	80.13 
	0.130 
	
	90
	8.01 
	0.013 


本次技改项目锅炉废气经两级水膜除尘器处理后通过35m高的排气筒排放， SO2排放浓度为54.24mg/m3，NOx排放浓度为163.34mg/m3，颗粒物排放浓度为 8.01mg/m3，均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，35m高的排气筒高度亦符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应要求。
（2）溶剂废气
本项目浸出工段、湿粕脱溶过程及混合油在蒸发、汽提过程中产生的溶剂废气，主要污染物为非甲烷总烃，排放方式由“无组织排放”技改成“经收集后通过15m排气筒排放”。根据《湖南科比特亿美检测有限公司检测报告》（第 KBT/HJ202403471号）中DA002溶剂废气排气口，非甲烷总烃的排放量为0.151t/a，排放浓度为2.43mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放浓度限值。
1.3环境影响分析
按照技术导则的相关规定，本次预测选取预测因子为 SO2 、NOx 、颗粒物及非甲烷总烃。
①Pmax 及 D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi 定义如下：
[image: ]
Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；
Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；
Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。
②评价等级判别表
评价等级按下表的分级判据进行划分。
表 4-4  评价等级判别表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


③污染物评价标准
污染物评价标准和来源见下表。
表4-5   污染物评价标准
	评价因子
	平均时段
	标准值/μg/m3
	标准来源

	SO2
	1小时平均
	500
	《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中二级标准（过渡阶段浓度限值）

	NOX
	1小时平均
	250
	

	颗粒物
（PM10）
	1小时平均
	360
	


④污染源强
本项目废气正常排放、非正常事故排放（两级水膜除尘器处理效果为0）时，有组织排放源参数见表 4-6。
表 4-6    项目有组织废气污染源排放参数表
	名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速/(m/s)
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	NOx
	颗粒 物

	锅炉废气排气
筒DA001
	-42
	-33
	124
	35
	0.3
	3.93
	40
	900
	正常
	0.107
	0.321
	0.013


⑤预测参数选取
根据项目所在地地形和环境气象调查结果，本次评价估算模型参数取值见下表 4-7。
表4-7  估算模型预测参数表
	参数
	取值

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数(城市选项时)
	/

	最高环境温度/℃
	41.7

	最低环境温度/℃
	-5.6

	土地利用类型
	工业用地

	区域湿度条件
	潮湿气候

	是否考虑地形
	考虑地形
	是

	
	地形数据分辨率(m)
	/

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否

	
	海岸线距离/km
	/

	
	海岸线方向/°
	/


⑥预测结果
本项目废气主要污染物预测计算结果见下表。
表4-8  估算模式预测的最大地面浓度和占标率计算结果
	评价因子
	工况
	下风向距离/m
	预测浓度（mg/m³）
	占标率（%）

	DA001
	SO2
	正常排放
	195
	3.032
	0.61

	
	NOX
	
	
	9.098
	4.55

	
	颗粒物（PM10）
	
	
	0.3684
	0.1

	DA001
	SO2
	非正常排放
	195
	3.032
	0.61

	
	NOX
	
	
	9.098
	4.55

	
	颗粒物（PM10）
	
	
	3.684
	1.02


从上表可知，正常排放情况下，本项目最大占标率为4.55%，最大落地浓度出现在距离厂界200m处。根据HJ2.2-2018可知，项目废气排放最大落地浓度占标率均＜10%，因此项目大气环境影响评价等级为二级。根据HJ2.2-2018可知，本项目无需进一步预测，但需要进行污染物排放量核算。
（4）拟采取治理措施及合理性分析 
①锅炉废气采取的治理措施合理性分析
本次技改项目使用成型成物质作为锅炉燃料，其废气经两级水膜除尘器处理后通过35m高的排气筒达标排放。本项目两级水膜除尘器和35m排气筒于2024年进行了整改和维护，现正常运行，根据企业于2024年3月18日废气检测报告（第 KBT/HJ202403471号），锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。
含尘烟气由除尘器下部进气管道切向进入，在导流装置的引导下形成高速旋转向上的气流。此时，烟气中的粗颗粒粉尘在离心力和重力的双重作用下，首先碰撞分离，落入底部灰斗。而携带较细颗粒的烟气继续旋转上升，与从上部溢流水槽流下的、沿筒体内壁形成的高速水膜充分接触。烟气中的细小尘粒在惯性碰撞、离心分离和水幕拦截等综合作用下，被水膜有效捕获，随水流经下部排灰口排出，净化后的气体从顶部排出。
本次技改项目锅炉废气经两级水膜除尘器处理后，颗粒物最大排放浓度为 8.01mg/m3，SO2排放浓度为54.24mg/m3，NOx排放浓度为163.34mg/m3，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，故本项目采取两级水膜除尘器处理锅炉废气是可行的。
②排气筒设置合理性分析
本次共设置有组织排气筒2个，锅炉废气排气筒高度为35米，溶剂废气排气筒高度为15米，根据工程分析，项目排气筒排放的各污染物排放浓度均符合相关排放标准要求。
本项目锅炉废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求：“2~＜4吨的锅炉不低于30米，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”。根据设计，本项目锅炉排气筒设置的高度为35m（本项目周边200m范围内最高建筑为15米），符合锅炉废气排气筒高度的要求。
溶剂废气排气筒15m，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源的排气筒一般不应低于15m”要求。
（5）污染物排放量核算
本技改项目大气污染物主要为SO2、NOx和颗粒物及非甲烷总烃，排放量核算表如下。
表4-9  大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率
（kg/h）
	核算年排放量
（t/a）

	一般排放口

	1
	DA001
	SO2
	54.24 
	0.107
	0.088 

	
	
	NOx
	163.34
	0.321
	0.265 

	
	
	颗粒物
	8.01 
	0.013
	0.013 

	2
	DA002
	非甲烷总烃
	2.43
	0.168
	0.151

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	SO2
	0.088 

	
	NOx
	0.265 

	
	颗粒物
	0.013 

	
	非甲烷总烃
	0.151


表4-10  大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	SO2
	0.088 

	2
	NOx
	0.265 

	3
	颗粒物
	0.013 

	4
	非甲烷总烃
	0.151


（6）监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气监测计划见下表。

表 4-11    废气污染物排放监测工作计划表
	要素
	测点位置
	监测因子
	监测频次

	废气
	DA001
	SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度
	每月一次

	
	DA002
	非甲烷总烃
	每季度一次

	
	项目厂界上风向
	颗粒物、非甲烷总烃
	每半年一次

	
	项目厂界下风向
	
	每半年一次



4.2废水
本次为锅炉技改项目，其产品产量规模、生产工艺、原辅材料、劳动定员等均保持不变，由于本次技改是将1台2.0t/h生物质锅炉改造为1台2.1t/h 生物质锅炉，锅炉吨位改变量较小，因此除尘废水这一块用水量基本未发生变化。因此锅炉排污水及软化处理废水、水膜除尘废水较原已批复未发生变化，无生产废水及生活污水增加，原有处理工艺措施能满足回用途径及水质要求。
4.3噪声
（1）噪声源及其声级值
本次技改项目噪声源主要为设备噪声等，噪声源强约为 65~85dB(A)。项目采用设置厂房隔声、距离衰减等措施降低噪声。各噪声源强级距厂界距离见下表 4-14。
表 4-12  技改项目主要设备运行噪声排放情况一览表   单位：dB（A）
	序 号
	

区域
	设备
名称
	数 量
	空间相对
位置 （m）
	噪声源（多台叠加）/dB(A)
	
治理措施
	距室边界
近距
（m）
	室内边界声级 /dB(A)
	


运行
时段
	建筑物插入损
失/dB(A)
	建筑物
外边界
噪声
/dB(A)

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	锅炉 房
	风机
	1
台
	-40
	-31
	1.0
	83
	隔声、减震等
	15
	63.24
	
	20
	43.24

	
2
	
	锅炉
	1
台
	-42
	-33
	1.8
	83
	
	10
	65
	
	20
	45

	说明：1、声源源强均考虑设备台数叠加；
2、空间相对坐标以厂房中心点为原点；
3、室内声源衰减为简化过程，将其视为半自由空间，即衰减量△L=L1-10lgr-8。


（2）预测模式选择
本次评价主要针对生产车间设备噪声进行预测分析，在考虑室内吸声及距离衰减的情况下，对声源贡献值进行预测，预测模式如下：
①噪声距离衰减模式
[image: ]
式中：LA(r0)——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)；
LA(r)——距离声源r处的A声级，dB(A)；
ΔL——声屏障、遮挡物、空气吸收及地面效应引起的衰减量；
r0、r——参考位置及预测点距声源的距离（m）。
②项目声源在预测点产生的等效声级贡献值
项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：



式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；


      —声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

      —预测计算的时间段，s；



      —声源在时段内的运行时间，s。
③预测点的预测等效声级（Leq）



式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

      —预测点的背景值，dB(A)。
（3）噪声预测结果
根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，预测结果见表4-13、表4-14。
表4-13  项目运行期设备噪声至厂界的贡献值统计表（dB(A)）
	编号
	噪声源
	各设备至厂界最大噪声/dB(A)

	1
	风机
	43.24

	2
	锅炉
	45

	噪声叠加情况
	47.22






表4-14  评价区域环境噪声预测结果  等效声级Leq：dB（A）
	预测点及时段
	厂房与预测点距离(m)
	贡献值
	厂界昼间背景值/dB(A)
	叠加值
	是否超标
	标准

	昼间
	厂界东
	58
	11.96
	57
	57
	否
	60

	
	厂界南
	9
	28.14
	58
	58
	否
	

	
	厂界西
	20
	21.20
	56
	56
	否
	

	
	厂界北
	72
	10.08
	54
	54
	否
	

	
	大富村居民点1
	128
	5.08
	50
	50
	否
	60


由表4-14可知，本次技改项目噪声在厂界贡献值很低，远小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求，结合现有工程噪声的检测报告，本次技改项目在设备全部开启的情况下，采取基础减震、墙体隔声、距离衰减等措施后，各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求；敏感点东北面约46m的大富村居民点1满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。
综上，经采取合理布局、选用低噪声设备、基础减震、密闭隔声、加强对噪声设备的维护和保养，减少因机械磨损而增加的噪声。严格实行降噪措施，避免人为原因造成的作业噪声等措施后，项目营运期噪声对周围声环境敏感点影响较小。
（4）监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声监测计划见下表。
表4-15   营运期噪声监测计划一览表
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	噪声
	厂界东、南、西、北四周、大富村居民点1
	LAeq
	每季度一次，每次各点昼间监测一次


4.4固体废物
本次技改项目不新增员工，不新增生活垃圾。营运过程产生的固体废物主要为锅炉灰渣、污泥、除尘灰、饱和或者废弃的离子交换树脂。


表4-16  项目固废分类及处置情况一览表
	序号
	固废
名称
	产生
工序
	属性及代
码
	形 态
	环境
危险
特性
	估算产生量
	贮存方式
	利用处置方式
和去向
	利用或处理量
	环境管理要求

	
1
	锅炉灰渣
	锅炉
	一般固废，
900-999-64
	固 态
	/
	3.8t/a
	一般固
废暂存
间
	外售周边居民作为农肥
	3.8t/a
	定期
处理，并
做好台账记录


	2
	水膜除尘收集的除尘灰
	废气
治理
	一般固废，
900-999-66
	固 态
	/
	0.12t/a
	一般固
废暂存
间
	综合利用
	0.12t/a
	

	3
	饱和或者废弃
的离子交换树脂
	软化
水处 理
	一般固废，
900-008-S59
	固 态
	/
	0.1t/a
	一般固
废暂存
间
	交厂家回收     
	0.1/a
	

	4
	废矿物油
	设备维修
	危险废物， 
HW08，900-214
-08
	固 态
	T,I
	0.002t/a
	危废暂存间
	交由有资质的单位处置  
	0.002t/a
	

	5
	含油废抹布及手套
	维护保养
	危险废物HW49，900-041-48
	固 态
	/
	0.001t/a
	危废暂存间
	交由有资质的单位处置 
	0.001t/a
	


（1）锅炉灰渣
项目使用生物质成型燃料260t/a，产生灰渣约3.8t/a，外售周边居民作为农肥综合利用。
（2）水膜除尘收集的尘灰
项目锅炉产生的烟尘经水膜除尘器处理，水膜除尘器收集的尘灰量约为0.12t/a，外售作肥料使用。
（3）饱和或者废弃的离子交换树脂
本项目锅炉软水制备过程中，离子交换树脂两年更换一次，更换一次产生废弃离子交换树脂0.2t，折合0.1t/a，属于一般固废，收集后定期交由厂家回收处理。
（4）废矿物油
项目锅炉日常维护保养会产生少量废矿物油，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，危废类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，产生量约为0.002t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质单位处理。
（5）含油废抹布及手套
项目定期对设备进行清洁维护，擦拭完后会产生含油废抹布手套，根据建设单位提供资料，废抹布手套的产生量约为 0.001t/a，废抹布手套属于《国家危险废物名录》(2025年版)中“HW49 其他废物-非特定行业 900-041-49”，收集后危废间暂存定期交由危险废物处理资质的公司处理。
（6）危险废物暂存场所（设施）污染防治措施及环境影响分析
本次评价要求改建完善危废暂存间，面积5m2，产生的危险废物委托有资质单位定期清运处置。为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，危险废物暂存、转运、处置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）执行。本方案对危险废物暂存场地提出如下安全措施：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
⑦贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
⑧在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
⑨建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存，建立定期巡查、维护制度；
⑩危险废物须定期委托危险废物处理资质单位处理，并建立转移联单及管理台账。
经上述措施处理后，建设项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成不良影响。
5、土壤
根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下 水环境影响评价行业分类表，本项目属于“ 四十一、电力、热力生产和供应业- 91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） ”, 项目属地下水环境评价项目类别Ⅳ类项目，故本评价不对地下水环境影响进行分析。
6、地下水
根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下 水环境影响评价行业分类表，本项目属于“ 四十一、电力、热力生产和供应业- 91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） ”，项目属地下水环境评价项目类别Ⅳ类项目，故本评价不对地下水环境影响进行分析。
（1）地下水防护措施
本项目用水为自来水，不开采地下水，不会引起区域地下水文环境的变化。对本项目场地提出地下水防渗分区要求，分区防渗措施详见表 4-17。
表4-17  项目防渗分区保护措施一览表
	序号
	区域
	潜在污染源
	要求措施

	1
	重点防渗区
	危险废物暂存间
	危险废物
	土工防渗膜 Mb≥6.0mm ，K≤1×10-7cm/s 土工防渗膜+混凝土硬化（C30）

	2
	简单防渗
	锅炉房、燃料贮存区、水膜除尘废水沉淀池
	/
	一般地面硬化：混凝土硬化（C30）


通过以上措施，可达到相关要求。建设单位在完全落实上述地下水污染防治措施后，本项目对地下水环境影响较小，地下水污染防治措施可行。
7、环境风险
环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和制定突发环境事件应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。
1 、评价依据
（1）风险调查
按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的物质，可识别出我公司的环境风险物质为废矿物油。
（2）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.1对主要化学品进行重大危险源辨识，我公司的环境风险物质为成型生物质燃料。
单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：
①当单元内存在的危险物质为单一品种时，其数量等于或超过标准中规定的临界量，即定为重大危险源。
②当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足即定为重大危险源。
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式中：q1，q2，……，qn为每种危险物质实际存在量，t；
Q1,Q2,……,Qn为与各危险物质相对应的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目可作为一个功能单元进行识别，应辨识的危险化学品包括危废。重大危险源辨识分析结果见表 4-18。
表 4-18   危险物品贮存量一览表
	物质名称
	CAS.NO
	厂区最本大项存目储量（t）
	临界量/ t
	q/Q

	废矿物油
	/
	0.002
	2500
	0.0000008
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	0.0000008


由上表的分析结果可知，本项目危险物质Q值为0.0000008<1，项目环境风险潜势为Ⅰ。对项目环境风险评价做简单分析。
2、环境风险识别
（1）风险识别范围与类型
A、环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。
B、生产设施风险识别范围包括厂区内部的主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施。
C、物质风险识别范围包括所使用的主要原辅材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。
D、风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的次生/伴生污染物排放。
本次评价不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。
①风险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)及其附录 B，本项目涉及主要物质风险源为危险废物。
②生产设施风险识别
A、贮存系统
项目贮存系统主要为燃料堆放区及危废暂存间等。
a、燃料在贮存过程中遇到火源则发生火灾事故，或遭受雷击也可能诱发火灾事故。
b、危险废物在厂区内运输、在危废暂存间内贮存过程中出现洒落等情况，污染危废暂存间及厂区环境。
B、工程环保设施
本次技改项目工程环保设施主要有废气处理设施（两级水膜除尘器）、废水处理设施（沉淀池）。
（2）风险影响途径 
本项目涉及的风险源分布情况及影响途径见下表。  
表 4-19  项目危险物质、风险源分布情况及影响途径一览表
	风险源
	危险物质
	影响途径
	环境影响要素

	危废暂存间
	废矿物油
	泄露，火灾、爆炸产生的次生污染物
	大气、地表水

	燃料储存仓库
	成型生物质燃料
	易燃、火灾产生的次生污染物
	大气、地表水

	锅炉房
	电气等
	火灾产生的次生污染物
	大气、地表水

	锅炉房
	废气处理设施故障
	废气事故排放
	大气


3、风险影响分析
①废气处理设施（两级水膜除尘器）故障情景
技改项目锅炉废气经两级水膜除尘器处理，两级水膜除尘器处理设施故障、失效情况下，引起SO2、NOx、颗粒物未经处理直接外排，造成周围大气环境污染。
②沉淀池故障情景
沉淀池发生池体破裂或池满溢流，造成废水非正常排放等事故，导致废水直接外排至周边水体，造成周边水体污染。
③次生火灾、爆炸事故情景
燃料仓库储存的易燃（成型生物质燃料）以及其它锅炉房、办公区域生产区电气设施等均可能导致火灾爆炸事故的发生等。均会产生废气和消防废水，影响大气环境及水环境。
④危废暂存间故障情景
由于材料缺陷，危废暂存间盛装物料容器选用材料不合格或老化或人为操作失误，泄露后危险废物随雨水管网或渗漏污染地表水体，引起水体中的污染物浓度剧增。
4、风险防范措施要求
①废气处理（两级水膜除尘器）装置失效防范措施
A、废气处理（两级水膜除尘器）装置失效，为避免废气未经处理直接外排至外环境，应设置废气处理设施与锅炉运行的联动装置，确保处理设施故障时锅炉自动停机，停炉处理，通知维修组，进行抢修，待两级水膜除尘器维修完成，方可投入运行；
B、日常由专人负责环境管理工作，制订了“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。
C、加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。
D、引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。
②废水处理（沉淀池）泄露或溢流防范措施
A、一旦发现沉淀池池体破裂造成废水泄漏、溢流时，立即停止泵体，不让废水进入沉淀池内。
B、将已经流至沉淀池周围的废水进行收集，收集至备用桶内贮存，做下一步处理。
C、通知维修组，进行抢修，待沉淀池维修完成，方可继续投入运行。
③事故引起的火灾、爆炸引发的次生/伴生污染应对措施 
A 、要求规范燃料存放，厂内不得随意堆放各种易燃物品。
B 、按《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)规定要求建设消防给水系统和消防设施设备等，运营过程中对消防给水系统进行定期检查，对消防给水系统故障应及时整改，并设置保证消防用水措施，以避免消防给水水源不足、影响消防给水，造成抢险救援等不能及时到位，导致人员伤亡或财产损失扩大。
C、按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)在项目内配备足够数量的灭火器。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。
D 、设立专门的环境管理机构,制定日常管理措施、消防措施和应急预案。
E 、在项目运营过程中严格管理，完善安全生产制度，提高操作人员素质和水平，操作人员必须培训上岗，以避免事故的发生。
④危废暂存间作为重点防渗区域，生产车间、仓库等，采取渗透性能应不低于 6m 厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s 的黏土层防渗性能，防止项目废水通过包气带垂直渗透进入地下水。
⑤必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施。认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。
5、环境风险应急要求
风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等作出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。具体内容及要求见表 4-20。




















表4-20    环境风险突发事故应急预案
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源情况
	详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

	2
	应急计划区
	锅炉房区、燃料堆存区、危废暂存间。

	3
	应急组织
	企业：成立公司应急指挥小组， 由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

	4
	应急状态分类应急响应程序
	规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类， 以此制定相应的应急响应程序。

	
5
	
应急设施
设备与材料
	生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；中毒人员急救所用的一些药品、器材。临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。

	6
	应急通讯
通告与交通
	规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等

	7
	应急环境监
测及事故后
评价
	由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

	
8
	应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材
	事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

	

9
	应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公 众健康
	事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、 公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

	
10
	应急状态中
止恢复措施
	事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。

	11
	人员培训与演习
	应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进 行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。

	12
	公众教育信息发布
	对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

	13
	记录和报告
	设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

	14
	附件
	准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。


8、项目“三本账 ”核算
根据技改项目建设内容，技改前后污染物排放变化情况“三本账”见下表 4-21。


表4-21  技改项目“三本账”分析一览表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量
	本项目排放量
	以新带老削减量
	本项目建成后全厂排放量
	变化量


	废气
	生物质锅炉（t/a）
	SO2
	0.088
	0.088
	0.088
	0.088
	0

	
	
	NOx
	0.265
	0.265
	0.265
	0.265
	0

	
	
	颗粒物
	0.013
	0.013 
	0.013
	0.013
	0

	
	溶剂废气（t/a）
	非甲烷总烃
	0.151
	0.151
	0.151
	0.151
	0

	
	破碎粉尘（t/a）
	颗粒物
	0.002
	0
	0
	0.002
	0

	废水
	地面清洗废水（t/a）
	废水量
	13.5
	0
	0
	13.5
	0

	
	设备清洗废水（t/a）
	废水量
	8. 1
	0
	0
	8. 1
	0

	
	水膜除尘废水（t/a）
	废水量
	0
	0
	0
	0
	0

	
	炉排污水及软化处理废水（t/a）
	废水量
	0
	0
	0
	0
	0

	
	生活污水（t/a）
	废水量
	108
	0
	0
	108
	0

	
	
	COD
	0.024
	0
	0
	0.024
	0

	
	
	NH3-N
	0.002
	
0
	0
	0.002
	0

	固废
	生产工艺
	不合格油茶饼
	0
	0
	0
	0
	0

	
	生活
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0
	0

	
	设备维修
	废含油抹布、手套、废矿物油
	0
	0
	0
	0
	0

	
	锅炉
	锅炉灰渣
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废气治理
	水膜除尘收集的除尘灰
	0
	0
	0
	0
	0

	
	软化水处理
	饱和或者废弃的离子交换树脂
	0
	0
	0
	0
	0


9、项目环保投资
本次技改项目总投资60万元，其中环保投资为9万元，所占比例15％。 项目环保投资见表 4-22。



表4-22   技改项目环保投资情况一览表
	项目
	污染源
	污染因子
	处理设施
	投资（万 元）
	备注

	废气
	锅炉房
	SO2、NOx、
颗粒物等
	两级水膜除尘器+35m 排气筒
	/
	依托

	
	溶剂废气
	非甲烷总烃
	集气罩+15m排气筒
	/
	依托

	
废水
	锅炉排污水+软化处理
废水
	沉淀池（10m3）
	/
	依托

	
	生活污水
	化粪池（5m3）
	/
	依托

	生活垃圾
	收集至垃圾桶内
	由环卫部门统
一处置
	/
	依托

	一般
固废
	除尘灰、饱和或者废弃的离子交换树脂
	分类收集堆存，按
要求存放于一般固废暂存间
	外售周边居民作为农肥综合利用
	/
	依托

	危险
废物
	废矿物油
	危废暂存间
	定期交由有资 质单位处置
	4
	依托

	噪声
	LAeq
	采用基础减震、隔声措施等
	3
	技改

	环境风险
	消防设施、厂区防渗等
	/
	依托

	环境管理与监测
	监测、建立台账记录等
	2
	依托

	
	合计






















[bookmark: _Toc92182181][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	要素
内容
	排放口(编号、 名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001锅炉废气排气筒
	SO2
	两级水膜除尘器+35m排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉标准

	
	
	NOx
	
	

	
	
	颗粒物
	
	

	
	DA002溶剂废气排气筒
	非甲烷总烃
	收集后经15m排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放浓度限值

	

地表水环境
	生活污水
	PH、BOD5、 COD、NH3-N 、SS
	化粪池（5m3）
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准

	
	锅炉排污水+软化处理废水
	PH、COD、溶解性总固体（全盐量）
	沉淀池（10m3）
	回用于生产

	
声环境
	运行设备
	噪声
	采用基础减震、隔声措施等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾
	收集至垃圾桶内，由环卫部门统一处置
	/

	
	一般固废
	除尘灰、饱和或者废弃的离子交换树脂
	分类收集堆存，按要求存放于一般固废暂存间
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》
（GB18599-2020）

	
	危险废物
	废矿物油
	按要求存放于危废暂存间，定期交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存间进行重点防渗区，锅炉房、燃料贮存区、沉淀池地面均进行水泥硬化

	生态保护措施
	/

	


环境风险防范措施
	1、严格按照消防部门要求，设立禁火警示标志，并配备灭火器、 消防沙桶、消防栓、手抬泵等消防设施；
2、严格按照消防部门要求，设置安全通道，严禁在消防通道上堆放杂物等，保证安全通道畅通；
3、项目需设置一名消防管理人员，负责电路及消防设施检修和维护的管  理，防止各种事故的发生；
4、在日常生产过程中，工作人员应及时提醒员工注意用火的安全。定期通过开展应急演练，使工作人员熟悉并  掌握各类事故发生后应该采取的正确方法及应急措施，以便将事故造  成的损失降至最低；
5、规范生产管理制度、相关环保制度及台账管理 制度；
6、危废暂存区为独立的区域，应通风、光线良好，安全防范设 施齐全，危废暂存间地面必须进行水泥硬化处理，并做好防渗、防漏措施，四周设置导流沟。分类存储，按要求设置标识标牌。 设置专门的管理人员并建立规范的台账记录，详细登记各危废产生量、储存量及处置去向，要求有纸质和电子台账，并保留五年。

	
其他环境管理要求
	1、环境管理
（1）环境管理机构
本项目设置专门的安全环保科，负责项目的环境管理工作。设专职环境管理人员1人。同时，本项目生产部门主管领导兼管厂内环保工作。
（2）环境管理机构主要职责
①贯彻执行国家和地方的环境保护政策、法规及环境保护标准；
②建立并完善企业环境保护管理制度，经常督促检查落实情况；
③编制并组织实施本企业的环境保护规划和计划；
④搞好环境保护宣传和教育，不断提高职工的环境保护意识；
⑤组织对基层环保人员的培训，提高工作素质；
⑥领导并组织企业的环境监测工作，建立环境监控档案；
⑦制定本企业污染治理设备设施操作规程和检修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行；
⑧制定各车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准。
⑨加强日常监管，设专人管理环保治污设施的运行，加大监测频率，建立完善的监测台账，并保留五年记录。
⑩定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生； 加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。
2 、环境监测
根据本次技改项目的特性，依照国家和湖南省的有关环境保护法规，为了更好的保护环境，本项目按有关环保法规要求，按照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的要求执行日常监测，建议日常监测计划见下表。
表 5-1     日常监测计划一览表

	要素
	测点位置
	监测因子
	监测频次

	
废气
	锅炉废气排气筒DA001
	SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度
	每月一次

	
	溶剂废气排气筒DA002
	非甲烷总烃
	每季度一次

	
	项目厂界上风向
	颗粒物、非甲烷总烃
	每半年一次

	
	项目厂界下风向
	
	每半年一次

	噪声
	厂界东、南、西、北
四周及大富村居民点
	LAeq
	每季度一次，每次各点 昼间监测一次


3、排污许可
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评(2017)84号)提出：建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设单位应在产生实际排污行为前依法申报排污许可证。
4、项目竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017]4号)文件本建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，按照规定的程 序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目配套建设的环境保护设 施与主体工程同时投产或者使用，对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。本项目配套建设的环保设施经验收合格，方投入生产或使用。
5、排污口规范化措施
废气排放口、固定噪声源、固体废物贮存必须按照相关要求进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于 ”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463 号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。
（1）废气排放源设立图形标志牌。
（2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。
（3）环境保护图形标志
在废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及其修改单执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表 5-2 ，环境保护图形符号见表5-3。
表 5-2    环境保护图形标志的形状及颜色表
	标志名称
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色













表 5-3    环境保护图形符号一览表
	序号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: ]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	3
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场



































[bookmark: _Toc92182182]六、结论
	

在认真落实各项环境保护措施后，污染物可以达标排放；本次技改项目建成后对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的环境空气、水、声环境质量的功能要求。建设单位应加强管理，在严格执行国家各项环保规章制度，切实落实本报告表提出的各项污染防治措施，保证环保设施正常运转的前提下，从环保角度分析，本次技改项目是可行的。
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建设项目污染物排放量汇总表（t/a）
	[bookmark: _Hlk106054038]        项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	生物质锅炉（t/a）
	SO2
	0.088
	/
	/
	0.088
	0.088
	0.088
	0

	
	
	NOx
	0.265
	/
	/
	0.265
	0.265
	0.265
	0

	
	
	颗粒物
	0.013
	/
	/
	0.013
	0.013
	0.013
	0

	
	溶剂废气（t/a）
	非甲烷总烃
	0.151
	/
	/
	0.151
	0.151
	0.151
	0

	
	破碎粉尘（t/a）
	颗粒物
	0.002
	/
	/
	0
	0
	0.002
	0

	废水
	地面清洗废水（t/a）
	废水量
	13.5
	/
	/
	0
	0
	13.5
	0

	
	设备清洗废水（t/a）
	废水量
	8. 1
	/
	/
	0
	0
	8. 1
	0

	
	水膜除尘废水（t/a）
	废水量
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	
	炉排污水及软化处理废水（t/a）
	废水量
	0
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	
	生活污水（t/a）
	废水量
	108
	/
	/
	0
	0
	108
	0

	
	
	COD
	0.024
	/
	/
	0
	0
	0.024
	0

	
	
	NH3-N
	0.002
	/
	/
	0
	0
	0.002
	0

	一般工业
固体废物
	不合格油茶饼（t/a）
	1
	/
	/
	0
	0
	1
	0

	
	生活垃圾（t/a）
	7.5
	/
	/
	0
	0
	7.5
	0

	
	锅炉灰渣（t/a）
	3.8
	/
	/
	3.8
	3.8
	3.8
	0

	
	水膜除尘收集的除尘灰（t/a）
	0.12
	/
	/
	0.12
	0.12
	0.12
	0

	
	饱和或者废弃的离子交换树脂（t/a）
	0.1
	/
	/
	0.1
	0.1
	0.1
	+1

	危险废物
	废含油抹布、手套、废矿物油（t/a）
	0.03
	/
	/
	0.002
	0
	0.032
	+0.002


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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