祁阳市住宅供水技术导则

2021年6月15日发布                               2021年7月1日实施

祁阳市住房和城乡建设局                                   发布

前   言

遵照国家、省及祁阳市对住宅供水设施建设的有关方针、政策，依据国家、供水行业相关规范、标准，参照其他省市地方相关成果，结合祁阳市建设实际，制定《祁阳住宅供水技术导则》（以下简称“本导则”），用于指导、规范全市城镇新建、改建、扩建住宅供水设施（重点为住宅二次供水设施）的设计、设备选型、施工安装、验收、运营管理等，以进一步确保祁阳市供水安全可靠度、提高祁阳市供水水质，提升祁阳市居民健康生活水平。

本导则共分15章，主要内容有：总则、术语、总要求、二次供水、泵房及水泵、水池（箱）及水质保障、压力水容器、管道及管材、阀门、水表及给水管道井、电气与自动检测设备、成套供水设备、施工及安装、验收、运营与管理。

本导则由祁阳市住房和城乡建设局负责管理，由湖南省建筑设计院有限公司负责技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请反馈至湖南省建筑设计院有限公司（地址：长沙市岳麓区福祥路65号；邮政编码：410011）。

主管部门：祁阳市住房和城乡建设局

主编单位：湖南省建筑设计院有限公司

参编单位：祁阳市自来水总公司

主要起草人员：王梅强  刘  影  徐舜开  陈建伟

李秋来  唐华明  高连佑  邓国强

目 录

1  总则	1

2  术语	2

3  总要求	4

4  二次供水	5

4.1  一般规定	5

4.2  叠压（无负压）供水	6

4.3  变频调速供水	7

4.4  高位水池（箱）供水	8

5  泵房及水泵	9

5.1  泵房	9

5.2  水泵	12

6  水池（箱）及其水质保障	14

6.1  一般规定	14

6.2  容积	15

6.3  尺寸	15

6.4  配管	16

6.5  水质保障	17

7  压力水容器	19

8  管道及管材	20

8.1  管道	20

8.2  管材	21

9  阀门	22

9.1  阀门的设置	22

9.2  材质	22

9.3  阀门及附件	23

10  水表及给水管道井	25

10.1  普通机械表	25

10.2  智能水表	25

10.3  水表箱	26

10.4  给水管道井	27

11  电气与自动检测设备	29

11.1  电气设备	29

11.2  自控设备	30

11.3  仪表设备	31

11.4  安防系统	31

11.5  数据采集智能终端单元（DCU）	33

12  成套供水设备	35

12.1  一般规定	35

12.2  设备供货范围	36

12.3  设备技术要求	36

13  施工及安装	42

13.1  一般规定	42

13.2  设备安装	42

13.3  管道敷设及安装	42

13.4  管道试压	43

13.5  阀门安装	43

13.6  水表安装	44

14  验收	45

14.1  一般规定	45

14.2  验收要求	46

15  运营与管理	50

15.1  一般规定	50

15.2  水质管理	50

15.3  巡检	52

15.4  突发事件的应急处理	52

导则用词说明	54

引用标准名录	55

# 1  总则

1.0.1  为保障供水安全、卫生和社会公众利益，提高祁阳市住宅供水设施的建设和管理水平，保证供水水量、水压和水质，制定本导则。

1.0.2  本导则适用于祁阳市城镇新建、改建、扩建的住宅供水工程（重点为住宅二次供水设施）的设计、施工安装、验收和运营管理。

1.0.3  住宅供水工程的建设和管理除应符合本导则的规定外，尚应符合国家和湖南省现行相关标准和规范。

1.0.4  基本要求：

供水工程必须与主体工程同步设计、同步施工、同步交付使用。

供水工程的设计、施工、监理必须由具有相应资质的单位承担。

供水水质必须符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求。

供水设计、施工安装、验收和运营管理应符合国家现行标准、《祁阳市城市给水专项规划》及本导则要求。

供水方案应在规划设计审批前征求政府授权的城镇公共供水部门意见。

供水设施中的涉水产品必须符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的有关规定。

供水设备应有铭牌标识、设备生产许可证、产品出厂合格证、省级以上产品质量技术监督部门的质量检测报告及省级卫生行政部门颁发的卫生许可批件。

# 2  术语

2.0.1  生活饮用水  drinking water

用于日常饮用、洗涤等，水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749的水。

2.0.2  小时变化系数  hourly variation coefficient

最高日最大时供水量或用水量与该日平均时供水量或用水量的比值。

2.0.3  最大时用水量 maximum hourly water consumption

最高日最大用水时段内的小时用水量。

2.0.4  平均时用水量  average hourly water consumption

最高日用水时段内的平均小时用水量。

2.0.5  入户管  inlet pipe

建筑物内生活给水管道进入住户至水表的管段。

2.0.6  引入管  service pipe

将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。

2.0.7  竖向分区  vertical division zone

建筑给水系统中，在垂直方向分成若干供水区。

2.0.8  水头损失  head loss

水流在运动过程中单位质量液体的机械能的损失。

2.0.9  自灌引水 self-priming

利用水体液位高于泵体，供水泵充水启动的引水方式。

2.0.10 二次供水  secondary water supply

当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时，通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。

2.0.11 二次供水设施  secondary water supply installation

为二次供水设置的泵房、水池（箱）、水泵、阀门、水表、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施。

2.0.12 叠压（无负压）供水  pressure superposed water supply

利用给水管网余压直接抽水后增压的二次供水方式。

2.0.13 变频调速给水设备 water supply equipment of VFD

由变频器改变电机供电频率、运转速度，实现恒压变量供水的设备。

2.0.14 结算水表  Settlement meter

供水企业与用户进行水费结算的水表称为结算水表。

2.0.15 智能水表 intellectualized water-meter

用带有发信装置的水表为计量基表，可实现计量数据采集、分析和远距离传送，或通过微功耗大规模集成电路加装控制器等实现计量、结算、控制功能的水量计量仪表。

2.0.16 倒流防止器 backflow preventer

一种采用止回部件组成的可防止给水管道水倒流的装置。

2.0.17 一户一表 one meter per householder

一个用水户设置一只结算水表。

2.0.18 商业漏损 commercial leakage

因用户水表计量不准确以及水表读取和收费中数据处理错误因素造成损失的水量，加上不合法的用水量（偷水或者非法用水）。商业漏损被称为表观漏损，也被称为“非技术性漏损”。

2.0.19 物理漏损  physical leakage

自加压系统和供水企业的蓄水池，一直延伸到用户端（在计量系统中，指的是到用户计量表具；在未计量的情况下，指的是到用户边界的接水点）产生的漏水量。物理漏损被称为真实漏损，也被称为“技术性漏损”。

2.0.20 产销差率  Rate of production and sale

供水企业提供给城市输水配水系统的自来水总量P与所有用户用水总量中收费部分S的差值，与总量P的比值，即(P-S)/P×100%。

产销差水量 = 免费供水量 + 物理漏损量 + 商业漏损量。

# 3  总要求

3.0.1  不同使用性质的用户宜分别独立设置供水系统，并应独立计量。同一用户不同性质的用水，应独立计量。

3.0.2  新建住宅应按照一户一表、水表安装出户、供水企业抄表到户的原则设计。

结算水表应在建筑物的首层或给水管道井（水表井）内集中设置。

已建住宅的生活供水设施改造，条件具备时应按照一户一表、水表安装出户、供水企业抄表到户的原则设计；条件不具备时可采用一户两至三个结算水表，水表安装出户的方式。若水表无法出户，应采用智能水表。

使用性质不同或水费单价不同的用水，应分系统分表计量。

3.0.3  高层住宅生活给水系统应竖向分区，竖向分区压力应符合下列要求：

1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa；

2 静水压大于0.35MPa的入户管（或配水横管），宜设减压或调压设施；

3 各分区最不利配水点的水压，应满足用水水压要求。

4 套内用水点供水压力不应大于0.20MPa，且不应小于用水器具要求的最低压力。

3.0.4  多层住宅建筑入户管的供水压力不应大于0.35MPa，套内用水点供水压力不应大于0.20MPa，且不应小于用水器具要求的最低压力。

3.0.5  应充分利用城镇给水管网的水压直接供水。当用户对水压、水量要求超过市政供水管网的供水能力时，应按《建筑给水排水设计标准》GB 50015等有关标准的规定进行二次供水设施的设计和建设。

3.0.6  采用二次加压供水设施加压供水时，二次加压供水设施的运行不得影响直供管网供水。

# 4  二次供水

## 4.1  一般规定

4.1.1  二次供水水量应根据小区或建筑物使用性质、规模、用水范围、用水器具及其用水量进行计算确定。用水定额及计算方法应符合《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《室外给水设计标准》GB 50013、《镇（乡）村给水工程技术规程》CJJ 123等有关标准的规定。

4.1.2  二次供水系统的供水压力应根据最不利用水点的工作压力确定。

4.1.3  二次供水应依据市政供水管网条件，充分利用市政供水管网压力，综合考虑小区或建筑物类别、高度、使用标准、材料设备性能、维护管理、节约用水、节省能耗等因素，以安全、节能、环保为原则，经技术经济比较后合理选择下列二次供水方式：

1 市政供水管网——叠压（无负压）供水设备——用户；

2 市政供水管网——低位水池（箱）——变频调速设备——用户；

3 市政供水管网——高位水池（箱）——用户（仅适用于改造项目）。

条件符合情况下，可优先选用叠压（无负压）供水方式。

4.1.4  新建供应生活用水的加压设备、水池（箱）及管网等二次供水设施应独立设置，不应与消防等非生活用水的加压设备、水池（箱）及管网等合建。已建供应生活用水的加压设备、水池（箱）及管网等二次供水设施改造，条件具备时宜独立设置。

4.1.5  二次供水系统改建的设计应考虑原有构（建）筑物的荷载及整体安全性。

4.1.6  二次供水管道与市政供水管网连接时应有可靠的防倒流装置，严禁二次供水管道与非饮用水管道直接连接。市政给水管道引入管上应分别设置阀门、防回流设施、具有远传功能的流量计和压力表。

4.1.7  二次供水设施的配电系统应有可靠电源，宜采用双电源或双回路供电。必须安装独立计量电表。

4.1.8  二次供水系统应采取全自动控制，并备有手动控制模式。二次供水设备必须具有自动和手动两种控制方式，其电机应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等保护功能。

4.1.9  二次供水系统应具备远程监控运行的功能，通信电缆及接口应埋设至指定位置。

4.1.10 新建项目中二次供水设施的电气线路图、控制程序及智能水表集中器控制程序应与政府授权的接收单位的控制系统兼容。二次供水设施的控制程序应对政府授权的接收单位开放、不设密。

## 4.2  叠压（无负压）供水

4.2.1  叠压（无负压）供水设备应符合《无负压管网增压稳流给水设备》GB/T 26003、《箱式无负压供水设备》CJ/T 302、《稳压补偿式无负压供水设备》CJ/T 303的规定。成套的叠压（无负压）供水设备应符合本导则“12 成套供水设备”的要求。

4.2.2  叠压（无负压）供水设备的使用条件应符合下列规定：

1 市政干管供水量能够得到充分满足；

2 进水管过水面积不大于供水干管的1/3，进水管流速宜≤1.2m/s；

3 征得政府授权的城镇公共供水部门同意。

4.2.3  下列区域严禁采用叠压（无负压）供水设备：

1 市政供水管网最高日最大时压力＜0.28MPa；

2 由于水量不足导致的经常性停水；

3 市政干管的供水总量不能满足用水需求。

4.2.4  下列用户严禁采用叠压（无负压）供水设备：

1 用水时间过于集中，瞬间用水量过大且无有效调蓄措施的用户（如学校集体宿舍、影院、体育场馆等）；

2 供水保证率要求高，不允许停水的用户；

3 对有毒物质、药品等危险化学物质进行制造、加工、储存的工厂、研究单位和仓库等用户（含医院）。

4.2.5  采用叠压（无负压）供水方式时应依据政府授权的城镇公共供水部门出具的当地供水管网基本参数（管径、水压等）资料。

4.2.6  叠压（无负压）供水设备的进水管应单独接自供水干管，宜从环状供水干管接入。

4.2.7  叠压（无负压）供水设备的吸水管应设置低阻力管道倒流防止装置。

4.2.8  叠压（无负压）供水设备进出水管之间可设旁通管，旁通管应设阀门和止回阀。

4.2.9  叠压（无负压）供水设备向管网供水时，应采用变频调速恒压运行；向高位水箱供水时，宜采用工频泵供水。

4.2.10 当叠压（无负压）供水设备进口处的压力降至限定压力时，30s内设备应自动停止运行或减速运行。

4.2.11 严禁在市政供水管网上直接装泵抽水。

## 4.3  变频调速供水

4.3.1  变频调速供水适用于每日用水时间长，用水量变化频繁的场所。

4.3.2  变频调速给水设备应采用高效节能设备。成套的变频调速给水设备应符合本导则“12 成套供水设备”的要求。

4.3.3  成套变频调速给水设备应具有如下功能：

1 自动调节水泵转数和软启动。定压给水时，设定压力与实际压力的压差不得超过0.01MPa；

2 水位控制。当水位降至设定停泵水位时，自动停机；当恢复至启泵水位时，自动启动；

3 控制柜(箱)面板应有显示设定压力、实际压力、供电频率、故障等的窗口；

4 故障自检、报警、自动保护。对可恢复的故障应能自动或手动消警，恢复正常运行。

## 4.4  高位水池（箱）供水

4.4.1  高位水池（箱）的设置高度（以底板面计）应满足最高层用户的用水水压要求，当达不到要求时，宜采取管道增压措施。

4.4.2  高位水池（箱）应符合本导则“6 水池（箱）及其水质保障”的要求及《建筑给水排水设计标准》GB 50015的规定。

# 5  泵房及水泵

## 5.1  泵房

5.1.1  泵房宜靠近用水大户。泵房宜采用独立结构形式，室内地面宜高于室外地面。因条件限制，不能独立设置的，可结合主体建筑设置。新建生活给水泵房应单独设置，不得与其他用房混用。给水加压等设备不得布置在居住用房的上层、下层和贴邻的房间内。

5.1.2  泵房应采取减振防噪措施：

1 水泵的运行噪声应符合《泵的噪声测量与评价方法》JB/T 8098中A级的规定；水泵的运行振动应符合《泵的振动测量与评价方法》JB/T 8097中A级的规定；

2 吸水管和出水管上应设置减振装置；

3 水泵机组的基础应设置减振装置；

4 应采用弹性管道支架、吊架，管道穿墙、楼板处应采取防止固体传声措施；

5 泵房的墙壁、天花板应采取隔音、吸音处理；

6 地面泵房应采用双层中空玻璃隔音窗和隔音门。

5.1.3  泵房内设备、水箱和管道宜垂直或平行布置，应预留足够空间。泵房内部布置应符合表5.1.3规定。

表5.1.3  泵房室内净距要求

| 水泵机组外轮廓面与墙面间最小净距 | 1.0m |
| --- | --- |
| 相邻水泵机组外轮廓面之间最小净距 | 0.6m |
| 泵房主要通道最小宽度 | 1.2m |
| 控制柜同管道、阀门连接处横向净距 | 1.0m |
| 检修场地尺寸宜按水泵或电机外形尺寸四周通道 | 0.7m |
| 靠墙安装的落地式配电柜和控制柜前面通道宽度 | 1.5m |

5.1.4  水泵机组的基础应采用混凝土捣制，基础高出地面的高度应便于水泵安装，不应小于0.1m。泵房内管道管外底距地面或管沟底面的距离，当管径小于等于150mm时，不应小于0.20m，当管径大于等于200mm时，不应小于0.25m。

5.1.5  泵房电控装置设计应符合《供配电系统设计规范》GB 50052的规定，并应设置防水、防潮措施。

5.1.6  泵房内应配备独立漏电保护开关和空气开关。配电箱应可靠接地，配电箱内应预留380V/32A和220V/16A电源插座各不少于一个。泵房接地电阻应不大于1欧。泵房应配备UPS电源，容量不小于2000VA·h。

5.1.7  泵房内电气设备和其他电气设施的底部应高出泵房地面不小于0.3m。

5.1.8  单机功率大于11kW时，泵房应设起重设备，其额定起重量应根据最重吊运部件和吊具的总重量确定。起重机的提升高度应满足机组安装和检修的要求。无法安装电动葫芦时，应在机组正上方加装吊环。

5.1.9  泵房内应配备水质检测台，具备取水水龙头和排水装置。同时泵房应配备拖布池。

5.1.10 有水池（箱）的泵房，应在泵房进、出水总管上预留DN15的水质取样支管，并安装球阀。采用叠压（无负压）供水设备的泵房，应在出水总管上预留DN15的水质取样支管，并安装球阀。

5.1.11 压力传感器应安装在出水总管的震动小、水压平稳处。压力表量程选择应为工作压力的1.5-2.0倍。

5.1.12 泵房内应设置水池溢流、机组故障、电动阀及水浸系统运行异常、水池人孔及泵房门非正常开启等异常情况的报警装置，报警信号自动接入远程监控系统。

5.1.13 泵房应充分考虑通风、采光和排水，应采取防止外界雨水、废水、污水等进入的措施：

1 泵房应设置通风装置，地面式泵房可采用自然通风，泵房设置在地下室时应采用机械通风，泵房内每小时换气次数不应少于6次。新建泵房内应设置形成对流的进出风口，风口尺寸不小于0.4m×0.4m且不能有遮挡物，风口应设防护格栅式网罩；

2 泵房设计应根据安装、使用及维修维护的要求，做好照明等采光设施，并配备应急照明设施；

3 泵房应设置独立排水系统。设备及水箱（池）周围设置环形排水槽，基础边沿设置排水沟，排水沟的宽和深分别不应小于300mm，并应有不小于0.003的坡度坡向集水坑。泵房内地面应坡向排水沟。排水沟、集水坑应设置不锈钢格栅盖板。

4 集水坑容积不应小于1m3，深度不应小于1m。排水泵不应少于2台，正常运行状态可一用一备，必要时可2台同时投入使用。流量与所设计排水管道管径相匹配。每台排水泵出水管管径不应小于DN50，且应安装止回阀、出口闸阀，排水总管管径不应小于DN80。排水泵可采用水位浮球阀或水位计进行控制，并能现场手动开启、关闭排水泵运行。

5.1.14 泵房门、窗设置应符合下列要求：

1 泵房应安装防火防盗门，其尺寸应满足搬运最大设备的需要，门上应预留机械锁、电磁锁加锁位置；

2 泵房大门应正对水箱（池）、水泵，不得将大门设置在水箱（池）侧面及背面；

3 门口应装设挡鼠板，挡鼠板要求高度不低于0.5m，并采用防潮材质，贴警示标识；

4 窗户及通风孔应设不锈钢防护格栅式网罩。

5.1.15 泵房与外界相通的窗及孔洞必须设置防盗及防止小动物进入的网罩，网罩目数不小于18。

5.1.16 泵房四周墙壁应铺设1.5m高白色瓷砖，1.5m及以上部分及天花板应进行隔音、吸音处理；顶部应涂刷防水防霉的涂料或加吊浅色顶棚，地面应铺设白色防滑地砖，水箱（池）、水泵机组基础应与地面一致。

5.1.17 泵房内应整洁，泵房内不得放置与供水无关的设备和物品。与供水无关的排水管渠等不得穿越泵房。

5.1.18 泵房内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀及可能造成环境污染的物品，必须按消防规范的要求配备有效的消防设施。

5.1.19 室外箱式泵房、水箱应安装防护栅栏，护栏材质采用不锈钢S304及以上材质，护栏高度≥1.5米，护栏与水箱距离≥0.6m，且安装尺寸≥1.0m×1.5m不锈钢门一扇。室外泵房控制柜、水箱应加装地线和漏电保护装置，应做防雷处理，水箱顶部宜安装具有阻挡外部物体坠落水箱的防护网。

5.1.20 泵房内应设置门禁系统、监控系统、报警系统，视频影像信息储存时间不得小于90天。

5.1.21 泵房内应设有水箱（池）水位、设备运行、环境及安防等各类故障实时报警装置，报警信号应自动接入远程监控系统。

5.1.22 泵房电线槽应为铝合金线槽。

5.1.23 泵房内外均应设置应急灯。

5.1.24 泵房进门处应设照明开关、通风装置开关、体感电灯开关和进出口开关，并应实现联动。

5.1.25 设备机组的基础周围应设置警戒线，警戒线约0.05m宽，若泵房内有台阶，则台阶外围也应设置警戒线。

5.1.26 泵房内应有卫生管理制度、卫生许可证及供水工艺流程图。

## 5.2  水泵

5.2.1  水泵的设计流量应符合《建筑给水排水设计标准》GB 50015的规定。

5.2.2  离心泵的选择应满足低噪声、节能、维修方便的要求，并应符合《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762的有关规定。

5.2.3  水泵电机应采用高效节能电机，节能指标应符合《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613中三级以上能效指标要求。

5.2.4  水泵材质应采用S304及以上的不锈钢，水泵入口处应采用偏心大小头，上平下斜方式安装。

5.2.5  水泵机组应采用自灌式启动，水泵机组的选型和搭配符合如下要求：

1 应选择Q-H特性曲线无驼峰、比转数ns适中（约为100-200）、效率高、配备电机功率合理的水泵；

2 水泵必须设有备用，备用与运行状态可进行自动或手动转换；

3 应根据主泵高效区的流量范围与设计流量的变化范围之间的比例关系确定泵组的数量，宜按不少于三台水泵配置；

4 恒压供水时宜采用同一型号水泵，变压供水时可采用不同型号的水泵；

5 多台泵组应采用每台独立变频运行方式，当采用变频调速控制时，水泵额定转速时的工作点应位于水泵高效区的末端。

6 宜配置适用于小流量工况的水泵，其流量可为1/3—1/2单台水泵的流量；

7 稳压罐的容积应按不小于最大时流量1分钟的水量确定，压力等级与系统工作压力相匹配。

5.2.6 水泵吸水管设计流速宜为 1.0 m/s~1.2m/s。

5.2.7 每台水泵应设置单独的吸水管。

5.2.8 每台水泵的出水管上应装设止回阀和阀门（符合多功能阀安装条件的出水管，可用多功能阀取代止回阀和阀门），必要时应设置水锤消除装置，在条件允许的情况下宜分别设置泄水阀。

5.2.9 水泵出水管道宜设置泄压阀。

# 6  水池（箱）及其水质保障

## 6.1  一般规定

6.1.1  水池（箱）应符合《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《二次供水设施卫生规范》GB 17051、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219、《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974等有关标准的规定，矩形给水箱可参照标准图集《矩形给水箱》12S101进行安装。

6.1.2  供单体建筑的生活饮用水池（箱）与其他用水的水池（箱）必须分开设置。当小区的生活贮水量大于消防贮水量，小区生活用水贮水池（箱）与消防用贮水池（箱）可合并设置，合并贮水池有效容积的贮水设计更新周期不得大于48h。

6.1.3  水池（箱）应分成容积基本相等可独立运行的两格。

6.1.4  水池（箱）应结构合理、内壁光洁、内拉筋无毛刺、不渗漏。水池（箱）容积小于等于100 m3 宜采用不锈钢水箱；大于100 m3 时，可采用不锈钢水箱。不锈钢水池（箱）材质应为S304或以上等级，焊接材料应与水箱同材质，焊缝应进行抗氧化处理。

6.1.5  水池（箱）应设置在维护方便、通风良好、不结冰的房间内。室外设置的水池（箱）及管道应有防冻、隔热措施。

6.1.6  建筑物内水池（箱）不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方。

6.1.7  水池（箱）应具备水位监测功能，监测水位不少于5个，包括最低水位、最低报警水位、最高水位、最高报警水位、溢流（报警）水位。

6.1.8  水池（箱）应有可靠的水位控制装置。

1 低位水池（箱）：当达到最低报警水位时应自动报警，达到最低水位时应自动停泵；

2 高位池（箱）和中间水池（箱）：当水位达到最高报警水位时应自动报警，达到溢流（报警）水位时应自动关停进水泵，达到最低水位时应自动启动进水泵。

6.1.9  水池（箱）宜在进水、出水管上装设口径为15mm的水质取样管，应采用S304或以上材质不锈钢管。

6.1.10 室外水箱（池）顶部宜安装具有阻挡外部物体坠落水箱的防护网。

6.1.11 无专用房间的水箱（池）应安装防护栅栏，护栏应采用S304或以上材质不锈钢。

## 6.2  容积

6.2.1  小区生活用水贮水池（箱）有效容积应根据生活用水调节量和安全贮水量等确定：生活用水调节量应按进水量与用水量变化曲线经计算确定，资料不足时可按小区最高日生活用水量的15%～20%确定；安全贮水量应根据城镇供水制度、供水可靠程度及小区对供水的保证要求确定，一般最低水位距池底不小于0.5m。

6.2.2  建筑物内的生活用水低位贮水池（箱）有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定，资料不足时宜按建筑物最高日用水量的20%～25%确定。

6.2.3  生活用水高位水箱的容积应符合下列规定：

1 由城镇给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积，宜按照用水人数和最高日用水定额确定；

2 由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积，不宜小于最大用水时水量的50%。

6.2.4  生活用水中途转输水箱的转输调节容积宜取转输水泵5min～10min的流量。

## 6.3  尺寸

6.3.1  水池（箱）外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净距，应满足施工或装配的要求，无管道的侧面，净距不宜小于0.7m；安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m；与室内建筑凸出部分间距不宜小于0.5m；水池（箱）底部应架空，箱底与水箱间地面板的净距不宜小于0.5m，当有管道敷设时不宜小于0.8m。

6.3.2  水池（箱）应设置人孔，圆型人孔直径不应小于0.7m，方型人孔每边长不应小于0.6m；人孔高出水池（箱）外顶不应小于0.1m，顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。水池（箱）人孔应设有带锁的密封盖，密封盖上应有凹槽并配硅胶密封圈，且人孔盖上宜设置有透明视镜，宜加装信号传感装置、接入控制系统。

6.3.2  水池（箱）高度不宜超过3m。当水池（箱）高度大于等于1.5m时，内外应设置爬梯。爬梯、支撑件及配件应采用S304或以上等级不锈钢，相邻两级踏步的间距不应大于0.3m。

## 6.4  配管

6.4.1  水池（箱）配管材质应为S304或以上等级，当室外埋地水池的进水管管径≥100mm时，其进水管可采用压力等级不低于K9的球墨铸铁管。

6.4.2  进、出水管的布置不得产生水流短路，必要时应设导流装置。进水管应安装排污阀、闸阀、电动阀、压力传感器、Y型过滤器和电磁遥控浮球阀，宜在水池（箱）的溢流水位以上接入。出水管管底高于水池（箱）内底不应小于0.1m，应安装金属软接头、出水总阀然后接出水主管。

6.4.3  当水池（箱）利用城市给水管网压力直接进水时，进水管应设置自动水位控制阀；当供水管道压力大于等于0.2MPa时，地下水池的进入管宜设置减压阀。当水池（箱）采用水泵加压进水时，应设置水池（箱）水位自动控制水泵开、停的装置；当一组水泵供给多个水池（箱）进水时，应在水池（箱）进水管上装设电讯号控制阀，由水位监控设备实现自动控制。控制阀直径应与进水管管径相同。

6.4.4  溢流管管径应大于进水管管径1~2级，宜采用水平喇叭口溢水，溢流管出口末端应设置不锈钢防护网，且目数不小于18，与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙。

6.4.5  泄水管应设在水池（箱）底部，水池（箱）底部应有坡度坡向泄水管，保证能够排空。泄水管应装设防盗装置，与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙。泄水管管径不应小于DN50，屋顶水箱的泄水管径应考虑屋顶排水系统的排空能力（校核屋顶排水管管径是否满足屋顶水箱排空条件）。

6.4.6  水池（箱）应设置两根透气管，管径不应小于DN25，高差不小于0.3m，管口应设置不低于18目的不锈钢钢丝防虫网，并宜采用活性炭对进出水池（箱）的空气进行过滤。

6.4.7  当采用钢筋混凝土水池（箱）时，预埋套管应达到特强级内、外防腐标准。

6.4.8  从市政管网接至叠压（无负压）供水设备进水口时依次安装排污阀、进水总阀、电动阀、压力传感器（或远程压力表）、过滤器。叠压（无负压）供水设备出水口依次安装软接头、出水总阀，然后接出水主管。

## 6.5  水质保障

6.5.1  埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内，严禁有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源；周围2m以内严禁有污水管和污染物。

6.5.2  生活饮用水水池（箱）不得接纳消防管道试压水、泄压水等回流水或溢流水。

6.5.3  建筑物内的生活饮用水水池（箱）宜设在专用房间内，其上层的房间严禁有厕所、浴室、盥洗室、厨房和污水处理间等。

6.5.4  建筑物内的钢筋混凝土生活饮用水水池（箱）体，必须采用独立结构形式，严禁利用建筑物的本体结构作为水池（箱）的壁板、底板及顶盖。

6.5.5  水池（箱）材质、衬砌材料和内壁涂料，不得影响水质。

6.5.6  生活饮用水水池（箱）与其它用水水池（箱）并列设置时，必须有各自独立的分隔墙，隔墙与隔墙之间应有排水措施。

6.5.7  生活饮用水池（箱）应配备消毒设施。可采用紫外线消毒器、臭氧发生器或水箱自洁消毒器等安全可靠的消毒设备，其设计和安装使用应符合相应技术标准要求。

6.5.8  水池（箱）在投入使用前，应强制清洗消毒，并由相关检测部门进行水质检测，合格后方可投入使用。

# 7  压力水容器

7.0.1  压力水容器应符合《钢制压力容器》GB 150等有关标准的规定。

7.0.2  压力水容器宜选用S304或以上等级不锈钢材质，焊接材料应与压力水容器同材质，焊缝应进行抗氧化处理。

7.0.3  二次供水宜采用隔膜式气压给水设备。当采用补气式气压给水设备时，应安装空气处理装置。

7.0.4  气压罐的有效容积应与水泵允许启停次数相匹配。

# 8  管道及管材

## 8.1  管道

8.1.1  室外给水管网在其引入管上应设置倒流防止器。

8.1.2  室外给水管道应沿区内道路敷设，宜平行于建筑物敷设在人行道、慢车道或草地下；给水管道与其他工程管线及建（构）筑物之间的最小净距应符合《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的规定。

8.1.3  室外给水管道的覆土深度，应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。非车行道下的管顶最小覆土深度不应小于0.3m，车行道下的管顶覆土深度不应小于0.7m。

8.1.4  室外给水管道与污水管道交叉时，给水管道应敷设在上，且接口不应重叠；当条件不具备而给水管道敷设在下时，应设置钢套管，钢套管的两端各伸出污水管外壁不应小于1.0m，端口应采用防水材料封闭。

8.1.5  埋地敷设的给水管道应避免布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础，在特殊情况下必须穿越时，应采取有效的防护措施。

8.1.6  室外给水管道上的阀门，应设置阀门井或阀门套筒。

8.1.7  小区室外生活、消防合用管网时，室外消火栓支管起端应设阀门和倒流防止器，当采用空气隔断型倒流防止器时，应设在清洁卫生场所且其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。

8.1.8  市政直供的室外给水环管应设置管道放空装置。二次供水管道系统应有用于管道清洗、放空和防盗水的装置。放空装置应采用间接排水。

8.1.9  生活用水给水系统进水管和出水管宜作蓝色色标，并以文字表示高、中、低压力分区，用箭头标明水流方向。水流方向及加压分区的标识间距不大于5m。

## 8.2  管材

8.2.1  新建建筑室外埋地给水管道应具有耐腐蚀、能承受相应地面荷载和冰冻深度等能力，应根据工程地质条件、承受压力等级及安装环境选用符合国家标准的管材，应采用球墨铸铁管、S304或以上等级不锈钢管或钢塑复合压力管。

8.2.2  已建建筑的二次供水设施改造，当立管和表后管道于户外明设时，应采用S304或以上等级不锈钢管及配件，并应做好防结露或保温隔热措施。

8.2.3  新建、改建、扩建建筑的室内给水管道应满足下列要求：

1 居住建筑物的二次加压设施至用户水表前室内给水管道应采用S304或以上等级不锈钢管或铜管；

2 非居住建筑的二次加压设施至用户水表前室内给水管道应采用S304或以上等级不锈钢管、铜管或钢塑复合压力管。

8.2.4  球墨铸铁管内衬及外涂层相关要求应符合国家现行标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295的有关规定。球墨铸铁管的品级不应低于K9。

8.2.5  埋地敷设的不锈钢管应对管道外壁采用可靠的防腐蚀措施，外壁防腐材料不应含有氯离子成分，当与其他材料的管材、管件或附件相连接时，应采取防止电化学腐蚀的措施。

8.2.6  钢塑复合压力管的选用应根据管道系统设计压力、工作水温和使用环境综合确定。钢塑复合压力管压力等级、规格尺寸、内外塑层厚度、钢带厚度应符合现行行业标准《钢塑复合压力管》CJ/T 183的有关规定。

8.2.7  钢塑复合压力管采用高密度聚乙烯（HDPE）原材料等级不应低于PE80，且不得使用回用料。

8.2.8  钢塑复合压力管选用的钢带其延伸率不应小于30%，抗拉强度不应小于275MPa。

# 9  阀门

## 9.1  阀门的设置

9.1.1  应在下列位置设置控制阀门：

1 环状管道分段处；

2 从干管上接出的支管起始端；

3 水表前、后端；

4 自动排气阀、泄压阀、压力表等附件前端，减压阀与倒流防止器前、后端。

9.1.2  应在下列位置设置自动排气阀：

1 间歇式使用的给水管网的末端和最高点；

2 管网有明显起伏管段的峰点；

3 采用补气式气压给水设备供水的配水管网最高点；

4 减压阀出口端管道上升坡度的最高点和设有减压阀的供水系统立管顶端。

9.1.3  减压阀应根据系统水压情况，按本导则3.0.3条的规定设置。

9.1.4  水表前和旁通管，或二次加压设备后端，应设置止回阀。

9.1.5  应在倒流防止器前设过滤器。

9.1.6  阀门应有明显启闭标识。

## 9.2  材质

9.2.1  管径DN≥100mm的小区室外埋地给水管道上配备的阀门材质应采用球墨铸铁或铸钢，管径DN＜100mm的小区室外埋地给水管道上配备的阀门材质应采用S304或以上等级的不锈钢或铜。

9.2.2  小区室外给水管道至泵房生活饮用水水箱及泵房内生活用水给水管道上配备的阀门材质应采用S304或以上等级的不锈钢或铜。

9.2.3  小区市政直供生活饮用水系统非埋地给水管道上配备的阀门材质应采用S304或以上等级的不锈钢或铜。

9.2.4  二次加压设施至用户水表前的给水管道上配备的阀门材质应采用S304或以上等级的不锈钢或铜。

9.2.5  浮球阀的浮球、连接杆应为S304或以上等级的不锈钢或铜材质。

## 9.3  阀门及附件

9.3.1  DN＜100mm的阀门应符合以下规定：

1 闸阀应采用S304或以上等级的不锈钢或黄铜闸阀；

2 截止阀应采用S304或以上等级的不锈钢或黄铜截止阀；

3 DN＜100mm的水表前应安装锁闭型闸阀，宜采用磁性锁闭式不锈钢或黄铜闸阀。水表后应安装带泄压功能的不锈钢或黄铜止回阀，宜采用旋启式或弹簧活塞式止回阀，或选用止回阀与闸阀一体设计的阀门。阀后管道内水压在0.5MPa~1.0MPa时启动泄压功能；

4 闸阀、止回阀、截止阀、球阀应符合《铁制和铜制螺纹连接阀门》GB/T 8464的规定；

5 电磁阀应与智能型或集抄型水表系统配套使用，达到自动或远程控制阀门启闭的功能；

6 排气阀应符合《农用灌溉设备 灌溉阀 第4部分 进排气阀》GB/T 18691.4的规定。

9.3.2  DN≥100mm的阀门应符合以下规定：

1 100mm≤DN≤300mm的管道控制阀门，应采用弹性软密封闸阀，并应符合《给排水用软密封闸阀》CJ/T 216的规定；

2 DN＞300mm的管道控制阀门，或高层建筑室内管道的部分控制阀门，应采用蝶阀，并应符合《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T 12238的规定；

3 倒流防止器应选择符合《建筑给水排水设计标准》GB 50015相关规定且水头损失小的产品。

9.3.3  阀门喷涂应采用环氧树脂喷涂工艺。

9.3.4  伸缩器应采用S304或以上等级的不锈钢材质。

9.3.5  阀杆应采用S304或以上等级的不锈钢杆或铜杆。

9.3.6  阀门的连接方式

1  DN＜100mm的阀门宜采用丝扣连接；

2  DN≥100mm的阀门宜采用法兰式连接。

9.3.7  4属 泵的流量，0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008车行道、人行道上给水阀门井盖应使用球墨铸铁井盖。主要行车道上的阀门井盖应采用重型球墨铸铁井盖。井盖应符合《检查井盖》GB/T 23858的规定。

# 10  水表及给水管道井

## 10.1  普通机械表

10.1.1  水表质量及技术要求

1 水表质量及技术要求应符合《饮用冷水水表和热水水表》GB/T 778的规定；

2 生产厂家必须具有制造计量器具许可证（CMC）和生产许可证（XK）标志，水表涉水部件需取得符合国家生活饮用水卫生标准的证明；

3 水表涉水部件应取得符合国家生活饮用水卫生标准的证明，表壳材料应符合《小口径饮用冷水表水表壳技术规范》CMA/WM 778的有关规定；

4 水表在安装使用前应经法定计量检定机构或计量行政部门授权的检定机构检定合格，并贴有强检合格证标志；

5 水表尺寸宜按表10.1.1选用；

表10.1.1  水表推荐尺寸

| 口 径（mm） | 长（mm） | 宽（mm） | 高（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 165 | 98 | 104 |
| 20 | 195 | 98 | 106 |

6 同类但不同厂家的水表可实现互换；

7 水表始动流量

DN15口径：小于6L/h；

DN20口径：小于10L/h。

8 量程比：Q3/Q1不小于100。

## 10.2  智能水表

10.2.1  智能水表选型要求：

1 新建、扩建项目应采用智能水表，并集中安装在公共区域的管道井或水表箱内便于读数的位置。改建项目条件具备时，宜采用智能水表；

2 对于通讯信号覆盖较好的项目，宜使用无线智能水表；

3 对于信号覆盖无法满足智能水表安装要求的，可采用机械水表。

10.2.2  水表质量及技术要求：

1 智能水表基表部分为机械表的，应符合10.1.1机械表规定，电子部分应符合《电子远传水表》CJ 224的有关规定；

2 智能水表应符合《民用建筑远传抄表系统》JG/T 162的有关规定；

3 智能水表应具备数据集抄、远传、远程控制的功能。

4 应采用具有防倒流的智能水表，采用脉冲采集及其他磁性元器件的智能水表应具备抗磁干扰、抗抖动的性能。

5 智能水表的电池在正常使用状态下应保证使用 6 年以上，当电池到达时限时宜将电池欠压状态上报主站；

6 水表防水等级应达到 IP65，恶劣环境应达到IP68；

7 智能水表和配套采集设备应能保存不小于90组采集数据；

8 智能水表通讯协议应符合政府授权的城市公共供水接收单位要求，不同品牌智能水表设备之间可根据通信协议实现相互更换和相互通信；

9 智能水表应具有报警功能。当发生影响产品计量性能的异常事件时，表计应主动上报。此类事件包括但不限于：电池低电、影响计量准确度的干扰（如磁干扰）等。

10 智能水表应具有异常事件记录的功能。

11 智能水表可采用有线、无线通信方式实现累计流量、表运行状态等数据远传。水表应留有本地通信接口，便于产品后期维护。

10.2.3  智能水表应用管理系统应具备接收和存储数据、分析数据、远程控制、指令下发、预结算、报警等功能。

## 10.3  水表箱

10.3.1  多层建筑无水表井时，应采用水表箱，水表箱应安装在方便人工查看水表的位置，且应防冻、防晒、防淹。智能水表表箱应避免地埋式安装，必须地埋情况下要做好井室排水措施，水表距井室底部距离应大于0.2m。

10.3.2  地埋式水表箱材质为球墨铸铁材质，按《检查井盖》GB/T 23858国家标准执行。

10.3.3  壁挂式水表箱应采用不锈钢材质，应预留智能型水表集抄或远程传输系统安装的空间。

## 10.4  给水管道井

10.4.1  住宅建筑应在建筑物内公共部位设置管道井安装水表及公共管道，并应满足以下要求：

1 生活用水管道井宜独立设置，管道井平面净空不小于1.2m×0.6m；与直饮水管道、消防管道等其他管道合用的管道井平面净空不小于1.8m×1.0m，应满足水表及供水管道的安装及维护要求；

2 管道井每层应设外开检修门，管道井门槛高度不宜超过0.3m，检修门的高宽不得小于1.2m×0.65m，并应上锁，井内的维修人员工作通道净宽度不宜小于0.6m；

3 管道井内水表的安装高度宜高于底板0.4m-0.8m，其底板的承重要求不得低于400公斤/㎡；

4 管道井内应设地漏和排水管，并采用间接排水方式，井内所有穿钢筋混凝土墙的管道应设套管；

5 管道井的井壁和门的耐火极限应符合消防规范的规定；

6 管道井内应设置照明设施；

7 施工图应含有管道井（水表井）大样图。

10.4.2  远程抄表系统应按“一户一表、集中抄表到户”的原则，将抄表装置设在建筑物内通信信号良好位置（不低于-110dBm，宜高于-100dBm），并应考虑防晒、防冻、防人为破坏，计量水表安装在相应层的管道井内。

10.4.3  采用普通机械水表计量时，应将水表集中安装在建筑首层出入方便的位置。

# 11  电气与自动检测设备

## 11.1  电气设备

11.1.1  电气设备、装置、及附件的型号规格、性能等应符合设计要求。

11.1.2  低压开关柜应符合下列要求：

1 低压开关柜，应为抽屉式或固定式；

2 低压开关柜的系统电压应为400V，进线应采用三相五线制，并应符合IEC、GB等相关标准规范的规定；

3 绝缘电压：690V交流，三相；额定工作电压：400V交流，三相；过电压等级：8kV；

4 防护等级：IP55。

11.1.3  塑壳断路器应符合下列要求：

1 绝缘电压≥690V，脉冲耐受电压Uimp＞6kV；

2 应采用模块化设计；

3 防护等级应为IP20，应采用双绝缘设计。

11.1.4  接触器应符合下列要求：

1 绝缘电压≥690V，脉冲耐受电压Uimp＞6kV；

2 防护等级应为IP20，符合IEC68标准的规定；

3 应采用模块化设计。

11.1.5  智能电表应符合下列要求：

1 有功：0.5级；无功2级；

2 参比电压：3×220/380V；

3 应具有正反向有功、四象限无功电能计量功能；应具有电压、电流、功率、功率因数等实时参量测量功能；

4 应具有电压异常、电流异常、掉电、清零、校时、编程、开表盖、开端钮盖等事件记录功能；

5 应带有RS485通讯，并采用Modbus通讯协议。

11.1.6  变频器应符合下列要求：

1 应符合CE低电压指令（IEC50178）和CE EMC电磁兼容指令（IEC61800），满足UL508C、CAN/CSA-C22标准；

2 应有内置输入EMC滤波器和外置输出共模滤波器；

3 应有自动整定能力，可以优化电机的启动和正常运行；

4 带有现场总线接口，PLC控制系统可以直接寻访变频器单元并进行驱动、互换式控制命令，操作及诊断等编程，变频器现场总线系统应与PLC控制系统总线标准一致。

## 11.2  自控设备

11.2.1  一般规定

1 控制系统应采用PLC控制系统；

2 每套控制器应由机架、CPU、电源、通讯模块、输入模块、输出模块等组成，且保持品牌一致性；

3 应支持包括Modbus、Profibus-DP、 Ethernet、CANopen 、DeviceNet、Arcnet在内的任一种通讯协议；

4 应能与其他系统（如变频器等）进行通讯，且无需增加任何其他硬件设施；

5 备用 I/O 点应为实际使用量的 20%。

11.2.2  中央处理器应符合下列要求：

1 应保证充足的内存空间，共用工作内存不小于150KB，集成装载内存不小于4MB，掉电保持内存不少于10KB；

2 应配备存储卡，存储卡应具有用于编程、传送、固件更新等功能。

11.2.3  数字量或模拟量输入/输出模块应符合下列要求：

1 应具有故障锁定功能及故障时标功能；

2 应具由隔离功能。

## 11.3  仪表设备

11.3.1  压力变送器应符合下列要求：

1 应采用金属膜片传感器，两线制变送器；

2 防护等级：IP66 ，符合EN10204-3.1；

3 测量范围应与水泵扬程相匹配；

4 测量精度应为±0.15％FS；

5 安装方式：螺纹或法兰。

11.3.2  水箱静压式水位计应符合下列要求：

1 应采用金属膜片传感器，两线制变送器；

2 防护等级：IP66 ，符合EN10204-3.1；

3 测量范围应与水箱尺寸相匹配；

4 测量精度应为±0.15％FS；

5 安装方式：螺纹或法兰。

11.3.3  电磁流量计应符合下列要求：

1 应采用4电极测量系统，带空管检测电极和接地电极；

2 电极材质应采用316L/哈氏C，衬里材料应采用硬橡胶/聚氨酯；

3 防护等级：IP67；

4 应通过饮用水认证；

5 精度应为测量值的±0.5%，并有相应检验标定证书。

## 11.4  安防系统

11.4.1  入侵报警系统应符合下列要求：

1 应设置入侵式红外线报警系统；

2 系统报警响应时间应小于2秒，前端探测器报警持续时间应大于2秒；

3 报警信息存储时间应大于30天。

11.4.2  视频监控系统应符合下列要求：

1 应采用网络数字摄像系统；

2 系统应由摄像、传输、控制、显示、记录登记5部分组成；

3 应在主要通道出入口、泵房内部整体空间、水箱人孔等其他必要位置安装摄像头；

4 最低照度应为彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级应不小于11级，应具有红外补光功能，其中户外摄像头红外补光距离应不小于160米；

5 应支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps；

6 防护等级：IP67；

7 像素应不低于200万；

8 录像存储应不少于30天。

11.4.3  泵房门禁系统应符合下列要求：

1 门禁系统由软硬件两部分组成，包括识别卡、前端设备（读卡器、电动门锁、门状态感应器、门复位器、控制器等）、传输设备、通信服务器及相关软件；

2 单门网络门禁控制器，能完成身份读取和门锁的控制；

3 应能够联网，可以远程设置进门权限及进出时间段的控制，和读取人员的进出记录；

4 应具有未经合法认证暴力开门会触动强行进入报警的功能；

5 门禁系统应提供10M/100M自适应以太网通信接口，支持TCP/IP协议；

6 防护等级：IP65。

11.4.4  烟感报警系统应符合下列要求：

1 应采用光电式烟感火灾探测报警器；

2 应能对不同种类材质燃烧产生的烟雾都灵敏；

3 报警灵敏度应可在控制器中可调；

4 应具有传感器件失效检测、上报功能，保证系统的可靠运行，方便维护管理；

5 执行标准：《点型感烟火灾探测器》GB 4715；

6 应提供接点信号，与其他系统联动。

11.4.5  水浸报警系统应符合下列要求：

1 应采用一体化全密封塑料外壳结构；

2 电源、输入、输出应全隔离；

3 响应时间＜2S，误报率＜100ppm；

4 工作温度：0℃～50℃，工作湿度20%RH～100%RH；

5 应提供接点信号，与其他系统联动。

## 11.5  数据采集智能终端单元（DCU）

11.5.1  数据采集智能终端单元应能采集泵房内各设备和仪器状态信息并可对运行参数进行修改设置。

1 数据采集智能终端单元通过RS485通信总线，以菊花链方式与泵房内PLC及相关设备和仪器实现通信口硬件连接。（波特率9600bps，1位起始位，8位数据位，1位停止位，无校验。通信协议：Modbus RTU）；

2 实时读取供水设备状态信息、余水泵系统状态信息、水质在线分析仪器、流量计检测值、电能表数据、门禁状态、安防（烟感、水浸等）状态，并可修改相关参数值。

11.5.2  数据采集智能终端单元能与中心服务器实时通信，将采集到的各类数据实时上传到服务器。

1 具备全数据传输模式和压缩数据传输模式；

2 具备有线传输和无线传输两种接口。有线传输接口为以太网接口可以通过路由器接入互联网，无线传输接口为GPRS物联网接口。

11.5.3  数据采集智能终端单元应具备泵房紧急情况下的智能化联动控制功能。

1 当水浸探头检测到泵房地面积水时，可自动联动控制进水阀关闭，同时启动余水泵抽水，并向控制中心发送报警信息；

2 当烟感探头检测到烟雾浓度超标时，自动停泵、关闭进水阀、打开泵房房门，并向控制中心发送报警信息。

# 12  成套供水设备

## 12.1  一般规定

12.1.1  本导则所指成套供水设备，包括成套的变频调速给水设备、罐式无负压供水设备、箱式无负压供水设备。

12.1.2  用于住宅供水的成套供水设备供应商，应提供该供水设备的方案设计、设备、安装、调试及后续服务。

12.1.3  除应符合本导则外，成套供水设备供应商还应提供本导则中未描述的、为保证设备正常有效运行所需的详细要求，提供符合本导则和国家现行相关标准和规范的成熟产品，其设备及方案应设计先进、结构合理、安全可靠、节能高效、经济适用、操作简单；制造工艺技术先进，质量检测及控制完备，规模化、标准化生产；总体技术水平达到国内先进水平。

12.1.4  成套供水设备应提供详细的设备供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使在工程招标或者设备招标时招标要求中未列出或数目不足，仍须在执行合同时补足。设备所提出替代的配套产品的技术标准及制造工艺等效或高于本导则要求的，须提供权威证明，并经招标人指定的技术部门检验、核实确认。

12.1.5  设备供应商应对提供的产品和服务所涉及的知识产权承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与招标人无关。

12.1.6  设备主要部件（包括水泵叶轮、电机及水泵外壳等）、各连接部件、表面、管道、所配备的附属设备（如罐体、小气压罐、蝶阀或闸阀、球阀、止回阀、销和栓、轴等）、以及所有涉水过流部件，除本导则有特别要求（如功能）外，均应采用06Cr19Ni10（依据GB/T20878-2007）或以上等级不锈钢材料，符合生活饮用水卫生标准，且合理使用年限不低于30年。

## 12.2  设备供货范围

12.2.1  变频调速给水设备的供货范围是指从水箱（包括过滤器、遥控浮球阀、排污阀、溢流管、液位传感器等附件，不含水箱）进水总阀门（含）至成套设备出水总阀门（含）之间的变频调速给水设备和辅配件，包括水泵机组，止回阀、变频控制系统、水泵入口及出口阀门、止回阀、压力传感器、电接点压力表、稳压罐、管道和进、出水总管及其它配件等，控制系统与水泵机组之间相关的动力、控制电缆和相关附件等，安装所需的其它辅材、附件等，必备的控制设施、压力表、阀门等（不含流量计）。

12.2.2  罐式无负压供水设备的供货范围是指从设备进水端的压力阀门（含）至无负压设备机组出水总阀门（含）之间的无负压供水设备和辅配件，包括过滤器、倒流防止器、保护市政管网的有自动流量控制功能的装置、水泵机组、控制系统、止回阀、水泵入口出口阀门、稳流补偿器、压力传感器、电接点压力表、管道和进、出水总管及其它配件等，控制系统与水泵机组之间相关的动力、控制电缆和相关附件等，安装所需的其它辅材、附件等，必备的控制设施、压力表、阀门等（不含流量计）。

12.2.3  箱式无负压供水设备的供货范围是指从水箱（包括过滤器、遥控浮球阀、排污阀、溢流管、液位传感器等附件）进水总阀门（含）至无负压设备机组出水总阀门（含）之间的无负压供水设备和辅配件，包括过滤器、倒流防止器、市政管网保护装置、水泵机组、水源补偿装置、混流罐、进水装置、稳压罐、储水箱（不锈钢水箱）、出水总管，压力传感器、电接点压力表等，控制系统与水泵机组之间相关的动力、控制电缆和相关附件等，安装所需的其它辅材、附件等，必备的控制设施、压力表、阀门等（不含流量计）。

## 12.3  设备技术要求

12.3.1  成套供水设备在以下环境条件下应能连续稳定可靠工作：

1 工作环境温度：0℃～45℃。

2 空气相对湿度：＜90%（20℃），无结露（电控部分），室外型可＜95%（20℃）。

3 振动：振动加速度最大不应超过5m/s²，振动频率：10Hz～150Hz。

4 设备倾斜角度：＜5°。

5 电源：三相五线制双回路供电；

电压：380×（1±10%）V，相间不平衡率≤3%；

频率：50×（1±2%）Hz。

6 设备周围应无导电或爆炸性尘埃、无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。

7 海拔高度：≤1000m。

8 压力范围：0～2.5MPa。

9 不影响干管压力情况下，无负压设备的出水压力调节精度：≤0.01MPa

10 介质：生活饮用水。介质温度： 0℃～35℃。

12.3.2  成套供水设备应具备下列功能及模式：

1 全自动运行，无人值守。无水停机，来水自动开机，停电后复电自动启动，变频器报警自动复位和再自动启动，具有手动（变频调节）、自动和远程控制切换功能，可实现设备的自动、手动（变频调节）、远程启停功能。设备供电回路为两路，自身具有双电源自动切换功能，以确保设备供水。电源进线开关应有明显断开点。应提供变频器报警自动复位功能参数设定界面及出厂设定参数值。

2 常规自动保护功能：具有对过压、欠压、过流、过载、缺相等故障进行报警及自动保护，对可恢复的故障应能自动、手动或远程控制消除，恢复正常运行。具备报警记忆功能，故障报警应及时准确。

3 设备泵组轮换功能：设备运行时，工作泵与非工作泵应能够自动交替轮换运行。当任一台工作水泵发生故障时，非工作水泵应能自动投入运行。工作泵与非工作泵能定时轮换运行，自动切换、自动巡检。水泵切换时间与设定时间的偏差不应超过±30s，能够做到先启先停。为避免先启先停导致水泵运行累积时间的不均衡，设备还必须具备强制切换运行时间较少的水泵自动投入运行功能，使每台水泵均匀磨损，延长使用寿命。应提供强制切换的参数设定界面以及出厂设定参数值。

4 成套设备自动运行控制功能：设备启动，第一台水泵变频启动达到额定的频率，但设备出水口压力仍未稳定达到设定值时，变频器启动第二台水泵，以此类推；当压力稳定后，用水需求降低，全部工作水泵将降速变频运行，满足系统水量水压需求，压力稳定后自动进行能耗判别选择合适的水泵运行台数。当系统需求降低到最小极限值时，及现在供水流量非常小时，系统将激活小流量停机功能。此时，当用户有少量用水需求，将由气压罐优先补偿，停机后保压应补出不小于60L水。气压罐不能满足需求时，水泵再次启动。每台水泵采用一台独立的变频器拖动与控制，每台变频器具备工业通讯接口。应详细阐述水泵启动运行正常供水的工艺顺序。

5 状态显示：通过中文显示屏可查看当前供水运行压力、设定压力、运行频率、运行比率、各泵状态、各泵电流、各泵电压、各泵当前耗电量、各泵累积电量以及相关参数设定功能界面，还可以根据需要显示水箱液位、流量等状态显示功能。

6 中心监测与控制功能：成套供水设备应提供独立与PLC的RS485通讯接口和以太网通讯接口，数据采集支持MODBUSRTU和上行协议支持TCP/IP通讯协议，数据格式必须符合自来水总公司的统一规定。可通过支持IPSecVPN技术的4G移动数据通信网络实现远程监控功能；将泵房现场的水压情况、机泵运行数据、变频器参数、故障报警等信息上传到自来水总公司控制中心，供设备管理软件平台使用；成套供水设备应具备断网数据本地存储功能，网络恢复后数据续传功能。为支持其他设备数据的接入必须至少具备一个主站三个从站的通讯方式。设备应具有远程通讯和控制功能，包括设备的启停、各泵的运行状态、市政管网保护压力及出水压力设定、故障报警、保护功能、参数的设置、PLC程序的远程修改。

上传的数据主要有：水泵的开启情况、单机水泵的电流、功率、频率、运行时间、启动次数、启停时间点、故障次数。变频器的电压、电流、运行频率。泵房水箱或水池水位、设备设定压力和水泵出口压力、瞬时流量、当天总水量、总累积水量（可通过数学模型利用关联数据进行流量的计算）、液位计参数等，可根据需要上传在线水质参数和门禁系统信息，可根据需求进行水表数据的采集、存储及上传。

远程报警内容包括水箱液位高/低、出水压力高/低、设备掉电、水泵电流异常、变频器故障参数、PLC（或控制器）故障、进线电流/电压异常、电源缺相、相序错误、压力传感器故障、缺水等。应能远程控制设备的启停、参数设置等。所有显示数据（包括远传数据）应为中文显示。

7 产品应具备变频变压功能，具有三个以上时段的压力设置，并能实现自动运行功能。保证用水高峰时，满足用户供水；用水低谷时，避免不必要的扬程损失，节能降耗。

8 各泵间的变频控制与通讯功能：成套设备一对一配置的变频器，应能与控制器实现通讯，能通过控制器实现变频器主从关系，当主变频器发生故障时，下一台变频器应能自动担当主变频器继续自动运行正常供水。应能现场演示各泵间的变频控制与通讯功能。

9 水泵启动失败功能：水泵启动信号发出后，系统（控制器)延时检测水泵的工作信号，当延时时间到仍然检测不到该台水泵的运行信号时，该台水泵被视为启动失败，同时投入相应备用水泵运行，便于及时发现水泵的控制回路故障原因。

10 爆管保护功能：当供水设备自动运行时，所有水泵满负荷运行，仍然满足不了的供水压力需求，系统（控制器）自动生成为供水最大能力报警，同时停止供水设备，待管理人员现场人为确认报警后，方能再次供水。当用户端出现较小流量爆管事故时，该功能也能及时报警和停止设备，减少相应的损失。

11 自动能量优化功能：当多台水泵低频运行时，系统应能自动根据当前流量，计算最优、最节能的水泵运行台数，避免多台并联水泵低频运行在低效区，使水泵运行在高效状态，节约运行能耗。需对各制造商的多台水泵自动能量优化功能进行详细阐述，作原理性的技术说明。

12 箱式无负压供水设备还应满足如下要求：

①要求成套设备必须是一体化全密封结构，无二次污染，水箱应配有消毒装置。必须具有箱式无负压设备的饮用水卫生安全产品卫生许可批件，质量检测报告，疾控检测报告。

②箱式无负压供水设备必须保证在正常供水的情况下对市政管网不产生影响。实时显示市政管网进水压和保护水压，保护水压可通过现场和远程进行设定，当市政管网进水动水压大于保护水压时，设备利用市政管网压力进行供水，当其动水压低于保护水压时，市政管网保护装置减小市政取水，维持保护水压，设备从水箱取水弥补用水差量，保障用户用水。各制造商应进行详细说明。

③当自来水管网停水时，设备自动利用水箱储备水保证供水稳定。当市政管网恢复供水，设备自动恢复。

④设备必须实现变流恒压节能运行，根据用水量的变化，自动调节，自动控制。能够使系统始终处于高效节能的运行状态。

⑤定时循环供水功能：指箱式无负压供水设备为确保水箱蓄水水质卫生，应具有定时自动从水箱中取水输送到用户管网中，促进水箱储水循环使用，必要时可直接把长时间不能循环的水直接排放，应可根据用水量的分析进行水箱蓄水液位的调整，使得用水量较小时也能保障水体循环。

⑥水箱的焊接方式应采用TIG焊，焊后应作酸洗钝化处理。

13 应急变频供水功能：控制系统应具备双控制系统，当系统中央控制器损坏，备用控制系统启用保障正常供水不受影响。同时系统能通过手动电位器调节每台变频器实现应急供水，或变频器自动调节应急供水，完成脱离程序控制，实现控制系统瘫痪应急供水功能。

14 设备应具有超压、瞬间失压保护功能：当设备供水压力超过设定超压压力时，设备可自动停止运行并报警，超压消除后可自动恢复正常运行。当出现泵前常压管道瞬间失压时，设备应做延时判断是否真实失压，避免机组反复启动。低于设备运行最小压力时，设备应自动停机；在压力恢复正常时，设备能自动恢复工作。

15 设备应具有连续运行功能：设备在额定供水流量和扬程的条件下，连续运转不少于12小时后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其他异常现象。

16 水位显示及控制功能：配置有水箱的设备（变频调速给水设备、箱式无负压供水设备），应能够适时显示水箱蓄水高度，并能通过触摸屏和远程控制中心设置液位高、低位。设备应具有对水箱进水和溢流故障的控制功能，即水箱进水可控，水箱溢流故障发生时可紧急关闭总进水阀门并报警。

设备中的水泵从水池、水箱等调节装置中取水，当水位下降至设定的超低水位以下时，设备应能自动停机、并报警，待水位恢复到设定的启泵水位以上时，设备应能自动启动和消警。当水位上升到设定的超高水位以上时，设备应能自动报警，当超高水位消除后，设备应能自动消警，并恢复正常。

水箱配套的液位变送器选用应参照：丹佛斯、E+H、西门子、霍尼韦尔、HUBA等品牌技术标准及制造工艺的产品，或不低于上述要求的产品。

17 水锤防护功能：对于设备流量高于50立方米/小时且扬程高于70米扬程的设备要有很好的防止水锤功能，要求对水泵及管路可靠的水锤防护措施。

18 电压波动适应性：将电源电压分别调到额定电压的90％～110％时，设备应能正常工作。

19 相序保护功能：当电源出现相序错误时，相序保护器应动作，控制柜发出声光报警，同时切断控制回路电源。

# 13  施工及安装

## 13.1  一般规定

13.1.1  施工单位应按照经过施工图审查合格后的施工图纸和国家现行有关标准施工。

13.1.2  供水设备应有齐全的生产许可、质量合格证明文件及质量保证文件。水箱、电控柜、水泵、阀门、消毒设备等应设有规范标牌，并标明下列内容：生产厂家、注册商标、生产日期、出厂编号。水箱应标明容积和材质。

## 13.2  设备安装

13.2.1  设备的安装应按照施工图和工艺要求进行，压力、液位、电压、频率等监控仪表的安装位置和方向应正确，精度等级应符合国家现行有关标准的规定，不得少装、漏装。

13.2.2  设备在安装前应核对、复验，并做好卫生清洁及防护工作。

13.2.3  设备基础尺寸、强度和地脚螺栓孔位置应符合设计和产品要求。

13.2.4  设备安装位置应满足安全运行、正常通信、清洁消毒、维护检修要求。

13.2.5  水泵安装应符合《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的规定。

13.2.6  电控柜（箱）的安装应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。

## 13.3  管道敷设及安装

13.3.1  管道敷设及安装应按照设计要求，同时符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268等有关标准的规定。

13.3.2  二次供水的建筑物引入管与污水排出管的管外壁水平净距不宜小于1.0m，引入管应有不小于0.003的坡度，坡向室外管网或阀门井、水表井；引入管的转弯处宜设支墩；当穿越承重墙或基础时，应预留洞口或钢套管；穿越地下室外墙处应预埋防水套管。

13.3.3  二次供水室外管道与建筑物外墙平行敷设的净距及与其他各类管线的最小净距应符合本导则第8.1.2条的规定，且不得影响建筑物基础；供水管与污水管交叉时应符合本导则第8.1.4条的规定。

13.3.4  新旧管道的连接应符合下列规定：

1 连接方式宜采用不停水的开口方式；

2 需要停水的新旧管道连接施工，应采取措施，停水时间应小于24小时。

## 13.4  管道试压

13.4.1  给水管道的水压试验必须符合设计和《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）等有关标准的规定。

13.4.2  供水管道水压试验合格后，竣工验收前应委托具有清洗消毒资质的部门对供水设备、管道进行冲洗和消毒。冲洗时应避开用水高峰期，冲洗水流速不应小于1.0m/s，并应连续冲洗。冲洗消毒结束后经有关部门取样检验，出具水质检测报告，水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749后方可竣工验收。

13.4.3  给水管道隐蔽工程经过中间验收后，方可进行下一道工序的施工。

13.4.4  给水管道工程施工经竣工验收合格后，方可投入使用。

## 13.5  阀门安装

13.5.1  阀门安装前应进行强度和严密性试验。

13.5.2  阀门应设置在易操作和方便检修的位置。

13.5.3  室外阀门宜设置在阀门井内或采用阀门套筒。

13.5.4  DN＞100mm阀门两侧1m内应设置支撑或吊架。

## 13.6  水表安装

13.6.1  水表安装除符合《饮用冷水水表和热水水表》GB/T 778外，尚应满足下列规定：

1 水表及计量显示装置的安装位置应便于读数、安装和检修；

2 水表及计量显示装置应安装在管道井（水表井）内或水表箱内避免曝晒、冻结、雨淋、水淹和污染；

3 卧式水表应保证水平安装；

4 水表安装应符合水表特性要求，满足上、下游对直管长度要求；

5 水表的型号、规格应符合设计要求；

6 水表前后均宜装设检修阀门，水表与表后阀门间宜装设泄水装置；

7 智能水表与水管的连接必须采用不锈钢或铜结构。

13.6.2  集中设置的水表应安装在专用水表间或水表箱内。

13.6.3  水表安装应按标识，水平安装或垂直安装。管道水流方向与表壳上的箭头指示方向应一致。

13.6.4  在有可能冻结部位安装水表时，应作好防冻保温措施。

13.6.5  水表的安装应使其在正常情况下完全充满水。

13.6.6  水表宜配备过滤器，安装在其进口或在上游管线。

13.6.7  智能水表的集中器线缆布置，应遵循《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的规定。

13.6.8  所有线缆应采用套管敷设，电缆连接处应采用线缆转接盒（箱），防护等级达IP68。

# 14  验收

## 14.1  一般规定

14.1.1  设计方案未经城镇公共供水部门批准的不予验收。

14.1.2  供水工程安装调试检验完成后，应按以下要求组织竣工验收：

1 由建设单位向城镇公共供水部门申请验收并提交相关资料；

2 工程质量按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300进行验收；

3 设备安装按《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231进行验收；水表安装按《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2进行验收；

4 电气工程按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303进行验收，临时用电应满足《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。

14.1.2  二次供水设施验收内容：

1 泵房的位置；

2 泵房排水系统；

3 泵房通风系统；

4 泵房电源；

5 泵房及周边环境；

6 设备材质；

7 设备供水参数；

8 设备显示仪表；

9 设备控制与数据传输系统；

10 设备接地等保护功能；

11 水泵机组设置；

12 水池（箱）

13 阀门与管道设置；

14 消毒设备；

15 安防系统。

14.1.3  验收程序：

1 工程资料验收；

2 现场验收；

3 出具验收报告。

14.1.4  工程竣工验收后，建设单位应将有关设计、施工及验收的文件和技术资料移交接收单位立卷归档。

## 14.2  验收要求

14.2.1  竣工验收时应重点检查下列项目：

1 水泵运行情况和扬程、流量等参数，按设计要求同时开放的最大数量配水点应全部达到额定流量；

2 供水管网水压达在设定值范围时，各相应措施的可靠性；

3 防回流污染技术措施装置；

4 管道、管件、附件的材质、口径与设计施工图及设计变更的一致性；

5 智能水表基础信息准确无误，且能正常抄表和阀控，数据传输率不得低于99%，阀控成功率不得低于95%；

6 智能水表小区的接管，物理漏损率不得高于5%，产销差率不得高于10%。

14.2.2  水表安装工程竣工验收时，施工单位应提供以下文件资料：

1 现场机械水表及信息资料；

2 现场智能水表及相关通信设备的信息资料。

14.2.3  加压设施安装工程竣工验收时，施工单位应提供以下文件资料：

1 施工图、竣工图及设计变更文件；

2 增压设备及其组件、配件、附件、管材、材料的出厂合格证和质量保证书；

3 与生活饮用水接触的管材、贮水池（箱）、涂料、水处理器等的卫生安全性评价和相关批准文件；

4 中间试验和隐蔽工程验收记录；

5 系统试压、调试检查记录，水箱启用前的冲洗、消毒记录；

6 工程质量评定和质量事故记录；

7 具有国家法定资质的水质检验部门出具的水箱验收前10个工作日内有效的水质检验合格报告；

8 工程影像资料；

9 泵房成套设备一二次线路图，照明线路图，动力电源电气线路图；变频器参数设置表，PLC源程序清单；

10 设备结构图纸，设备配置清单（主要零部件及电子元器件的品牌，规格型号）；

11 环保部门出具的泵房环境噪声及振动监测报告；

12 联试联调记录；

13 至少三张泵房全貌影像照片；

14 水箱不锈钢检验报告；

15 水箱合格证及水箱平面图；

16 水箱满水检验记录；

17 水箱焊缝满焊检测记录；

18 材料证明书；

19 产品说明书。

14.2.4  管网安装工程竣工验收时，施工单位应提供以下文件资料：

1 施工合同；

2 施工组织设计及施工组织设计审批表；

3 技术交底会议记录；

4 开工报告；

5 施工日志；

6 隐蔽工程检查记录；

7 原材料、半成品、成品及构配件出厂质量证明和试（检）验报告；

8 材料检验报告；

9 试压记录；

10 管道冲洗消毒记录；

11 设计变更、洽商记录；

12 现场签证单；

13 施工图、竣工图；

14 施工过程中产生的声像资料；

15 工程结算书。

14.2.5  管道安装质量应符合设计要求及有关规定，竣工验收时，应重点检查和检验下列项目：

1 坐标、标高和坡度的正确性；

2 连接点或接口的整洁、牢固和密封性；

3 支承件位置应正确牢固；

4 阀门、龙头启闭的灵活性；

5 管道安装允许偏差值的正确性。

14.2.6  电气与自控安装工程竣工验收时，施工单位应提供设备型式实验报告。

14.2.7  验收隐蔽工程，应填写中间验收记录表。

14.2.8  竣工验收时，应核实竣工验收资料，并进行必要的复验和外观检查，同时填写竣工验收报告。

14.2.9  住宅供水工程应与建筑工程同时竣工验收，必要时也可作为单项工程进行验收。

14.2.10 水池、水箱应做满水试验，静置24小时观察，不渗漏。水池使用3年以上的应采用容积法进行漏水检查试验。

14.2.11 泵房安防设施验收如下：

1 二次供水泵房安全防范系统的验收条件与验收组织、工程验收和工程移交，应符合《安全防范工程技术标准》GB 50348、《安全防范系统验收规则》GA 308的规定；

2 二次供水泵房安全防范系统的验收分为初验和终验两个部分。初验完成后，安全防范系统相关设备试运行15天后方可进行终验。

# 15  运营与管理

## 15.1  一般规定

15.1.1  政府授权的城镇公共供水部门应根据国家相关法律、规章和政府相关文件精神制订住宅供水设施的运营与管理制度：

1 为了明确二次供水设施验收、接管流程，应制定二次供水设施验收、接收管理细则；

2 为加强二次供水设施保养管理，规范保养内容、程序、频率和标准，提高保养质量，确保设施安全正常运行，结合二次供水实际，应制定二次供水设施维护制度；

3 为规范和加强城市二次供水水质控制和管理，确保二次供水水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求，应制定二次供水水质管理细则；

4 二次供水作为城市供水的重要基础设施之一，应制定突发事件应急处置机制。

15.1.2  住宅供水管理单位应制定运行值班制度、交接班制度、巡回检查制度、安全防火制度、安全防护制度、安全技术教育与考核制度、事故应急处理制度、事故调查与报告制度、泵房清洁卫生制度等。

15.1.3  住宅供水管理单位应建立日常保养、定期维护和大修理的分级维护检修制度。

## 15.2  水质管理

15.2.1  住宅供水设施运行管理单位应建立、健全各项水质控制、管理制度和操作规程，制定突发水质污染事件应急预案，设专人负责水质控制和管理工作，保证二次供水水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求。

15.2.2  二次供水水样的采集、保存、运输和检验应符合《水质采样 样品的保存和管理技术规定》HJ 493与《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750的规定。

15.2.3  住宅供水设施运行管理人员应当经卫生知识培训和健康检查，取得卫生知识合格证书和体检合格证后方可上岗，发现传染性疾病人员应立即调离岗位。

15.2.4  住宅供水设施的水箱、水池应由具有相应资质的清洗消毒单位定期进行清洗消毒，每半年不少于1次，水质受到污染时应立即进行清洗消毒，清洗消毒结束，经依法设立的水质检测机构检测合格后，方可投入使用。

15.2.5  运行管理单位应建立、健全二次供水设施水质管理档案，含水质管理制度、清洗消毒记录、水质检测报告，水质投诉处置记录等，并对二次供水设施进行动态管理。

15.2.6  运行管理单位应定期公布清洗消毒验收和日常水质抽查的水质检测报告，让用户了解水质并接受用户监督。

15.2.7  二次供水设施的水质检测和评价按照《二次供水设施卫生规范》GB 17051进行，分别在设施验收时、运行过程中及清洗消毒后进行水质检测，由卫生行政主管部门负责卫生监督管理，由供水行政主管部门负责监督管理。由卫生行政主管部门和供水行政主管部门授权的检测机构对水质进行检测。

15.2.8  设施验收时，应按照《二次供水设施卫生规范》GB 17051对二次供水必测项目进行检测、必要时增加对选测项目、增测项目的检测，所检项目必须全部合格。

15.2.9  设施运行过程中，运行管理人员应对二次供水水质进行监控，每个水箱每天至少进行1次常规四项（浊度、余氯、肉眼可见物、嗅和味）的检测，填写《二次供水水质检测记录》，发现二次供水水质超标，应及时查明原因，采取有效措施处置。

15.2.10  供水行政主管部门授权的检测机构负责二次供水设施运行过程的水质抽检，每半年不少于一次，检测项目为《二次供水设施卫生规范》GB 17051中的必测项目，抽检不合格时，应立即通报管理单位查明原因并整改，再次抽检直至合格。

15.2.11  水池清洗消毒后，经水质检测合格后方可投入运行。

15.2.12  供水设施管理单位为二次供水水质投诉处置主体，负责在24小时内对来自各个渠道的水质投诉进行处置并回复用户。

## 15.3  巡检

15.3.1  每月一次检查泵房水池周边环境卫生是否符合要求。检查时应注意水池周围不得堆放垃圾、杂物等污染物。每月一次检查泵房外排水系统是否畅通，有无淤塞现象。汛期更应加紧检查，以防不测。

15.3.2  每半年一次对水箱进行巡检。水箱外部设备巡检应与水箱环境巡检同步进行，在清洗消毒、维护保养之前完成；水箱内部设备巡检应与清洗消毒、维护保养同步进行。

15.3.3  每月巡检泵房一次。泵房日常巡检包括泵房环境巡检、水泵巡检、电机巡检、电控柜巡检、泵房附属设备巡检等。

15.3.4  巡检人员在巡检过程中发现异常情况应及时采取有效措施，并记录在案，不能马上解决的应立即上报。

## 15.4  突发事件的应急处理

15.4.1  水质突发污染事件时应立即采取以下措施：

1 发现水质污染，要立即停泵，停止供水，并向上级有关部门报告，及时向小区住户发出紧急通知，要求停止用水；

2 在停止供水的同时，通知上级单位和相关部门立即组织对中毒人员实施救治，并提供相关情况，保护好现场，协助公安机关取证提供可疑线索；

3 在有关部门取证抽样完毕后，及时打开排水阀门，把污染水从蓄水池（箱）排出，并反复清洗水箱直至通过水质检测符合饮用水卫生标准。再用合格水反复冲洗供水管道，至用户终端取样检测符合饮用水卫生标准后方可恢复供水，经上级单位和有关管理部门同意后解除用水紧急情况；

4 如停水时间过长应通过上级单位协调，消防车运送清洁水，以保证生活用水；

5 对出现的水质污染事件，要及时调查污染源，查明原因，消除隐患；

6 对以上发生的情况，认真详实记录，并保护好重要证据，以供日后司法机关采信。

15.4.2  供水设施运行突发事件时应遵守如下规定：

1 尽量快速限制事故发展，消除事故根源，并解除对人身和设备的危险；

2 将事故限制在最小范围内，确保未发生事故的设备继续运行；

3 及时向上级单位和有关部门报告事故情况。

15.4.3  发生危及人身安全或严重的设备事故时，工作人员可采取紧急措施操作有关设备，事后当事人必须及时向上级领导报告。

15.4.4  根据现场情况，如工作负责人的命令直接威胁人身和设备安全时，操作人员可拒绝执行，并申诉理由，同时向上级主管部门报告。

15.4.5  事故发生在交接班时应由交班人员处理，接班人员在现场协助。

15.4.6  发生事故时严禁无关人员进入事故现场。

15.4.7  事故发生后应填写事故报告，并报送上级主管部门。

- 导则用词说明

1  为了便于执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）对表示容许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合．．．．．．的规定”或“应按．．．．．．执行”。

- 引用标准名录

下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本导则，然而，鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本导则。

GB 5749     《生活饮用水卫生标准》

GB/T 5750   《生活饮用水卫生标准检验方法》

HJ493       《水质采样 样品的保存和管理技术规定》

GB/T 17219  《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

GB 50013    《室外给水设计标准》

CJJ 123      《镇（乡）村给水工程技术规程》

GB 50015    《建筑给水排水设计标准》

GB 50016    《建筑设计防火规范》

GB 50974    《消防给水及消火栓系统技术规范》

GB 50788    《城镇给水排水技术规范》

CJJ 140      《二次供水工程技术规程》

GB 17051    《二次供水设施卫生规范》

GB 3096     《声环境质量标准》

GB 50118    《民用建筑隔声设计规范》

GB 50555    《民用建筑节水设计标准》

GB 50189    《公共建筑节能设计标准》

GB 50055    《通用用电设备配电设计规范》

GB 50268    《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB 50242    《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》

GB 50300    《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB 50303    《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 50254    《电气装置安装工程低压电器施工质量验收规范》

GB 50168	 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB 50275    《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

GB 50231    《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

JGJ 46       《施工现场临时用电安全技术规范》

12S101      《矩形给水箱》

GB/T 26003  《无负压管网增压稳流给水设备》

CJ/T 302     《箱式无负压供水设备》

CJ/T 303     《稳压补偿式无负压供水设备》

JG∕T 352     《微机控制变频调速给水设备》

GB/T 778    《饮用冷水水表和热水水表》

GB/T 23858  《检查井盖》

JG/T 162     《住宅远传抄表系统  数据专线传输》

CJ 224       《电子远传水表》

GB/T 12771   《流体输送用不锈钢焊接钢管》

GB/T 13295   《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》

JG/T 3031     《建筑用铜管管件》

GB/T 12238   《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》

GB/T 8464    《铁制和铜制螺纹连接阀门》

CJ/T 216      《给排水用软密封闸阀》

GB/T 18691.4  《农用灌溉设备 灌溉阀 第4部分 进排气阀》